9-2.   ПУСКОВАЯ   НАЛАДКА   КОТЕЛЬНЫХ   УСТАНОВОК

Пусковая наладка котельных установок должна начинаться до   производства   монтажных   работ  с   рассмотрения   проекта. При  критическом  рассмотрении  проекта  наладочная   бригада должна обратить внимание на конструктивное решение отдель-ных  узлов,  удобство  обслуживания  установки,  расположение лестниц и площадок, доступность арматуры для производства переключений,   расположение  дистанционного   привода   задви¬жек и шиберов, регулирующих режим работы агрегата, и т. д. Опыт наладки показал, что приходится встречаться  с не-удовлетворительным   проектным   решением   отдельных   узлов, которые должны обеспечивать надежную и безопасную эксплу¬атацию установки. Так, например, иногда бывают неудовлетво¬рительно решены вопросы, связанные с удобством зажигания газовых и других горелок. На котлах ТП-170 одной из электро¬станций для зажигания  горелок,  расположенных на  боковых стенках топки, нужно было становиться на колени, чтобы вста¬вить в запальное отверстие запальник. В другой установке для зажигания несложных горелок с принудительной подачей воз¬духа были специально установлены инжекционные горелки, что вместо упрощения приводило к усложнению пуска и обслужи¬вания котельного агрегата.

В ходе выполнения монтажных работ наладочная бригада должна осуществлять контроль над качеством выполнения от-дельных узлов и их соответствием проекту. По мере окончания монтажа отдельных узлов оборудования производят его поузловую проверку и приемку с составлением акта.

После окончания монтажа оборудования, выявления и уст-ранения дефектов производят опробование и обкатку вспомо-гательных механизмов (мельниц, дымососа, вентилятора, пита-телей топлива и т. д.). В процессе опробования необходимо убедиться в надежной работе механизмов (отсутствие стука и заеданий, утечек жидкости, недопустимого нагрева подшипни-ков и вибрации).

Мельницы опробуют на холостом ходу в течение 10—20 мин, а затем их останавливают и производят внутренний и наруж¬ный осмотр. После устранения выявленных дефектов производят повторный пуск для обкатки в течение 8 ч. При обкатке основное внимание должно быть обращено на нагрев подшип-ников, амплитуду вибрации, загрузку электродвигателя по ам-перметру, поступление воды для охлаждения и на ее темпера-туру на сливе в дренажные воронки.

Пробный пуск дымососа и вентилятора производится при закрытом направляющем аппарате. При отсутствии явно вы-раженных дефектов приоткрывают направляющий аппарат и проверяют в течение 10—15 мин работу машины. При нормаль-ной работе машины ее останавливают и внимательно осматри-вают. Если при осмотре не обнаружены серьезные дефекты, машину пускают повторно и в течение 1 ч обкатывают на хо-лостом ходу. Затем постепенно открывают направляющий ап-парат, следя за загрузкой электродвигателя по амперметру, и обкатывают машину под нагрузкой в течение 4—5 ч. При об-катке особенно внимательно следят за температурой подшип-ников, которая не должна превышать 65 °С.

Питатели топлива и пыли опробуются и обкатываются на холостом ходу в течение 4 — 5 ч. Особенно тщательно должна производиться обкатка скребковых питателей, у которых во время обкатки притираются трущиеся поверхности.

Механические решетки опробуются и обкатываются также на холостом ходу. При пробном пуске особенно внимательно следят за отсутствием задеваний и ударов в движущихся ча¬стях. Повторный пуск решетки может производиться только после ее тщательного внутреннего осмотра. Обкатка решетки производится в течение 24 ч. При обкатке решетки должен быть установлен тщательный контроль над температурой под-шипников, электродвигателя. Работа редуктора должна быть бесшумной. Вибрация подшипников редуктора не должна пре-вышать 0,05 мм.

Скреперные системы топливоподачи, шлакозолоудаления, транспортеры и подъемники опробуют на холостом ходу в те-чение 1 ч. При опробовании следят за работой лебедок, на-правляющих блоков, конечных выключателей и тросов. Скре-перный ковш должен свободно проходить в скреперном канале, без отклонения от направляющих устройств и задевания за стенки канала. Дефекты, выявленные при пробном пуске, дол-жны быть полностью ликвидированы. Результаты обкатки и опробования оформляются актом.

После опробования вспомогательных механизмов должна быть произведена тщательная проверка плотности газовоздуш-ного тракта котельного агрегата. Места присоса холодного воз-духа в газовый тракт можно определить по отклонению горя-щего факела или «на дым». Для определения мест присоса по отклонению горящего факела создают повышенное разрежение в газоходах котла, для чего пускают дымосос. Затем подносят горящий факел к различным частям обмуровки и наблюдают за  его положением.  При  наличии  неплотности  пламя  факела будет вытягиваться в сторону мест присоса. Для определения мест присоса «на дым» зажигают в топке дымовые, шашки или другие смолистые материалы и создают в газоходах котла не-большое избыточное давление. Дым, проходя через неплотности обмуровки, оставляет на ней следы, по которым и определя¬ются места присоса холодного воздуха.

Обнаруженные неплотности следует уплотнять асбестовым шнуром с последующей промазкой хорошо перемешанной смесью, состоящей из 40 % речного высушенного песка, 20 % сухого молотого асбеста, не более 20% тонкомолотого кварце-вого песка, 15 % каменноугольного песка, 5 % кремнефторида натрия. В качестве растворителя применяется жидкое стекло с плотностью 1,35 г/см3 в соотношении 35 см3 на 100 г сухой смеси. Обмазка наносится на поверхность слоем толщиной 8— 10 мм вручную и выравнивается мастерком. Работа с обмазкой должна выполняться в резиновых перчатках во избежание раз-дражения кожи рук. Обмазка заготавливается малыми пор-циями, так как она быстро сохнет и в засыхающем состоянии плохо наносится на поверхность обмуровки.

Для выявления мест утечки воздуха производят опрессовку воздушного тракта, который ставят под давление включением дутьевого вентилятора. При этом шиберы перед горелками или топкой должны быть закрыты. Затем во всасывающий патру¬бок вентилятора при открытом направляющем аппарате забра-сывают одно-два ведра сухого порошкообразного мела, кото-рый, выходя через имеющиеся неплотности, выявляет все ме¬ста утечек воздуха. Особенно тщательно следует производить осмотр с газовой стороны трубных досок воздухоподогревателя. Подготовка котла к комплексному опробованию заключа¬ется в сушке обмуровки, щелочении и испытании котлоагрегата на паровую плотность.

При выполнении обмуровочных работ вместе с огнеупор¬ными материалами вносится значительное количество воды. Опыты показывают, что количество воды, удаляемой в про¬цессе сушки, ориентировочно составляет: для тяжелой обму¬ровки 50—100 кг/м2, для легких навесных обмуровок 10—12 кг/м2. Кроме того, следует учитывать, что толщина тяжелой обмуровки бывает более 500 мм, что усложняет процесс сушки. Быстрая сушка толстых тяжелых обмуровок может привести к растрескиванию и деформациям как футеровочного, так и облицовочного слоя. Тяжелые обмуровки испы¬тывают значительные вертикальные, а иногда и горизонтальные нагрузки, поэтому они должны обладать необходимой механи-ческой прочностью. Появление в процессе сушки в кирпичной кладке трещин, сдвигов или других деформаций недопустимо. Сушить обмуровку можно горячими газами, получаемыми при сжигании дров в топочной камере; горячим воздухом, по-даваемым в топочную камеру с температурой 200 — 250 °С от работающих котлов; горячей водой, пропускаемой по поверхности нагрева котла и подогреваемой паром от действующих котлов; горячими газами, получаемыми при сжигании природ-ного газа или мазута в основных горелках или в горелках, спе-циально устанавливаемых для сушки, а также твердого топ-лива, сжигаемого на решетке. Сушка горячими газами, полу-чаемыми при сжигании дров, может применяться для котлов малой производительности, при этом расход дров на сушку для некоторых типов котлов доходит до 100 м3.

Наиболее распространенным из перечисленных способов яв-ляется сушка обмуровки горячими газами, получаемыми при сжигании в топке различных видов топлива. Продолжитель-ность искусственной сушки при постепенном повышении темпе¬ратуры в топочной камере к концу сушки до 200 — 250 °С должна составлять: 90—100 ч для неэкранированных котлов с тяжелой обмуровкой толщиной 500—900 мм, 70—80 ч для экранированных котлов с обмуровкой толщиной 200—500 мм. Наблюдение за режимом сушки следует вести по показа¬ниям термометров, закладываемых в обмуровку боковых стен в районе пароперегревателя, а при его отсутствии — в районе первого газохода. Термометры закладываются на глубину около 50 мм. Процесс искусственной сушки считается протека-ющим нормально, если происходит постепенное повышение температуры обмуровки до 40—55 °С. Процесс сушки счита-ется законченным, когда температура облицовочного слоя до-стигнет 50—55 °С и после выдерживания в течение 15—30 ч при этой температуре влажность обмуровки не будет превы-шать 0,5 %.