Продолжение лекции №2

При искусственной сушке на газе или мазуте горелки сле-дует использовать с возможно меньшей производительностью. При этом количество горелок, находящихся в работе, должно быть минимальным, но таким, которое обеспечивает равномер¬ный нагрев топочной камеры. По мере повышения темпера¬туры обмуровки производительность горелок следует посте¬пенно увеличивать.

После окончания монтажа производят химическую очистку внутренних поверхностей нагрева котлоагрегата от загрязнений (ржавчины, сварочного грата, окалины, масла и др.). Химиче¬ская очистка основана на использовании растворов химических реагентов: щелочей, кислот и комплексообразователей. Предпу¬сковая химическая очистка поверхностей нагрева мощных котлоагрегатов состоит из следующих операций: интенсивной про¬мывки холодной и затем горячей водой, щелочения, обработки кислотой или комплексонами, удаляющими окислы железа (ржавчину, окалину). Из различных кислот наиболее часто применяют соляную, а из комплексонов этилендиаминтетра уксусную кислоту (ЭДТА) и трилон Б.

Кислотная промывка и обработка комплексонами является ответственной операцией и должна выполняться специально подготовленным   квалифицированным   персоналом.   Кислотную

Примечание. Масса реагентов принята при их 100 %-ном содержании. При отсутствии едкого натра можно применять кальцинированную соду с коэффициентом 1,5 по массе.

промывку или обработку комплексонами применяют на про-мышленных и водогрейных котлах только при сильном пора-жении их поверхности нагрева коррозией. Чаще всего при предпусковой очистке ограничиваются щелочением. При щело-чении под действием химических реагентов ослабляется сцепле¬ние между частицами отложений и они, частично растворяясь, смываются котловой водой. Для интенсивной отмывки и очи¬стки поверхности нагрева необходима такая циркуляция котло¬вой воды, которая может быть достигнута только при огневом обогреве поверхности нагрева.

Продолжительность щелочения и количества вводимых ре-агентов зависят от степени и характера загрязнений. По этому признаку котлы делят на три группы. К первой группе отно-сятся котлы, которые после их изготовления находились в хо-роших условиях хранения и не имеют на внутренних поверхно-стях видимого слоя ржавчины или же имеют только отдельные ее вкрапления. Вторая группа — это новые котлы, но хранив-шиеся до начала монтажа на открытых складах, со слоем ржавчины на внутренней поверхности. К третьей группе от-носятся котлы, бывшие в работе и повторно смонтированные, со следами накипи, маслянистыми отложениями и ржав¬чиной.

Концентрация реагентов в котловой воде, необходимая для щелочения котлов различной группы, указана в табл. 9-1. Рас-творы едкого натра и тринатрийфосфата крепостью до 20 % должны вводиться раздельно. Раствор приготовляется на го-рячей воде. Вводить реагенты в сухом виде запрещается. При приготовлении растворов и вводе их в котел необходимо со-блюдать меры безопасности и выполнять инструкции для персо¬нала химических цехов, которые работают со щелочами.

Перед вводом реагентов котел должен быть заполнен пита-тельной водой до низшего уровня по водомерному стеклу. Этот уровень поддерживается в течение всего процесса щелочения.

На котлах первой группы щелочение производят при установ-ленных сепарационных устройствах, а на котлах остальных групп — без них. Ввод реагентов в котел производят через ка-кой-либо штуцер на верхнем барабане или фосфатными насо-сами.

После ввода реагентов растапливают котел и постепенно поднимают давление до 0,3 МПа. При этом давлении произ-водят обтяжку фланцевых и других болтовых соединений. За-тем продолжают подъем давления до 75—100 % номинального, но не более чем до 2 МПа. Разрешается производить щелоче-ние котла при давлении 0,6—0,7 МПа с увеличением длитель-ности щелочения в два раза. В процессе щелочения необхо-димо следить за тем, чтобы температура газов перед паропере-гревателем не превышала 550 °С, а расход на продувку паро-перегревателя составлял не менее 5 % паропроизводительности котла.

В ходе щелочения необходимо производить продувку котла через нижние точки. Первые продувки начинают производить через 12—20 часов с момента начала щелочения. К концу щелочения интенсивность продувки увеличивают для максималь¬ного удаления загрязнений из котла. С момента начала щело¬чения необходимо осуществлять контроль над качеством котло¬вой воды. Пробы котловой воды из верхнего и нижнего бара¬банов, а также из камер отбирают через каждые 3-—4 ч с целью определения концентрации реагентов. Результаты ана¬лизов -записывают в специальный журнал. В период щелочения не допускается снижения щелочного числа котловой воды ниже 2000 мг/л. Щелочение котла продолжается от 48 до 86 ч. Вме¬сто щелочения может применяться реагентная отмывка.

После окончания щелочения у котлов второй и третьей групп вскрывают барабаны и камеры для осмотра и удаления отложений. Спуск воды из котла после щелочения произво-дится при атмосферном давлении и при температуре воды не выше 50—60 °С. Трубы поверхности нагрева котлов второй и третьей групп промывают из верхнего барабана, подавая воду через шланг.

Испытание котла на паровую плотность производится для выявления утечек пара и воды, которые могли появиться вслед-ствие тепловых расширений и деформаций, а также для опре-деления тепловых перемещений элементов котла и трубопрово-дов. Испытание на паровую плотность котлов первой группы может выполняться в конце щелочения без предварительной остановки котла для промывки поверхности нагрева.

В процессе парового опробования особое внимание должно быть уделено состоянию Катковых и скользящих опор бараба-нов и камер. Положение реперов фиксируется для следующих состояний котла: после заполнения котла водой, при избыточ-ном давлении ОД и 0,3 МПа, при давлении 30, 60 и 100 % ра-бочего, при охлаждении котла после испытания.

При рабочем давлении следует отрегулировать предохра-нительные клапаны и проверить плотность фланцевых соедине-ний и арматуры. О проведенном испытании и о регулировке предохранительных клапанов составляется акт.

Подготовка персонала к комплексному опробованию дол-жна начинаться заблаговременно. Администрация предприятия выделяет наладочной бригаде персонал, имеющий право эксплу¬атации котельных установок и сдавший экзамен специальной комиссии. Руководитель наладочной бригады знакомит выде¬ленный для комплексного опробования эксплуатационный пер¬сонал с конструкцией и особенностями работы оборудования, программой комплексного опробования, приводит несколько противоаварийных тренировок и комплектует смены. Комплекс¬ное опробование оформляется приказом.

Комплексному опробованию котлоагрегата должно предше-ствовать комплексное опробование водоподогревательного обо¬рудования химводоочистки и деаэратора. Если в котельном цехе пускается первый котлоагрегат, то комплексное опробова-ние водоподготовительного оборудования и котлоагрегата про-изводятся одновременно.

Одним из наиболее ответственных этапов работы является комплексное опробование котельного агрегата. Комплексное опробование производится в течение 72 ч непрерывной работы с номинальной производительностью. Началом комплексного опробования котлоагрегата и его вспомогательного оборудова-ния считается время включения котельного агрегата в паровую магистраль. В этот период устанавливается непрерывное де-журство инженерно-технических работников наладочной бригады совместно с выделенным эксплуатационным персона-лом.

После комплексного опробования котлоагрегат останавли-вают и производят его осмотр, а также ликвидацию дефектов, выявленных в результате комплексного опробования. Об окон-чании комплексного опробования составляется акт, в котором указывается, при каких условиях оно проводилось и с какими параметрами работало основное и вспомогательное оборудова-ние. Кроме того, к акту прилагается перечень дефектов, выяв-ленных в результате комплексного опробования. После оконча-ния комплексного опробования агрегат считается принятым во временную эксплуатацию и дежурство инженерно-технических работников наладочной бригады прекращается.

В период комплексного опробования должны производиться все необходимые измерения позволяющие определить надеж-ность работы агрегата, его производительность и параметры пара.

В период временной эксплуатации котлоагрегата наладоч-ная бригада производит измерения, необходимые для составле-ния временной ориентировочной режимной карты. Для этого выполняются   балансовые  испытания  котла   при  трех-четырех

нагрузках. Для измерений в основном используются эксплуата-ционные контрольно-измерительные приборы.

Результаты пусковой наладки оформляются техническим от¬четом, в котором указываются все этапы проделанной работы, а также даются конкретные рекомендации для улучшения ра¬боты агрегата и повышения его экономичности.