ПУСКОВАЯ  НАЛАДКА  ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Пусковая наладка водяных сетей заключается в заполнении сети водой, промывке, испытании на плотность, установлении циркуляции, испытании на расчетную (максимальную) температуру, включении потребителей и пус¬ковой регулировке сети.

Пусковая наладка паровых сетей заключается в прогреве и продувке паропроводов, заполнении и промывке конденсатопроводов, включении по-требителей и пусковой регулировке сети.

Операции при заполнении тепловых сетей водой, промывка, пуск и про¬грев паропроводов описаны в § 7-2.

Испытание тепловых сетей на плотность производится для проверки ме-ханической прочности и герметичности трубопроводов и арматуры. Для ис¬пытания должна применяться вода с температурой не ниже +5°С. Изме¬рение давления производится по двум проверенным манометрам, один из которых должен быть контрольным. Испытания производятся пробным дав¬лением, равным 1,25 рабочего давления. Давление поднимается и снижа¬ется постепенно. Время выдержки трубопровода и его элементов под проб¬ным давлением должно быть не менее 5 мин. Затем давление снижается до рабочего и производится осмотр трубопровода. Трубопровод и его эле¬менты считаются выдержавшими испытания, если не обнаружено признаков разрыва, течи, слезок и потения в сварных соединениях и в основном ме¬талле, а также видимых остаточных деформаций.

О герметичности трубопровода и установленной арматуры можно ори¬ентировочно судить также по скорости падения давления. Однако такая проверка не всегда дает правильное представление о герметичности трубо¬провода, так как на скорость падения давления влияет не только герметич¬ность трубопровода, но и количество воздуха, находящегося в трубопро¬воде. Наиболее надежным показателем герметичности является утечка воды. Испытания водяной тепловой сети на расчетную (максимальную) температуру производятся для проверки прочности и компенсирующей способ¬ности сети в условиях температурных деформаций при подъеме темпера¬туры теплоносителя до расчетной. Продолжительность испытания определя¬ется условием поддержания максимальной (расчетной) температуры воды в концевых участках в течение не менее чем 30 мин. Скорость повышения и снижения температуры воды не должна превышать 30 СС в час. При про¬ведении испытаний задвижка на перемычке у тепловых потребителей от¬крывается, а потребители отключаются. Это обеспечивает циркуляцию воды в ответвлениях.

В ходе испытания ведется непрерывное наблюдение за температурой воды в конечных точках сети. Герметичность трубопроводов, подогревате¬лей и арматуры контролируется по количеству подпиточной воды и наруж¬ным осмотрам. Проверка работы компенсаторов осуществляется по их пе¬ремещению при различных температурах. Для наиболее опасных участков трубопроводов снимается график переме¬щения компенсатора в зависимости от температуры воды, которая измеряется в ближайшем к компенсатору сечении тру¬бопровода.

В качестве примера на рис. 9-1 пока¬зано перемещение конца подающего трубо¬провода при изменении температуры воды. Петлеобразный характер графика объясня¬ется влиянием сил трения.

Для включения абонентских вводов, присоединенных к водяным сетям, необхо-димо произвести их наполнение. Наполне¬ние производится химически очищенной деаэрированной водой, циркулирующей в тепловой сети. Наполнение осуществляют через обратную линию ввода при закрытой задвижке на подающей линии и перемычке и открытых воздушных кранах системы. Если давление в обратной магистрали не-достаточно для заполнения системы, то верхняя часть ее заполняется из подающей линии. Это достигается открытием задвиж¬ки на подающей линии и постепенным при-крытием задвижки на обратной линии. После заполнения системы водой включа¬ется циркуляция и производится наладка оборудования абонентской уста¬новки.

Для включения абонентских установок, присоединенных к паровым се¬тям, сначала открывают продувочные вентили абонентской установки, а за¬тем ' постепенно открывают задвижку на вводе. После прогрева абонентских установок вентили на их продувочных линиях закрываются.

После включения тепловых потребителей производится пусковая регу¬лировка сети в соответствии с проектными данными. Для ввода тепловой сети в постоянную эксплуатацию должны быть проведены гидравлические и тепловые испытания. Гидравлические испытания проводятся для проверки гидравлического режима сети и определения действительных сопротивлений отдельных участков сети, а тепловые испытания — с целью определения теп¬ловых потерь.

Наиболее просто и точно сопротивления отдельных участков определя¬ются по перепаду давления на дифференциальном манометре, присоединен¬ном к начальной и конечной точкам испытываемого участка. Однако ис¬пользование дифференциального манометра возможно только при расположе¬нии обеих точек рядом, например при определении сопротивления местных отопительных систем. В остальных случаях сопротивления отдельных участ¬ков водяной тепловой сети определяются по показаниям пружинных мано¬метров с точным учетом геодезических отметок манометров.

Определение сопротивлений отдельных участков паропроводов произво¬дится посредством пружинных манометров без учета разности их геодези¬ческих отметок.

Для предотвращения конденсации пара, а также для увеличения паде¬ния давления (повышается точность измерений) следует по возможности увеличивать расход пара и его температуру.

Тепловые испытания для определения тепловых потерь производятся при установившемся тепловом режиме. Определение тепловых потерь на отдельном участке водяных сетей производится на основании измерений расхода воды и ее температуры в начале и в конце участка. Тепловые по¬тери (в кВт) определяются по формуле

(9.1)

где V — расход воды на участке, м3/с; р — плотность воды, кг/м3; t1 t2 — температура воды в начале и в конце участка, К; 4,2 — удельная теплоем¬кость воды, кДж/(кг-К).

При определении тепла во всей водяной сети измеряют расход воды, а также температуру в подающем и обратном коллекторах. Тепловые по¬требители отключаются, и циркуляция осуществляется через перемычки, а в подающей линии на станции в течение всего испытания поддержива¬ются постоянными температура и расход воды.

Определение тепловых потерь в паровых сетях производится по отделанным участкам при увеличенных расходе и температуре пара для предотвра¬щения его конденсации.

Тепловые потери (в кВт) участка паропровода с постоянным расходом пара определяются по формуле

(9-2)

где G — расход пара, кг/с; н, к — энтальпия пара в начале и в конце паро¬провода, кДж/кг.

Если на всем протяжении испытываемого участка пар остается пере¬гретым, то энтальпия его определяется по давлению и температуре. При получении в конечном сечении трубопровода влажного пара необходимо кроме давления и температуры измерять его влажность.