ИСПЫТАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Испытания котельных установок в эксплуатационных усло-виях могут иметь различные задачи и выполняться самостоя-тельно или как часть комплекса исследовательских работ. Не-зависимо от поставленных задач при испытаниях стремятся по-лучить основные параметры, характеризующие надежность и экономичность работы котельной установки.

В результате испытаний удается проверить правильность принятых решений, разработать мероприятия, улучшающие надежность и экономичность работы данного агрегата, выявить и устранить дефекты в конструкции отдельных узлов, выбрать оптимальные режимы эксплуатации. Испытания могут предше-ствовать исследованиям или быть заключительным этапом ис-следовательских, проектно-конструкторских и монтажных работ по созданию промышленных агрегатов.

В соответствии с ГОСТ 16504—74 «Испытания и контроль качества продукции» испытания по назначению делятся на исследовательские, контрольные, сравнительные и определитель¬ные. В зависимости от этапов разработки конструкции котлоагрегатов и вспомогательного оборудования испытания бы¬вают: доводочные, предварительные и приемочные. Примени¬тельно к котельным установкам в эксплуатационных условиях наиболее часто проводятся приемочные, режимно-наладочные и контрольно-балансовые испытания.

Приемочные испытания чаще всего проводятся на головных образцах котлоагрегатов для проверки показателей, гарантиро-ванных поставщиком оборудования. Режимно-наладочные и контрольно-балансовые испытания проводятся на оборудова-нии, принятом в эксплуатацию. Основной целью режимно наладочных испытаний является выбор оптимальных режимов ра¬боты оборудования, а контрольно-балансовых — проверка дей¬ствующих режимных карт и качества работы обслуживающего

персонала.

Испытания паровых котлов производятся в соответствии с ОСТ 108.034—81 «Котлы паровые стационарные. Методы ис-пытаний».

Приемочные, режимно-наладочные и контрольно-балансо-вые испытания различаются между собой в основном числом опытов и точностью измерения отдельных величин. Этапы ра-боты при этих испытаниях одинаковы.

Основными этапами работы по испытанию котельных уста-новок в промышленных условиях являются:

а) ознакомление с работой установки и ее проектными дан-ными;

б)	составление программы и методики испытаний;

в)	подготовительные работы (выдача задания предприятию,

комплектование и транспортировка КИП, подготовка агрегата

к испытаниям, обучение наблюдателей и подготовка журналов

наблюдений);

г)	прикидочные опыты с целью обучения наблюдателей,

проверки КИП и ознакомления с работой агрегата;

лд) предварительные опыты с целью тарировки сечений, оп-ределения присосов воздуха, тарировки мазутных форсунок, измерения скоростей потоков воздуха, выявления диапазона устойчивой работы газовых горелок, качества работы механиз-мов топки при сжигании твердого топлива и т. д.;

е)	наладочные опыты с целью выбора оптимального коэф-фициента избытка воздуха, положения факела в топочной ка-мере в зависимости от распределения потоков первичного и

вторичного воздуха, числа и сочетания работающих горелок

для различных нагрузок агрегата, распределения воздуха по

отдельным зонам цепной решетки;

ж)	основные программные опыты;

з)	демонтаж, упаковка и транспортировка приборов;

и) обработка результатов измерений и составление сводных таблиц и графиков;

к) составление технического отчета о проведенных испыта-ниях с разработкой режимной карты и мероприятий, направ-ленных на улучшение работы и повышение экономичности аг-регата.

Испытания котельных агрегатов выполняются специализи-рованными организациями в соответствии с хозяйственными договорами, заключаемыми с предприятиями. Испытания мо¬гут также выполняться силами предприятия при наличии подго-товленного инженерно-технического персонала и необходимого парка контрольно-измерительных приборов.

На каждую работу по испытанию котельного агрегата со-ставляется программа, которая согласовывается с предприя-тием. Перед составлением программы и методики испытаний необходимо тщательно ознакомиться с работой установки, ис-пытания которой намечено провести. При этом следует под-робно изучить проектно-расчетные материалы и установить со-ответствие проектных решений действительным, проанализиро-вать режимы работы агрегата по журналам эксплуатационных наблюдений, оценить его экономичность по данным отчетности и показаниям эксплуатационных контрольно-измерительных при¬боров. Следует также ознакомиться с записями в вахтенном журнале об имевших место неполадках и авариях в работе агрегата, проверить регулировочные возможности тягодутьевых устройств.

При составлении программы приемочных, режимно наладочных и контрольно-балансовых испытаний основное внима¬ние должно быть обращено на выявление экономических показателей работы агрегата. В случае необходимости следует предусматривать опыты, позволяющие изучить не только эконо-мичность работы агрегата, но и отдельные физические про¬цессы. Возможно включение в программу испытаний также и специальных опытов для подробного изучения работы отдель¬ных элементов агрегата, топочного устройства, тепловоспринимающих поверхностей нагрева, тягодутьевых устройств и т. д.

Ниже приводятся примерные программы испытаний, кото¬рые наиболее часто приходится выполнять в эксплуатационных условиях.

При режимно-наладочных испытаниях выполняются следую-щие опыты.

1.	Предварительные (15 — 20 опытов):

а)	тарировка мазутных форсунок по производительности и

качеству распыливания на стенде, снятие расходных характе-ристик (зависимость расхода газа от его давления) и выявле¬ние диапазона устойчивой работы газовых горелок, проверка

распределения пыли и воздуха по горелкам, снятие предвари-тельных характеристик котлоагрегатов с цепными решет¬ками;

б)	тарировка сечений газоходов, пылевоздухопроводов и

воздухопроводов для определения поправочных тарировочных

коэффициентов при измерении температур и скоростей, для от¬

бора проб пыли и уноса, для анализа продуктов сгорания;

в)	измерение скоростей потока воздуха в горелках и воз-духопроводах;

г)	выявление и устранение присосов воздуха по тракту продуктов сгорания и по пылеприготовительной установке,

а также утечек воздуха по воздушному тракту;

д)	выявление регулировочных возможностей тягодутьевых

устройств и сопротивлений газового и воздушного трактов.