2.	Наладочные опыты:

а)	определение оптимального положения факела в топочной

камере при различном соотношении количества подаваемого

в горелки первичного и вторичного воздуха (наивыгодной тол¬

щины слоя топлива на полотне решетки прямого хода и опти¬

мального распределения воздуха по зонам для решеток пря¬

мого и обратного хода) при номинальной нагрузке котла (4 —

6 опытов);

б)	выбор оптимального коэффициента избытка воздуха (при

постоянной тонкости пыли, работе всех горелок, мельниц, постоянной толщине слоя топлива на полотне решеток прямого

хода и т. п.) на трех-четырех нагрузках котлоагрегата (12 —

16 опытов);

в)	определение оптимальной тонкости пыли (скорости пыли

в шахте) при двух-трех нагрузках в пределах регулировочного

диапазона котлоагрегата (6 — 8 опытов);

г)	определение числа и сочетания работающих горелок для

поддержания минимальной нагрузки котла (2 — 4 опыта).

3. Основные опыты:

а)	выявление экономичности работы котла с определением

потерь теплоты при максимальной возможной, номинальной, 75

и 50 % номинальной и минимальной возможной нагрузке котла

(5 опытов);

б)	определение экономичности работы котла при минималь¬ной нагрузке котла и выбранном в наладочных опытах сочета¬нии включенных горелок или режима работы цепной решетки при слоевом сжигании (1 —2 опыта).

При выполнении контрольно-балансовых испытаний прово-дятся следующие опыты.

1.	Предварительные (4 — 6 опытов):

а)	проверка тонкости пыли, производительности и качества

распыливания мазутных форсунок, расходных характеристик и

диапазона устойчивости работы горелок, сравнение с данными

предыдущих испытаний;

б)	проверка сопротивления элементов газового и воздуш-ного тракта и сравнение с данными предыдущих испытаний;

в)	контрольная проверка присосов воздуха по газовому

тракту и утечек воздуха по воздушному тракту.

2.	Основные опыты: выполняются, как балансовые, с опре-делением потерь теплоты при номинальной и двух промежуточ¬ных нагрузках. Коэффициент избытка воздуха в этих опытах

поддерживается в соответствии с режимной картой, полученной

из   режимно-наладочных   испытаний   (3   опыта).

В методику испытаний входит разработка схемы расста-новки приборов и выбор точности измерений. Измерение пара-метров, характеризующих экономичность работы оборудования, следует производить по специально устанавливаемым прибо¬рам. По эксплуатационным щитовым приборам допустимо из¬мерять только вспомогательные величины, которые не исполь¬зуются при составлении теплового баланса агрегата.

Когда разработана программа и методика испытаний, при-ступают к подготовительным работам. К ним относятся: озна-комление с технической документацией, осмотр котлоагрегата и его вспомогательного оборудования, составление и передача предприятию задания на подготовительные работы, комплекто-вание приборов и наладочной бригады, технический надзор за выполнением подготовительных работ.

Задание предприятию на подготовительные работы состоит из чертежей, по которым изготовляются и устанавливаются ди-афрагмы для измерения расходов, гильзы для термометров, газозаборные трубки, штуцера для измерения давления, щитки и столы для установки средств измерения и другие необходи-мые приспособления.

Подготовка агрегата к испытаниям заключается в ликвида-ции эксплуатационных недостатков в его работе (уплотнение газового тракта, внутренняя и наружная очистка поверхности нагрева, проверка регулирующих шиберов и арматуры, ликвидация  дефектов,  выявленных  при   осмотре  горелок,   мельниц, цепной решетки, гарнитуры, обмуровки и т. д.).

Руководитель испытания в период подготовки агрегата дол-жен внимательно ознакомиться с режимом его работы и регу-лированием процесса горения эксплуатационным персоналом; произвести наружный осмотр котлоагрегата; опробовать все имеющиеся регулировочные шиберы; ознакомиться с показа-ниями эксплуатационных приборов и проанализировать по ним режим работы агрегата.

При комплектации необходимо обращать внимание на ис-правность средств измерения, точность их показаний. Средства для измерения определяющих величин следует комплектовать с запасом. Так, для анализа продуктов сгорания берут на один-два прибора больше, чем запланировано точек измерений. При упаковке, транспортировке и распаковке средств измерений следует соблюдать осторожность, чтобы не вывести их из строя. После распаковки средства измерения проверяют внеш-ним осмотром и заправляют их соответствующим реактивом. До начала установки средств измерения следует заготовить не-обходимые материалы, резиновые трубки, латунные и медные тройники, ртуть, спирт и др.

Очень важно при подготовке агрегата к испытаниям обучить наблюдателей. Их следует ознакомить с особенностями конст¬рукции применяемых средств измерения, их назначением, пра¬вилами отсчета показаний и записи их в журнал наблюдений. Наиболее ответственные и сложные измерения (газовый ана¬лиз, измерение температур в балансовых точках, расходов топ¬лива,  пара  и  воды)   должен  выполнять  персонал  наладочной бригады.

Каждому наблюдателю в зависимости от его подготовки и удобства расположения средств измерения можно поручить вести запись показаний в 4 — 8 точках, если интервал между записями составляет не менее 1.0 мин. Показания дифманометров расхода питательной воды, пара, газа обычно записывают через 1 — 2 мин, поэтому один наблюдатель может вести запись не более чем по двум приборам. Одного наблюдателя, умею¬щего работать на всех средствах измерения, необходимо остав¬лять в резерве для подмены.

Показания всех средств измерения должны записываться одновременно; для этого следует предусмотреть звуковой или световой сигнал. Все записи показаний средств измерений сле-дует начинать за 40 — 60 мин до начала опыта. Время начала опыта устанавливает руководитель испытания, исходя из ре-жима работы агрегата, после просмотра записей наблюдателей.

Расстановка средств измерения производится с таким рас-четом, чтобы один наблюдатель имел возможность обслужи-вать несколько средств измерения без лишней затраты вре-мени. Для этого средства измерения должны быть сгруппиро-ваны   в  определенных   местах,  удобных  для   обслуживания  и наблюдений, причем в одном месте комплектуют средства изме¬рения для однотипных измерений, например, расходов, разре¬жений (давлений), температур и т. д. Особого внимания тре¬бует анализ продуктов сгорания. Средства измерения следует по возможности устанавливать в хорошо освещенных местах или   оборудовать   их   временным   низковольтным   освещением.

При 'выполнении подготовительных работ необходимо пре-дусмотреть прокладку линий охлаждающей воды для пользо-вания отсосными пирометрами или охлаждаемыми газозабор-ными трубками, подачу пара к эжекторам для отсоса продук¬тов сгорания. При прокладке резиновых трубок от точек отбора до приборов рекомендуется располагать их на достаточ¬ном расстоянии от обмуровки, воздухопроводов горячего воз¬духа и других поверхностей с высокой температурой. Для этого штуцера в местах отбора должны иметь длину не менее 300 мм. При прокладке резиновых шлангов необходимо также преду¬сматривать меры для предохранения их от перегиба на поворо¬тах. Для этого на шланг надеваются пружинки из железной проволоки или шланг пропускается через металлические трубы.

Предварительные опыты проводятся для тарировки сечений, проверки работы средств измерения, обучения наблюдателей, ознакомления с режимом работы котлоагрегата, определения присосов холодного воздуха, выявления регулировочных воз¬можностей топочного и тягодутьевых устройств. Тарировка се¬чений производится в месте установки термопреобразователей для измерения температур, пневмометрических трубок для из¬мерения скоростей и трубок для отбора продуктов сгорания.

Основные программные опыты являются ответственным эта¬пом экспериментальной части испытаний. Руководитель испы¬тания, разбив опыт на несколько периодов, должен во время опыта оценить путем прикидочных расчетов порядок величин, характеризующих экономичность работы оборудования. В конце испытаний руководитель собирает журналы наблюде¬ний, подписанные наблюдателями, просматривает их и разби¬рает с наблюдателями все неясные вопросы.

После каждого основного опыта желательно сразу же про-вести его обработку, однако при этом не рекомендуется пре-рывать намеченные последующие опыты, если это не вызыва-ется необходимостью остановки оборудования, замены средств измерения, устранения каких-либо дефектов и т. д.

Обработка результатов измерений и составление сводных таблиц проводится инженерно-техническими работниками бригады под непосредственным наблюдением и при участии руководителя испытаний в соответствии с разработанной мето-дикой.

Технический отчет о выполненных испытаниях является важным источником информации, поэтому материалы, поме-щенные в нем, должны быть тщательно отобраны, проанализированы и обобщены. Отчет, как правило, составляет руководи¬тель испытания. В отчете приводится анализ результатов ис¬пытаний, дается критическая оценка полученных показателей, намечаются конкретные мероприятия, направленные на повы¬шение надежности и экономичности работы оборудования. Вы¬воды и предложения по проделанной работе излагаются сжато и конкретно. Отчет иллюстрируется чертежами испытанной установки, графиками зависимостей, схемами и другими мате¬риалами, необходимыми для пояснения текста. В отчете дол¬жна быть приведена режимная карта работы оборудования. В ней указываются основные параметры установки, которые должен поддерживать обслужи¬вающий персонал для обеспече¬ния высоких' экономических по¬казателей работы оборудования.