1.2.	Испытания тепловых сетей

Испытания тепловых сетей разделяются на пусковые и эксплуатационные. Пусковые испытания проводят после строительства новых или капитального ремонта старых сетей и служит для определения годности сетей к эксплуатации. Эксплуатационными испытаниями определяется допустимое изменение различных характеристик тепловых сетей, т.к. в процессе эксплуатации в трубах и оборудовании накапливается шлам, трубопроводы корродируют, защитные свойства тепловой изоляции изменяются.

Испытания тепловых сетей разделяются на опрессовку, гидравлические и тепловые испытания и испытания на максимальную температуру теплоносителя.

Опрессовка предназначена для определения плотности и прочности трубопроводов, арматуры и оборудования и проводится в два этапа: предварительная и окончательная.

Предварительная опрессовка служит для проверки прочности сварки под избыточным давлением 1,6 МПа в течении времени, необходимого для осмотра и простукивания стыков. Она выполняется по мере окончания работ короткими участками до установки на трубопроводах сальниковых компенсаторов и до закрытия каналов или засыпки траншей.

Окончательная опрессовка проводится после окончания всех работ и установки на трубопроводах всех элементов оборудования, но до наложения тепловой изоляции. Избыточное давление на подающих трубопроводах устанавливается 1,25 Рраб(Рраб – рабочее давление), но не менее 1,6 МПа и 1,2 МПа в обратных трубопроводах. Окончательная опрессовка выполняется при отключенных тепловых пунктах под избыточным давлением, создаваемым насосом. Циркуляция воды осуществляется через открытые концевые перемычки.

Опрессовку сетей, доступных осмотру во время эксплуатации, производят за один раз после завершения всех работ. Испытания проводят в тёплое время года. Если температура ниже +1ОС опрессовку проводят с подогревом воды до 50 ОС.

Опрессовку оборудования тепловых пунктов совместно с местными системами проводят в два этапа. Вначале система под напором опрессовочных насосов заполняется водой из городского водопровода до величины рабочего давления. Проверяется плотность сварных и фланцевых соединений оборудования, арматуры и трубопроводов. Затем избыточное давление доводится до 1,25 Рраб , но не ниже норм, установленных для каждого вида оборудования. Продолжительность испытания не менее 10 минут.

Результаты испытаний сетей и тепловых пунктов считаются удовлетворительными, если во время их проведения не обнаруживается падения давления свыше установленных пределов, а в сварных швах, фланцевых соединениях и арматуре отсутствуют течи и разрывы. При обнаружении повреждений вода сливается, дефектные швы вырубаются и перевариваются, устраняются не плотности, после чего опрессовку повторяют.

Действующие тепловые сети опрессовываются ежегодно в конце отопительного сезона.

Гидравлические испытания служат для определения фактических гидравлических характеристик сети. При гидравлических испытаниях одновременно измеряют давление, расход и температуру теплоносителя в характерных точках сети (места изменения диаметров, расходов воды, сетевые перемычки). В контрольных точках устанавливают манометры, ртутные термометры и измерительные диафрагмы.

Потери давления на исследуемых участках рассчитываются по формуле

ΔР=(Р1 – Р2) + 9,81( Z1 – Z2)ρ ,

где Р1 и Р2 – показания манометров в начале и в конце участка, Па;

Z1 и Z2 - геодезические отметки в точках расположения манометров, м; ρ – плотность теплоносителя, кг/м3.

По данным замеров давления в подающем и обратном трубопроводах строят действительный график нагрузок, а по расходам воды на участках определяют расчётный график давления. При сравнении действительного и расчётного графиков устанавливают наличие засорённых участков, изменение коэффициентов трения на участках.

При определении коэффициента трения:

1.	Определяют суммарные потери давления на участке

ΔР=Р1 – Р2

2.	Потери давления на местные сопротивления определяют по формуле

∑ζ ⋅ ⋅ ,

⋅

где ∑ζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений; G – расход воды на участке, м3/ч;

d – внутренний диаметр трубопровода, м;

ρ – плотность воды, кг/м3, определяется по среднему значению температуры воды на участке.

3.	Линейные потери давления (по длине)

ΔРл=ΔР – ΔРм

4.	Коэффициент гидравлического трения или коэффициент сопротивления

λ=1,57∙108∙

5.	Абсолютная эквивалентная шероховатость

lgk =lgr – 0,5∙         +0,87 ,

где r – внутренний радиус трубопровода, мм.

6.	Поправочный коэффициент β к величине удельных потерь давления определяются соотношением коэффициентов гидравлического трения испытываемых трубопроводов и трубопроводов, которые не находились в эксплуатации ( с коэффициентом шероховатости к = 0,5мм).

Тепловые испытания проводят с целью определения фактических потерь тепла в сетях, мест нарушения тепловой изоляции. Испытания проводят в конце отопительного

периода,   когда   вся   конструкция   теплопровода и  прилегающий	грунт прогреты равномерно, что гарантирует получение стабильных результатов.

Во время испытаний замеряют расходы и температуры теплоносителя в начале и конце исследуемого участка подающего и обратного трубопроводов. Устанавливают устойчивый режим циркуляции и снимают несколько показаний через 10 мин.

Фактические удельные потери тепла определяются по формулам

где ; - фактические удельные потери тепла в подающем и обратном трубопроводах, кВт/м;

G1 и Gп – усреднённые расходы сетевой воды соответственно в подающем

трубопроводе и подпиточной воды, кг/ч;

- усреднённые температуры воды в начале и в конце подающего трубопровода, ОС;

- усреднённые температуры воды в начале и в конце обратного трубопровода;

l – длина участка, м;

с – теплоёмкость, кДж/кг∙ОС.

Для сопоставления с нормативными потерями фактические тепловые потери пересчитываются по среднегодовым температурам воды в подающем и обратном трубопроводах и среднегодовой температуре окружающей среды.

Далее сравнивают фактические теплопотери с расчётными и устанавливают качество изоляции.

Тепловые и гидравлические испытания проводят через 3-4года.

Тепловые потери паропроводов определяют по изменению энтальпии, влажности пара и количеству конденсата.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводят с целью контроля надёжности конструкции, проверки работы компенсаторов, смещения опор, определение действительных напряжений и деформаций наиболее нагруженных элементов сети. Данные испытания используют для оценки степени старения металла. Испытания проводят раз в два года в конце отопительного сезона при отключённых потребителях с циркуляцией теплоносителя через концевые перемычки. В период испытания температура теплоносителя повышается со скоростью 30ОС в час, в концевых точках сети максимальная температура выдерживается не менее 30 минут.

По мере разогрева трубопроводов замеряют перемещения фиксированных точек на трубах, плеч П-образных и стаканов сальниковых компенсаторов. Фактические перемещения сравнивают с расчётными и по ним устанавливают действительные тепловые напряжения в характерных точках. Разность расчётных и фактических удлинений не должна превышать 25% расчётного удлинения, в противном случае нужно искать места защемления труб, просадки или сдвига неподвижных опор и т.д.