ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

2.1.	Основные задачи и виды работ при эксплуатации систем отопления

Организационные мероприятия.

Для поддержания нормируемых температур в помещениях  следует осуществлять периодический контроль параметров воздуха в них и теплоносителя в системах. Для обеспечения надежности и долговечности работы последних необходимы: систематический осмотр систем с целью выявления неисправностей и своевременного их устранения; техническое обслуживание; планово- предупредительный и капитальный ремонты; резервирование основного оборудования (котлов, насосов, иногда вентиляторов и т. д.); бесперебойное обеспечение систем теплоносителем, электроэнергией, водой; создание необходимых запасов топлива (при теплоснабжении от местных котельных), расходных материалов, инструмента, отдельных узлов и элементов систем автоматического управления и т. п.

Важный показатель качества эксплуатации системы - экономическая эффективность, обусловливающая возможно меньшие эксплуатационные затраты по отоплению при обеспечении требуемых санитарно-гигиенических условий в помещениях.

Эксплуатационные мероприятия можно подразделить на: организационные — разработку структуры службы эксплуатации, планирования, материального снабжения, подготовки и расстановки кадров, техники безопасности и т. д.; технические — выполнение технических операций по эксплуатации систем. К эксплуатационным мероприятиям относится также поддержание необходимых режимов работы систем в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов, технических возможностей оборудования.

Организация эксплуатации систем отопления жилых зданий осуществляется начальником управляющей организации или ТСЖ. Непосредственное руководство эксплуатацией ведут техники-смотрители зданий; мероприятия по обслуживанию систем выполняют рабочие текущего ремонта, а при наличии котельной — операторы при газовой котельной.

В общественных зданиях эксплуатацию систем отопления осуществляет служба эксплуатации в составе инженера (техника) и слесарей-сантехников.  На промышленных предприятиях эта служба подчиняется главному энергетику (главному механику) предприятия. В состав ее вводится теплотехник, осуществляющий руководство эксплуатацией центральных систем отопления.

Для учета и систематизации технического контроля за состоянием отопительной системы необходима следующая документация: паспорт системы; журнал учета работы системы (в котельных сменный или вахтенный журнал); оперативный журнал; журнал заявок на устранение дефектов; инструкции по эксплуатации, утвержденные администрацией.

Паспорт является технической характеристикой системы. Он составляется монтажной или пусконаладочпой организацией по данным пусковых испытаний. В него заносятся технические характеристики системы и комплектующего оборудования по проекту и фактическим показателям. К паспорту системы должны прилагаться паспорта основного промышленного оборудования. В процессе эксплуатации, а также после капитального ремонта в паспорте указываются произведенные изменения.

Журнал учета работы системы заполняется ежедневно. В него через установленные инструкцией по эксплуатации интервалы заносятся показания контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и пр.) и показания водомера, расходы воды. Здесь же указывается время включения и выключения  насосов и другого отопительного оборудования.

Оперативный журнал служит для регистрации выявленных неисправностей и отметок об их устранении. Здесь отмечаются все случаи прекращения работы систем, причины, их вызвавшие, а также время возобновления работы систем и оборудования.

В журнал заносятся указания представителей теплосети, начальника эксплуатирующей организации и других должностных лиц.

В журнале заявок на устранение дефектов записываются письменные или устные заявки жильцов и других заинтересованных лиц, администрации, указываются даты устранения дефектов.

Инструкция по эксплуатации разрабатывается для обслуживающего и отвечающего за работу систем персонала. В инструкции указывается порядок допуска персонала к работе, приема и сдачи смены, подготовки котла к растопке, наблюдений за работой котла, обычной и аварийной остановки котла, эксплуатации оборудования котельной. В ней приводятся графики температур воды на горячей и обратной магистралях в зависимости от наружной температуры и силы ветра, температурный режим в отапливаемых помещениях, а также методы и способы регулирования теплоотдачи и порядок технического обслуживания оборудования систем отопления, указываются часто встречающиеся неисправности и способы их устранения, даются рекомендации (мероприятия на случай стихийных бедствий, гражданской оборон и т. п.).

Журналы и инструкции должны находиться на рабочем месте (в котельной, тепловом пункте, слесарной мастерской). В котельной и тепловом пункте один экземпляр инструкции должен выдаваться персоналу под расписку.

На рабочих местах следует вывесить тепловую схему котельной, аксонометрические схемы отопления и теплопункта, а также других потребителей тепла с указанием всех основных тепловых нагрузок и давлений теплоносителя.

Для удобства эксплуатации каждому агрегату или установке присваивается сокращенное обозначение и порядковый номер, например насос Н-6, система П-2 и т. д. Эти обозначения наносятся на поверхности агрегата или установки яркой несмываемой краской. Трубопроводы окрашиваются в определенные цвета: например, в тепловом пункте или котельной подающие трубопроводы окрашиваются в красный цвет, обратные — в зеленый.

2.3.	Гидравлическое испытание системы отопления

Его производят для определения плотности трубопроводов и их соединений. Перед началом испытаний систему целесообразно прогреть до расчетной температуры воды, выдержать при этой температуре в течение суток, затем охладить. Это позволит выявить те дефекты, которые могут возникнуть в соединениях под влиянием температурных удлинений.

При наполнении систем водой для гидравлического испытания следует обратить особое внимание на удаление воздуха из системы, так как при наличии его давление при испытании будет подниматься медленно и создается ложное представление о плотности соединений.

Для гидравлического испытания систему отопления надо изолировать от трубопроводов теплоцентрали или от местной котельной задвижками; все воздуховыпускные краны должны быть перекрыты. Если имеется расширительный бак, то его следует отсоединить, а присоединительные трубопроводы перекрыть заглушками.

Давление в системе создается за счет фактического давления воды в городском водопроводе или специальным гидропрессом. Труба от водопровода (или гидропресса) присоединяется к обратной линии системы. При гидравлических испытаниях следует применять только проверенные манометры с ценой деления шкалы 1 кПа. Величина испытательного давления зависит от вида системы и способа теплоснабжения.

Система отопления считается выдержавшей испытание на плотность, если в течение 5 мин нахождения ее под испытательным давлением падение давления по манометру не превышает 0,02 МПа. При обнаружении течи в процессе испытания следует опорожнить систему и установить дефекты. Ликвидация течи без спуска воды путем подчеканки недопустима, поскольку таким способом течь может быть устранена только на короткое время.

В зимнее время во избежание замораживания трубопроводов гидравлическое испытание всей системы в целом не производится. При открытой прокладке трубопроводов систему можно принять в эксплуатацию, если в ней в течение двух месяцев не были обнаружены течи. При скрытой прокладке трубопроводов поочередно испытываются только стояки или этажные ветки.

При отсутствии воды для испытаний или необходимости испытания в зимний период можно воспользоваться сжатым воздухом. Для выявления неплотностей в воздух подмешивают дым, или обмазывают места соединений трубопроводов мыльной пеной с незначительным количеством глицерина.

Паровые системы отопления также испытываются водой. Наполнение систем осуществляется через конденсатопровод снизу вверх с обязательным отведением воздуха из системы. Поскольку в верхних точках паровых систем обезвоздушивание не предусматривается, удаление воздуха при гидравлических испытаниях производят через временно ослабленные фланцевые соединения или сгоны на верхних горизонтальных паропроводах. Продолжительность выдерживания под давлением и допустимое падение давления должны быть такими, как в системах водяного отопления. После гидравлического испытания паровая система должна проверяться на плотность путем впуска в систему пара под рабочим давлением. Затем производится осмотр системы, качество сварных швов проверяется простукиванием молотком (масса до 1,5 кг). Система считается плотной, если в швах, трубах, корпусах арматуры не обнаружено признаков разрыва, парения, запотевания. Результаты гидравлических испытаний оформляются актом.

2.4.	Промывка систем отопления

После монтажа, а также летом систему отопления необходимо промыть (для удаления грязи и шлака) многократно и быстро спустить воду из систем. Для этого в самой низшей точке системы устанавливают штуцер большого диаметра (80—100 мм), к которому присоединяют трубу или шланг с выводом в канализацию. Белее эффективно применение воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного (со значительной скоростью) движения воды (барботаж).

Рис.1. Установка для промывки системы с применением воды и сжатого воздуха

Воздухопровод	от	компрессора	при	помощи	резинового	шланга	1 присоединяется к крану 4, находящемуся у грязевика 5. Обратный клапан 3 предохраняет ресивер компрессора от попадания в него воды, поступающей в систему через кран 10 и обратный клапан 9. Удаление воды осуществляется через спускной кран 11 в низшую точку системы. После заполнения систем водой по шлангу 1 подается воздух с давлением (23) • 105 Па и одновременно через открытый кран 10 — вода. Во время промывки краны 8 и 11 должны быть открыты, а задвижки 2 и 13 — закрыты.