2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

Задача. Потребители понизительной подстанции, на которой установлено 2 трехобмоточных трансформатора (автотрансформатора), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L.

Определить параметры схемы замещения трансформаторов ТДТН – 63000/110/35/10, если  Uпит = 119 кВ

Решение

1.   Схема замещения трансформаторов.

1.2 По таблице 6.10  ( Рокотян) определяем параметры схемы замещения трансформатора:

Uном= 115 кВ	∆Р= 0,053 МВт

Uном= 38,5 кВ                                        ∆Р= 0,29 МВт

Uном= 11 кВ	                                   u,вн-сн =10,5%

u,вн-нн =18%

I= 0,55%	                                               u,сн-нн =7%

Активные сопротивления трансформатора

R= == 1 Ом                                       (2.1)

R= R= R=0,5R=0,5 Ом

Реактивные сопротивления трансформатора

X= == 45,1 Ом                                  (2.2)

u= (u+ u - u) = (10,5+18-7) = 21,5%                             (2.3)

X= =

u= (u+ u - u) = (10,5+7 – 18) = - 0,5 = 0

X= = Ом

u= (u+ u - u)= = 14,5%