8 ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ ЛЭП

8.1 Векторная диаграмма ЛэП 35 кВ с одной нагрузкой

При передаче электроэнергии по сети в ее элементах помимо потери мощности происходит потеря напряжения. Потеря напряжения является одним из количественных показателей, характеризующих режим работы сети. Потеря напряжения приводит к изменению уровней напряжения на зажимах электроприемников. Если она превышает допустимые ПУЭ значения, электроприемники работают с ущербом.

Поэтому важное значение при проектировании и эксплуатации сетей имеет расчет напряжений в узлах сети и потерь напряжения в ее элементах.

Рассмотрим простейшую схему ЛЭП напряжением 35 кВ с симметричной нагрузкой на конце (рис. 8.1). В этом случае достаточно рассмотреть одну фазу.

X

R

U2ф

S2 = P2 + j Q2;

или I2, cosφ2

U1ф ?

Рисунок 8.1 – Схема замещения ЛЭП

напряжением 35 кВ

Знак “плюс” перед реактивной мощностью характеризует потребление электроприемником индуктивной мощности (отстающая реактивная мощность нагрузки). Если перед реактивной мощностью стоит знак “минус”, то это соответствует потреблению электроприемником емкостной реактивной мощности (опережающая реактивная мощ-ность нагрузки) или выдаче электроприемником в сеть реактивной индуктивной мощности.

В задачу входит определение напряжения в начале ЛЭП при известных токе, наряжению и углу между ними в конце ЛЭП. Начинаем построение векторной диаграммы (рис. 8.2). По действительной оси откладываем напряжение U2ф. Получаем точку а. Под углом φ2 откладываем ток I2. Раскладываем его на активную I2а и реактивную I2р составляющие:

где

От конца вектора U2ф параллельно линии тока I2 откладываем вектор падения напряжения в активном сопротивлении ЛЭП. Получаем точку b. Под углом 900 к нему в сторону опережения откладываем вектор падения напряжения в реактивном сопротивлении. Получаем точку c. Соединяем начало координат с точкой c и получаем напряжение в начале ЛЭП U1ф. Угол между напряжением U1ф и током I2 обозначим φ1.

d

0

+ j

I2

I2р

I2а

φ2

φ1

U1ф

U2ф

а

I·R

b

c

I·X

I·Z

c’

f

e

k

Рисунок 8.2 – Векторная диаграмма ЛЭП напряжением 35 кВ

Вектор  численно равный произведению  называется полным падением напряжения. Обозначается . Спроецируем вектор  на действительную и мнимую оси. Получим точку d. Отрезок ad – это продольная составляющая падения напряжения. Обозначается . Отрезок сd – это поперечная составляющая падения напряжения. Обозначается .

Определим  и . Для этого спроецируем векторы  и  на действительную и мнимую оси. Получим точки е и f. Точку пересечения отрезка  с действительной осью обозначим , буквой k. В результате получим отрезки:

ae = ab·cos φ2 = I2·R cos φ2;           be = df = ab·sin φ2 = I2·R sin φ2;

ed = bf =bc·sin φ2 = I2·X sin φ2;           cf = bc·cos φ2 = I2·X cos φ2.

Продольная составляющая падения напряжения равна:

ΔUф = ad = ae + ed = I2·R· cos φ2 + I2·X sin φ2.

Поперечная составляющая падения напряжения равна:

ΔUф = cf – df = I2·X cos φ2 – I2·R sin φ2.

Напряжение в начале ЛэП определяется как

,

а модуль –

Падение напряжения – это геометрическая разность между напряжениями в начале и конце ЛЭП.

Диаграмма, приведенная на рис. 8.2, построена не в масштабе. Фактически разность углов φ1 и φ2 мала. Поэтому, если не требуется высокая точность, расчет ведут по потере напряжения.

Потеря напряжения – это алгебраическая разность между напряжениями в начале и конце ЛЭП. Определим ее. Для этого из начала координат радиусом ос делаем засечку на действительной оси. Получаем точку с’. Отрезок ас’ и есть потеря напряжения.

Так как отрезок dс’ мал, то с достаточной степенью точности, считают, что потеря напряжения равна продольной составляющей падения напряжения. Ошибка от принятого допущения в самом худшем случае при cos φ2 = 1 не превышает 0,55%.

Смысл имеет фазная потеря напряжения, но для удобства расчетов исполь-зуется линейная:

В приближенных расчетах напряжение в начале ЛЭП рассчитывается по формуле:

В сетях напряжением 220 кВ и выше расчет следует выполнять, учитывая обе составляющие падения напряжения.

Линейная поперечная составляющая падения равна

а напряжение в начале ЛЭП в этом случае рассчитывается по формуле:

8.2 Векторная диаграмма ЛЕП 35 кВ с несколькими нагрузками

Распространим полученные выводы на линию с несколькими нагрузками. Пусть есть ЛЭП с двумя нагрузками (см. рис. 8.3).

1

X1

R1

I1, cosφ1

U0ф ?

Рисунок 8.3 – Схема замещения ЛЭП напряжением 35 кВ

с двумя нагрузками.

X2

R2

U2ф

I2, cosφ2

U1ф

2

0

Строим векторную диаграмму (см. рис. 8.4). На участке 1-2 построения выполняются вышеизложенному. Получаем треугольник abc – треугольник падения напряжения от тока I2 в сопротивлениях R2 и X2. Соединяем точку 0 с точкой с и получаем фазное напряжение в точке 1. Под углом φ1 к U1ф откладываем вектор тока I1.

IΣ·R1

I2·R2

0

I2

I1

IΣ

U2ф

U1ф

U0ф

a

b

c

I2·X2

b’

c’

d

d’

IΣ·X1

f

f’

+j

+

φ1

φ2

Рисунок 8.4 – Векторная диаграмма ЛЭП напряжением 35 кВ

c двумя нагрузками.

e

По участку 0-1 протекает суммарный ток нагрузок IΣ. Он и создает падение напряжения в сопротивлениях R1 и X1. Построим этот вектор. Повторим построения на этом участке и получим треугольник падения напряжения сdf. Соединяем точку 0 с точкой f и получаем фазное напряжение в точке 0. Спроецируем вектор U0ф на вещественную ось. Отрезок af – продольная составляющая полного падения напряжения на участках 1-2 и 0-1. Отрезок aе, полученный после совмещения векторов U0ф и U2ф, – суммарная потеря напряжения на участках ЛЭП.

Считаем:

ae ≈ af = ∆UфΣ = ab’ + b’c’ + c’d’ + d’f’’

U2ф

U1ф

Таким образом,

ΔUф = I2·R2 cos φ2 + I2·X2 sin φ2 + IΣ·R1 cos φ1 + IΣ·X1 sin φ1.

При n нагрузках –

ΔUф = (Ii·Ri cos φi + Ii·Xi sin φi),

А при заданных мощностях –