9 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

9.1 Задача расчета режимов

Задача расчета режима заключается в определении параметров режима, к которым относятся:

- значения токов в элементах сети;

- значения напряжений в узлах сети;

- значения мощностей в начале и конце элемента сети;

- значения потерь мощности и электроэнергии.

Расчет этих величин неабходим для выбора оборудования, обеспечения качества электроэнергии, оптимизации режимов работы сетей.

Исходными данными для расчета режима являются:

- схема электрических соединений и ее параметры – значения сопротивле-ний и проводимостей ее элементов;

- мощности нагрузок или их графики мощности;

- значения напряжений в отдельных точках сети.

Теоретически сеть можно рассчитать с помощью методов, известных в ТОЭ, основанные на законах Кирхгофа. Однако, непосредственное их применение за-труднено по двум причинам:

- большое количество элементов в реальной сети;

- специфика задания исходных данных.

Специфика задания исходных данных заключается в следующем – задаются мощности нагрузок и напряжение на источнике питания. Для того, чтобы по-строить картину потокораспределения, т.е. найти значения мощностей в конце и начале каждого элемента, нужно вычислить потери мощности. Для их вычисления необходимо знать ток в каждом элементе. Его значение можно вычислить при известном напряжении на шинах нагрузки. А оно в начале расчета неизвестно. Поэтому применять законы Кирхгофа непосредственно для получения однознач-ного решения невозможно.

Основным методом расчета режимов электрических сетей является метод последовательных приближений – итерационнный метод. Он заключается в том, что в начале расчета задаются первым приближением напряжений в узлах (нуле-вая итерация). Обычно за нулевую итерацию принимают допущение о том, что напряжения во всех узлах схемы равны между собой и равны номинальному значению сети. По принятому значению напряжения и заданной мощности потебителей можно рассчитать значения параметров режима, в том числе и значения напряжения в узлах сети. Эти значения напряжения будут вторым приближением(первой итерацией). Расчет повторяют до тех пор, пока результаты последующих приближений не будут отличаться друг от друга с заданной точностью.

Чаще всего достаточно 1-2 итераций. Если же режаются задачи оптимизации режима, связанные с потерями мощности, то нужно много итераций.

Возможность малого количества итераций привела к появлению нестрогих, но дающих приемлемые результаты, методов. Такими являются:

- метод расчета режима при заданном напряжении в конце ЛЭП;

- метод расчета режима при заданном напряжении в начале ЛЭП (на источнике питания).

9.2 Метод расчета режима при заданном напряжении в конце ЛЭП

Этапы расчета покажем применительно к схеме, показанной на рис. 9.1.

Рисунок 9.1 – К расчету режима при заданном напряжении

в конце ЛЭП.

1

2

n-1

n

Un

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Известны:

- мощности нагрузок;

- сопротивления и проводимости участков ЛЭП;

- напряжение в конце последнего участка ( напряжение в узле n).

Расчет заключается в последовательном определении при движении от конца ЛЭП к ее началу неизвестных мощностей и напряжений при использовании законов Ома и Кирхгофа.

Последовательность расчета.

- Определяются мощности, входящие в обмотку высшего напряжения трансформаторов

где потери активной и реактивной мощности в меди трансформаторов.

- Определяются приведенные нагрузки всех потребителей

где потери активной и реактивной мощности в стали трансформаторов.

- Определяется зарядная мощность последнего n узла

где реактивная проводимость последнего n–го участка ЛЭП, рассчитанная с учетом количества цепей,

- Определяется расчетная нагрузка последнего узла

- Определяется мощность в конце последнего n–го участка ЛЭП

- Определяется потери мощности на последнем n–м участке ЛЭП

где активное и реактивное сопротивление последнего n–го участка ЛЭП, определенное с учетом количества цепей на участке

- Определяется мощность в начале последнего n–го участка ЛЭП

- Определяются составляющие падения напряжения на последнем n–м участке ЛЭП

(учитывается при ).

- Определяется напряжение в начале последнего n–го участка или напряжение узла (n–1) при условии совмещения вектора напряжения с осью отчета аргумента

- Определяется зарядная мощность (n-1) узла

- Определяется расчетная нагрузка (n-1) узла

- По I закону Кирхгофа определяется мощность в конце n–го участка ЛЭП

Далее расчет по пунктам 6 – 12 выполняется до тех пор пока не будет найдена мощность в начале первого участка.

9.3 Расчет режима при заданном напряжении в начале ЛЭП (на источнике питания)

Рисунок 9.2 – К расчету режима при заданном напряжении

на источнике питания.

1

2

n-1

n

Uип

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Этапы расчета покажем применительно к схеме, показанной на рис. 9.2.

Известны:

- мощности нагрузок;

- сопротивления и проводимости участков ЛЭП;

- напряжение на источнике питания.

В этом случае невозможно последовательно от конца ЛЭП к началу определить неизвестные мощности и напряжения по I закону Кирхгофа, так как напряжение в конце участка неизвестно. В этом случае используется метод последовательных приближений. Расчеты выполняются в два этапа.

На первом этапе принимается допущение, что напряжения во всех узлах сети равны и равны ее номинальному напряжению.

Последовательность расчета I этапа.

- Определяются мощности, входящие в обмотку высшего напряжения трансформаторов

где потери активной и реактивной мощности в меди трансформаторов.

- Определяются приведенные нагрузки всех потребителей

где потери активной и реактивной мощности в стали трансформаторов.

- Определяются зарядные мощности узлов

- последнего n узла

- остальных узлов ()

где реактивные проводимости участков ЛЭП, примыкающих к каждому узлу, рассчитанные с учетом количества цепей (например,).

- Определяются расчетные нагрузки узлов

- Определяется мощность в конце последнего n–го участка ЛЭП

- Определяется потери мощности на последнем n–м участке ЛЭП

где активное и реактивное сопротивление последнего n–го участка ЛЭП, определенное с учетом количества цепей на участке

- Определяется мощность в начале последнего n–го участка ЛЭП

- По I закону Кирхгофа определяется мощность в конце n–го участка ЛЭП

Далее расчет по пунктам 6 – 8 выполняется до тех пор пока не будет найдена мощность в начале первого участка.

На втором этапе рассчитываются напряжения во всех узлах сети по мощностям и напряжению в начале каждого участка.

Последовательность расчета II этапа.

1 Напряжение в начале первого участка принимается равным напряжению ИП

2 Определяются составляющие падения напряжения на первом участке ЛЭП

(учитывается при ).

- Определяется напряжение в конце первого участка или напряжение 1–го узла при условии совмещения вектора напряжения с осью отcчета аргумента

Далее расчет по пунктам 2 – 3 выполняется до тех пор пока не будет найдено напряжение в конце последнего участка (напряжение последнего узла).