12 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ПРОСТЫХ ЗАМКНУТЫХ СЕТЕЙ

12.1 Расчет линий с двухстронним питанием

К простым замкнутым сетям относятся кольцевые сети и сети с двухсто-ронним питанием. Кольцевую сеть можно превратить в сеть с двухсторонним питанием, если разрезать ее по источнику питания.

Рассмотрим ЛЭП с двухсторониим питанием (рис. 12.1). Известны:

- мощности нагрузок;

- сопротивления участков ЛЭП;

- напряжения на источниках питания.

Необходимо найти распределение мощностей на участках ЛЭП. Расчет выполним при следующих допущениях:

- в ЛЭП отсетствуют потери мощности;

1

А

В

S1

S2

S3

S4

2

3

Sн1

Sн2

Sн3

Z1

Z2

Z3

Z4

Рисунок 12.1 – Линия электропередач с двухсторонним питанием

напряжения во всех узлах нагрузок одинаковы и равны номинальному напряжению сети.

Предположим, что нам известна мощность, протекающая на головном участке А-1. Тогда мощности на других участках ЛЭП определяются по I закону Кирхгофа:

S2 = S12 = S1 - Sн1;

S3 = S23 = S2 - Sн2 = S1 - Sн1 - Sн2;                              (12.1)

S4 = S3В = S3 - Sн3 = S1 - Sн1 - Sн2 - Sн3.

Падение напряжение на любом участке ЛЭП рассчитывается по формуле:

.                                            (12.2)

Из формулы для расчета мощности на участке ЛЭП () найдем ток участка

и подставим его в (12.2):

.

При учете второго допущения получим:

.

Найдем падение напряжения во всей ЛЭП:

или

В полученное выражение подставим значения токов участков:

.

Выполним преобразования:

.                               (12.3)

Суммы сопротивлений представляют собой сопротивления:

.

Выражение (12.3) можем записать следующим образом:

.

В полученном выражении только одна неизвестная величина – мощность первого головного участка:

.

Если бы мы определяли падение напряжения () и выполнили аналогичные преобразования, то нашли бы мощность второго головного участка:

.

При n нагрузках:

;

(12.4)

.

Правильность полученных расчетов подтверждается выполнением баланса мощности – равенством произведенной и потребленной мощности:

.

Мощности на остальных участках определяются по выражениям (12.1).

Значения части мощностей участков получатся отрицательными, т.е. они имеют обратное направление по отношению к принятому. Таким образом, в схеме окажется точка, к которой мощности подходят с двух сторон. Такая точка называется точкой раздела мощности или точкой потокораздела.

Точки раздела активной и реактивной мощности могут не совпадать. Если точки раздела активной и реактивной мощности совпадают, то над этой точкой ставится знак ▼. Если не совпадают, то над точкой раздела активной мощности ставится знак ▼, а над точкой раздела реактивной мощности – знак  (рис. 12.2).

Рисунок 12.2 – Распределение мощности в ЛЭП с двухсторонним питанием:

а) с одной точкой потокораздела;

б) с двумя точками потокораздела.

1

А

В

S1

S2

S3

S4

2

3

Sн1

Sн2

Sн3

Z1

Z2

Z3

Z4

▼

а)

1

А

В

S1

S2

P3 – j Q3

S4

2

3

Sн1

Sн2

Sн3

Z1

Z2

Z3

Z4

▼

б)

В выражениях (12.4) составляющая  представляет собой уравнительную мощность, протекающую в ЛЭП, из-за разности напряжений на источниках питания. При равенстве напряжений UА = UВ (или в кольцевой сети) уравнительная мощность равна нулю.

Второй член уравнений (12.4) представляет собой сумму моментов нагрузок относительно другого источника питания, разделенную на суммарное сопротивление ЛЭП.

При одинаковых напряжениях на источниках питания очевидно, что падение напряжение от обоих ИП до точки раздела мощности одинаково. Поэтому в этой точке ЛЭП может быть разрезана на два магистральных участка.

При этом нагрузка в конечной точке левого магистрального участка будет равняться мощности, протекающей в исходной сети по первому участку слева от точки потокораздела. Нагрузка в конечной точке правого магистрального участка равняется мощности, протекающей в исходной сети по первому участку справа от точки раздела мощности. Сумма мощностей этих нагрузок должна равняться нагрузке в точке раздела мощности в замкнутой сети (см. рис. 12.3):

S2 + S3 = Sн2.

Рисунок 12.3 – Распределение мощности на участке сети:

а) исходная схема;

б) магистральные участки.

1

А

В

S1

S2

S3

S4

2

3

Sн1

Sн2

Sн3

Z1

Z2

Z3

Z4

▼

1

А

2

Sн1

S2

Z1

Z2

В

3

Sн3

Z3

Z4

2’

S3

а)

б)

Если в схеме две точки раздела мощности, то сеть можно разрезать двумя способами:

- по точке раздела активной мощности (см. рис. 12.4 а). Во всех дальнейших расчетах учитывать знак “минус” перед реактивной мощностью на одном из участков;

- исключить участок между точками раздела мощности (см. рис. 12.4 б). Предварительно следует вычислить потери мощности на участке между точками раздела мощности

и уточнить мощности нагрузок в точках 2 и 3

1

А

В

S1

P2 + jQ2

P3 – j Q3

S4

2

3

Sн1

Sн2

Sн3

Z1

Z2

Z3

Z4

▼

а)

Рисунок 12.3 – Распределение мощности на участке сети:

а) исходная схема;

б) ЛЭП разрезана по точке раздела активной мощности;

в) исключен участок между точками раздела мощностей

1

А

2

Sн1

P2 + jQ2

Z1

Z2

В

3

Sн3

Z3

Z4

2’

P3 – jQ3

б)

1

А

2

Sн1

Z1

Z2

В

3

Z4

в)

В полученных магистралях выполняется расчет режима при заданных напряжениях на ИП, начиная с п. 5 (см. лекцию 9).

12.2 Частные случаи расчета простых замкнутых сетей

В общем случае расчет режима сети с двухсторонним питанием производится в комплексной форме. Но возможны следующие частные случаи:

- Однородная ЛЭП.

В однородной ЛЭП отношение Xi / Ri участков одинаково по всей длине ЛЭП. Обозначим это отношение буквой m. Для такой ЛЭП реактивное сопротивление участков можно выразить активное - Xi = Ri∙m.

Тогда второе слагаемое выражений (12.4) можно представить следующим образом:

(12.5)

Таким образом, активные и реактивные мощности головных участков рассчитываются независимо друг от друга по активным сопротивлениям участков.

- Однородная ЛЭП с одинаковым сечением проводов на участках.

Для такой ЛЭП выражение (12.5) запишем таким образом:

Таким образом, активные и реактивные мощности головных участков рассчитываются независимо друг от друга по длинам участков.

- Однородная ЛЭП и одинаковый cosφ нагрузок.

Для такой ЛЭП выражение (12.5) запишем так:

.

Таким образом, реактивные мощности головных участков можно рассчитывать по активной мощности этих участков.

13 БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Передача электроэнергии по ЛЭП электромагнитными волнами осуществ-ляется со скоростью, близкой к скорости света, т.е. практически мгнолвенно. Это приводит к тому, что производство, распределение и потребление электроэнергии происходит одновременно. Поэтому в любой момент времени установившегося режима системы должны вырабатывать мощность, равную мощности потребите-лей и потерям мощности в элементах системы. Другими словами, в энергосистеме должен иметь баланс выдаваемой и потребляемой мощности:

(13.1)

,

где активная мощность, которая вырабатывается генераторами электростанций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды элект-ростанций;

суммарная потребляемая активная мощность, которая складывается из мощности нагрузок  и потерь мощности ;

реактивная мощность, которая вырабатывается генераторами электростан-ций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды электростанций, а также реактивная мощность дополнительных источников реактивной мощности;

суммарная потребляемая реактивная мощность, которая складывается из мощности нагрузок  и потерь мощности .

Потери активной мощности включают в себя потери мощности в воздушных и кабельных ЛЭП, электромагнитных аппаратов и устройств управления режимами системы.

Суммарные потери реактивной мощности – это алгебраическая сумма потерь мощности в сопротивлениях и проводимостях воздушных и кабельных ЛЭП, трансформаторах, мощности намагничивания и рассеяния электромагнитных аппаратов.

При неизменном составе нагрузок активная и реактивная мощность, потребляемая системой, является функцией частоты и напряжения на шинах потребителей. Баланс мощности в системе отвечает некоторым определенным значениям частоты и напряжения. При изменении их значений изменяются в той или иной степени правая и левая части уравнения баланса  и наоборот.

Из анализа баланса мощностей в энергосистеме следует, что для регулирования напряжения нужно воздействовать, в первую очередь, на реактивную мощность, а для регулирования частоты нужно изменять активную мощность.

Поэтому в задачу регулирования режима входят подразделы:

- регулирование активной мощности и частоты в энергосистеме;

- регулирование реактивной мощности и напряжения в энергосистеме.

Такое разделение объясняется и физикой процесса производства электроэнергии. Частота тока определяется частотой вращения синхронных машин, которая зависит от соотношения вращающего и тормозного моментов на валу агрегата турбина-генератор. Для изменения их соотношения нужно изменить (увеличить или уменьшить) впуск энергоносителя в турбину. При этом изменяется выработка активной мощности, частота вращения синхронных машин и, как следствие, частота тока в энергосистеме.

Кроме того следует учитывать, что

- к изменению частоты в энергосистеме предъявляются более жесткие требования, чем к изменению напряжения;

- для каждой электростанции задается оптимальный график работы;

- кроме генераторов существуют дополнительные источники реактивной мощности, которые можно устанавливать в местах более близких к потребителям.