ТЕЧЕНИЕ ГАЗА ПО ТРУБАМ ПРИ МАЛЫХ ПЕРЕПАДАХ ДАВЛЕНИЯ

В этом случае уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости принимает вид:

pg (Z1 - Z2) + (Р1 - Р2) + ρ (v1 2 - v2 2 ) = ∆Рпот

где ∆Рпот - потерянное давление.

В трубопроводах для газов в большинстве практических случаев слагаемым ρg(Z1 - Z2) в этом уравнении можно пренебречь, так как вследствие очень малой плотности газа его влияние слишком мало по сравнению с другими членами уравнения.

Пусть, например, для трубопровода ∆z=20 м, а давление, развиваемое вентилятором, ∆р=25000 Па.

Тогда ρg∆z= 1,2 кг/м3х9,81х20 м=240 Па, что составляет всего 0,01 ∆p, и, следовательно, членом ρg∆z  можно пренебречь.

Перепишем уравнение Бернулли с учетом сказанного выше:

Р1 + pv1 2 /2 = Р2 + pv2 2 /2 + ∆Рпот,

а при постоянном сечении трубопровода

Рl - Р2 = ∆Рпот = ∆PTP + ∆PM

т.е. весь перепад давления в трубопроводе обусловлен потерями давления на преодоление гидравлических сопротивлений.

Формулу для определения потерь давления на трение представляют следующим образом (H/M2):

∆PTP = pghTp = λх l/ dх ρх v 2/ 2 (1),

а для определения потерь давления в местных сопротивлениях

∆Рм = ρghм = ζρv2 /2

где ρ=рср/(RT) - средняя плотность газа, кг/м3;

Р1 и Р2- давления в концевых сечениях трубопроводов;

ρхv2/2 - динамическое давление.

Предыдущую формулу представляют также в виде

Rтр= Р ∆тр/ l =λх l/ dх ρх v2/2

Удельное сопротивление RTP (сопротивление трения 1 м длины трубопровода) связано с гидравлическим уклоном iTp зависимостью

RTp=ρ g iTp