АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ГРАВИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ВВЕДЕНИЕ

Аэродинамика – раздел гидроаэромеханики, в котором изучаются законы движения воздуха и силы, возникающие при взаимодействии потока воздуха с поверхностью тел.

Вопросы, связанные с вентиляцией, объединяются термином промышленная аэродинамика. Из-за большой сложности аэродинамических явлений, в частности турбулентного движения, в решении практических задач преобладает эмпирический подход. Инженерные методы, применяемые для аэродинамических расчетов, достаточно просты и надежны.

- ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Аэродинамический расчет воздуховодов обычно производится к определению размеров их поперечного сечения, а также потерь давления на отдельных участках и в системе в целом.

Это – прямая задача. Возможна и обратная задача – определить расходы воздуха при заданных размерах воздуховодов и известном перепаде давления в системе. При аэродинамическом расчете воздуховодов систем вентиляции можно пренебречь сжимаемостью перемещаемого воздуха, так как максимально возможное изменение давление в системе меньше 5 % атмосферного. По этой же причине принято пользоваться значениями избыточных давлений, принимая за условный нуль атмосферное давление на уровне системы. Одна из особенностей вентиляционных систем – наличие участков, где избыточное давление меньше нуля. При движении воздуха по воздуховоду в любом поперечном сечении потока различают три вида давления: статическое, динамическое и полное.

Статическое давление определяет потенциальную энергию 1 м3 воздуха в рассматриваемом сечении. Статическому давлению Рст, Па, равно давление на стенки воздуховода.

Динамическое давление – это кинетическая энергия потока, отнесенная к 1 м3 воздуха. При скорости движения воздуха в сечении v, м/с, динамическое давление Рд, Па, равно:

Рд = ρ v 2/2  , (1)

где ρ – плотность воздуха в воздуховоде, кг/м 3 .

Полное давление Рп, Па, равно сумме статического Рст (Па), и динамического Рд (Па), давлений:

Рп = Рст + Рд  (2)

Традиционно при расчете систем трубопроводов применяется термин потери давления; необходимо помнить, что в действительности речь идет о потери энергии потока. Единица потерь энергии, выраженных в удельных величинах (отнесенных к объему), совпадает с единицей давления. Например, в системе СИ единица давления паскаль (Па) соответствует Н/м 2 и, следовательно, Н⋅м/м 3 , то есть Дж/м 3 .

Рассмотрим движение воздуха на отрезке воздуховода между сечениями 1-1 и 2-2.

Заданы длина отрезка l, площадь поперечного сечения f, периметр сечения П и расход воздуха, проходящего по воздуховоду L, м3 /ч. Статическое давление в сечении 1-1 равно Р1, в сечении 2-2 – Р2<ζ

Для расчета воздуховодов и каналов прямоугольного сечения пользуются таблицами и номограммами, составленными для круглых воздуховодов, но вводят при этом понятие эквивалентного диаметра, при котором потери давления на трение в круглом и прямоугольном воздуховодах равны.

В практике проектирования получили распространение три вида эквивалентных диаметром: по скорости – dv, по расходу – dL и по площади поперечного сечения – df . Каждый из этих диаметров определенным образом связан с размерами поперечного сечения прямоугольного воздуховода а и b и для каждого имеется свой способ пользования расчетной таблицей или номограммой.

Конечный результат (потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде) не зависит от способа определения эквивалентного диаметра. Эквивалентный по скорости диаметр dv можно определить из условия, что удельные потери на трение в круглом R и прямоугольном Rпр воздуховодах равны при v=vпр.

Эквивалентный по расходу диаметр dL определяется из условия, что R=Rпр при равенстве расходов в круглом и прямоугольном воздуховодах (L=Lпр).

В некоторых руководствах по аэродинамическому расчету воздуховодов применяется диаметр, эквивалентный по площади поперечного сечения df . Значение df определяется из условия равенства площадей сечения а×b=π⋅df 2 /4.

Значение Rпр в этом случае определяют по формуле:

Rпр = R ⋅m, (23)

где R – табличное значение, принятое при df и v или L (по фактическим    скорости или расходу);

m – коэффициент учета формы воздуховода, определяемый по дополнительной таблице или графику.

Потери давления в местных сопротивлениях. В местах поворота воздуховода, при делении и слиянии потоков в тройниках, при изменении размеров воздуховода (расширение в диффузоре, сужение в конфузоре), при входе в воздуховод или канал и выходе из них, а также в местах установки регулирующих устройств (дросселей, шиберов, диафрагм) наблюдается падение давления в потоке перемещающегося воздуха. В указанных местах происходит перестройка полей скоростей воздуха в воздуховоде и образование вихревых зон у стенок, что сопровождается потерей энергии потока. Нарушение установившегося поля скоростей начинается на некотором расстоянии до местного сопротивления, а выравнивание потока происходит на некотором расстоянии (обычно несколько калибров, в качестве которых принимается диаметр воздуховода) после него. На всем участке возмущенного потока происходят потери энергии на вязкое трение и увеличиваются потери на трение о стенки. Однако условно для удобства проведения аэродинамического расчета потери давления в местных сопротивлениях считают сосредоточенными. Потери давления в местном сопротивлении ∆Рмс, Па, пропорциональны динамическому давлению воздуха в воздуховоде:

∆Рмс = ς ρ v 2/2  (24)

Коэффициент ζ (дзета) носит название коэффициента местного сопротивления и определяет потери давления в местном сопротивлении в долях динамического давления. Значения ζ для различных местных сопротивлений изменяются в широких пределах – обычно 0<ζ <10.

При небольших скоростях движения воздуха и значительных потерях давления, например в диафрагме, коэффициент ζ может быть очень высоким, порядка несколько сотен. В отдельных случаях в ответвлениях тройников возможен отрицательный коэффициент ζ. Это означает увеличение удельной энергии потока ответвления вследствие эжекции его основным потоком. Таким образом, при расчете изменения давления следует учитывать знак ζ.

При определении потерь давления необходимо знать, к какой скорости относить коэффициент ζ. Обычно это наибольшая скорость в суженном сечении участка или скорость в сечении участка с меньшим 14 расходом (в тройнике). В таблицах коэффициентов местных сопротивлений указывается, к какой скорости относится ζ.

Потери давления в местных сопротивлениях участка, обозначаемые Z, Па, равны:

Z = Σς Рд , (25)

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;

Рд – динамическое давление, Па, определяемое по формуле (1). Уточненные значения приведенных коэффициентов местных сопротивлений, а также величины других коэффициентов местных сопротивлений.

Общие потери давления ∆Руч, Па, на участке воздуховода длиной l, м, при наличии местных сопротивлений:

∆Руч = R ⋅βш ⋅l + Z, (26)

где R⋅βш – потери давления на 1 м длины воздуховода, Па/м;

Z – потери давления в местных сопротивлениях участка, Па.

Для воздуховодов из листовой стали или винипласта ( Кэ=0,1 мм, βш=1,0) формула (26) приобретает вид:

∆Руч = R⋅l + Z . (27)