# АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аэродинамические испытания вентиляционных систем включают в себя проверку работы систем кондиционирования, вентиляции, противодымной защиты и воздушного отопления. Проверку проводят только после полного завершения строительства, когда смонтированы и испытаны все системы обеспечения (электроснабжения, водопровод и т.д.).

### АНАЛИЗ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ

Вентиляция нужна для поддержания в помещении постоянного качества воздуха (чистоты, нормального уровня влажности) и его равномерного распространения. Речь идет как об удалении загрязненного воздуха (с неприятными запахами, дымом, углекислым газом и другими газами, пылью, обсемененного бактериями и т.д.), так и о поступлении в помещение свежего (условно чистого) воздуха.

Контролировать воздухообмен при помощи вентиляционных систем нужно на объектах гражданского строительства, во-первых, в бытовых помещениях (кухнях, санузлах, ванных комнатах, душевых, умывальниках), во-вторых, в жилых помещениях (студиях, спальнях, детских, холлах и т.д.).

На объектах промышленного строительства контролировать воздухообмен в первую очередь стоит на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда (например, где присутствуют различные токсичные газы и аэрозоли, наблюдается высокая бактериальная обсемененность воздуха, к примеру, в медицинских и ветеринарных лабораториях, при нагревающем микроклимате в сталелитейном производстве, а также при сварочных и иных работах). Кроме того, на производственных объектах контролируют общеобменную систему вентиляции.

### ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИЙ

• — Естественная вентиляция (система вентиляции, при помощи которой воздух поступает и удаляется из помещения посредством дверных и оконных проемов, вентиляционных каналов без дополнительного механического побуждения);
• — Искусственная вентиляция (система вентиляции, состоящая из приточных и вытяжных установок, которые механически побуждают приток и удаление воздуха из помещения). Искусственная вентиляция может быть представлена только принудительной вытяжной вентиляцией, либо только приточной, с ней может быть совмещено воздушное отопление;
• — Комбинированная вентиляция (комбинация естественной и искусственной вентиляционных систем в различных вариантах, для разных целей).

### ПАРАМЕТРЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

В ходе испытаний вентиляционных систем проверяют:
• — Соответствие фактических характеристик работы вентиляционных систем заявленным проектным показателям (расход воздуха, кратность воздухообмена, производительность в зависимости от времени и т.д.);
• — Работу системы вентиляции совместно с технологическим оборудованием и влияние последнего на саму вентиляционную систему (одновременно специалисты регулируют аэродинамические потоки в системе);

### ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Работы по аэродинамическим испытаниям вентиляционных систем начинаются с анализа заявки заказчика, рассмотрения части проектной документации в разделах, посвященных отоплению и вентиляции, рассмотрения технической документации на вытяжные установки, паспортов, сертификатов соответствия и пр.

На следующем этапе специалистами ИЛ ООО «СибЭкспертнерго» определяется конкретное количество измерений, которые будут проводиться на объекте и их стоимость, разрабатывается техническое задание, смета на проведение работ.

После согласования технического задания и сметы на проведение работ заказчиком специалисты отдела измерений неионизирующих излучений выезжают на объект и в кратчайшие сроки проводят все необходимые измерения и испытания

На завершающем этапе результаты измерений оформляются в виде соответствующих протоколов, либо паспортов вентиляционных установок и систем по желанию заказчика.

### ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ, «ТКА-ПКМ» (50),ТЕРМОГИГРОМЕТР+ АНЕМОМЕТР

Предназначен для измерения относительной и абсолютной влажности воздуха и газопылевых потоков в диапазоне 10-90 %, температуры воздуха в диапазоне — 0-50 град С и скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-20 м/с и точки росы. Прибор применяется с целью санитарного и технического надзора в жилых, общественных и производственных помещениях, для специальной оценки условий труда и в других сферах деятельности.

### РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

• — СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»
• — СанПин 2.1.2.2645 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
• — ГОСТ 12.3.018 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»
• — МУК 4.3.2756 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
• — МУ 4425 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции
производственных помещений»