# Промышленная вентиляция

Вредные вещества в промышленных и технических предприятиях

Особенности промышленной вентиляции

Рециркуляция воздуха

Рекуперация отводимого тепла

Пластинчатый рекуператор

Роторный рекуператор

Автоматизация промышленной вентиляции

Промышленная или технологическая вентиляция – это область деятельности, в которой проявляется настоящий профессионализм компании. Здесь требуется специализированные профессиональные знания всех сотрудников компании: проектировщиков, технических специалистов (как по вентиляции, отоплению, так и по автоматизации), бригадиров, монтажников и т.д.
Именно поэтому из большого выбора существующих на данный момент монтажных организаций далеко не все профессионально занимаются вентиляцией промышленных предприятий. Компания "Комплексные инженерные системы" готова предоставить весь комплекс услуг по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию систем промышленной вентиляции.
Промышленная вентиляция  это класс вентиляционных систем, характеризующийся большими объемами обрабатываемого воздуха.

Промышленная вентиляция с одной стороны это вентиляция больших объемов. Как в кондиционировании: есть бытовые системы кондиционирования, есть полупромышленные, а есть промышленные. Так дело обстоит и с промышленной вентиляцией. Здесь главным критерием является расход воздуха системы. Обычно границей, за которой начинается промышленная вентиляция принято считать объем от 10 000 кубометров воздуха в час.

С другой стороны, промышленная вентиляция – это технологическая вентиляция в промышленности. Это промышленная фильтрация воздуха циклонами, местные отсосы вредных и агрессивных газов. К промышленной вентиляции сегодня даже относят новейшие технологии пневмотранспорта сырья.

Вредные вещества в промышленных и технических предприятиях:

- паровыделения, газовыделения, в том числе токсичные вещества;

- пылевыделения;

- дымовыделение (аэрозоли) – выделение мельчайших твердых частиц, которые свободно витают в воздухе;

- тепловыделение;

- влаговыделение;

- и т.д.

Задача промышленной вентиляции состоит в том, чтобы поддерживать в производственном помещении состав и состояние воздуха, удовлетворяющие технологическим и гигиеническим требованиям. Кроме гигиенических и технологических требований, которые вытекают из особенностей технологии производства, могут предъявляться требования, исходя из условий хранения выпускаемой продукции, а также сохранности оборудования, строительных материалов и конструкций.

В связи с этим возникают следующие задачи, которые необходимо решать:

- Грамотно и правильно рассчитать производительность системы вентиляции, достаточной, чтобы добиться необходимых условий на предприятии;

- Разработать подходящие способы подачи и вытяжки воздуха, чтобы система была максимально эффективной. Допустим необходима разработка системы аспирации. Аспирация в промышленности – отвод воздуха от места образования взвешенных части (при производственных процессах), чтобы не допустить их распространение по цеху;

- Разработать, при необходимости, систему фильтрации воздуха.

- И самое главное, что особенно важно на предприятиях любой сферы, - разработать систему, которая будет максимально разумна с точки зрения экономии. В этом проявляется мастерство инженерной компании – разработать систему с высшим критерием цена-качество.

Правильные системы зонтов, воздушные души, естественная вытяжка, правильные отводы воздуха, увлажнение воздуха – эти и многие другие элементы помогут снизить расход воздуха в вентиляционной системе, а в результате стоимость оборудования и материалов, воздушной сети, монтажных работ и т.п. При этом эффективность системы останется на нужном уровне.

Особенности промышленной вентиляции

К системам вентиляции промышленных и коммерческих объектов предъявляются более высокие требования, чем к обычным установкам вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция и кондиционирование это два разных вопроса: вентиляция дает нам свежий воздух, а кондиционеры предназначены для контроля внутренней температуры.

Вентиляционное оборудование – это компактные автономные агрегаты, каждый из которых обеспечивает подачу и удаление воздуха. А кроме этого: нагрев или охлаждение, рекуперацию воздуха, эффективное распределение воздушного потока, поддержание заданнойтемпературы. В зависимости от возникающих потребностей применяются различные типы агрегатов.

В больших производственных помещениях, часто бывает, что подача воздуха осуществляется в верхнюю часть помещения через управляемые воздушные клапаны, и как правило для подачи и удаления воздуха не требуется изготовление и монтаж воздуховодов. Но в некоторых отдельных случаях их применение необходимо.

В основе конструктивного решения вентиляционных систем является эффективное совместное использование двух основных принципов энергосбережения, которые лежат в основе современного направления вентилирования производственных и общественных сооружений большого объема, а именно:

- рециркуляция воздуха;

Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами.

- рекуперация отводимого тепла.

Рекуперация, а именно обратное получение тепла, - это процесс, при котором приточный воздух обогревается теплым воздухом из помещения. Теплый воздух в рекуперационном теплообменнике отдает большую часть своего тепла приточному воздуху, таким образом теплый воздух не выходит наружу без пользы.

Рекуператоры бывают нескольких типов.

Самый распространенный тип: перекрестно-точный или пластинчатый рекуператор.

Перекрестно-точный или пластинчатый рекуператор представляет собой кассету, в которой вытяжной и приточный воздух проходят по каналам, разделенными листами оцинкованной стали.Оба потока не смешиваются, но происходит неизбежный теплообмен за счет одновременного нагрева и охлаждения пластин с разных сторон. Пластинчатый рекуператор является одним из самых распространенных благодаря своей дешевизне и компактной конструкции. Также есть вероятность обмерзания рекуператора со стороны вытяжки при очень низких наружных температурах, так как в вытяжных каналах постоянно образуется конденсат.
Эффективность утилизации тепла в перекрестно-точных или пластинчатых рекуператорах можно оценить, как среднюю. И все-таки такие устройства являются оптимальным решением для систем средних размеров и расходов.

Для более крупных помещений применяют другой тип рекуператоров: роторный.

Роторный рекуператор представляет собой короткий цилиндр, начиненный продольно расположенными плотно упакованными слоями гофрированной стали. Такой ротор располагается в осевом направлении приточно-вытяжной установки. Вращаясь, барабан рекуператора сначала пропускает через себя теплый вытяжной, затем холодный приточный воздух. Пластины поочередно нагреваются и охлаждаются, отдавая тепло поступающему холодному воздуху, непрерывно подогревая его. Такой тип теплоутилизатора является наиболее эффективным. Но в то же время и довольно громоздким. Поэтому такие установки применяют чаще всего на больших объектах, где есть возможность расположить приточно-вытяжную систему в просторной венткамере.