Автоматизация промышленной вентиляции

Управляющая автоматика упрощает эксплуатацию и обеспечивает стабильную работу систем промышленной вентиляции.
Управление работой систем промышленной вентиляции возможно как в автоматическом, так и в ручном режиме, в том числе включение и выключение систем по временному расписанию, местное управление из вентиляционных камер, дистанционное управление из помещения диспетчерской, дистанционное управление из обслуживаемых помещений. Предусмотрены отдельные алгоритмы работы системы вентиляции для холодного и теплого периодов – режимы «зима» и «лето».

- Средства автоматизации обеспечивают управление электродвигателями вентиляторов приточно-вытяжной вентиляции, управление приводами заслонок наружного воздуха, защиту воздухонагревателей от замораживания по температуре воздуха и по температуре «обратного» теплоносителя и автоматический прогрев воздухонагревателей перед включением вентилятора;

- Регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с установленными значениями производится путем воздействия на исполнительный механизм клапана в контуре теплоносителя и автоматическое подключение системы регулирования при включении вентилятора. Для этого в приточном воздуховоде устанавливаются температурные датчики.

- Регулирование температуры при этом предусматривается путем изменения теплопроизводительности воздухонагревателя воздействием на регулирующий клапан на теплоносителе;

- При срабатывании защиты от замораживания, при недостаточном потоке воздуха и отключении питания, засорении воздушного фильтра выдается сигнал аварии;

- При аварии вентилятора системы промышленной вентиляции автоматически отключается, а после восстановления питания осуществляется последовательный запуск систем;

- В случае возникновения пожара все системы общеобменной промышленной вентиляции отключаются. Отключение приточных систем производится автоматически управляющими реле при поступлении на них сигнала от системы пожарной сигнализации;

- При достижении предельно допустимой концентрации (ПДК) СО, например в помещении гаража-стоянки автоматически включаются в работу системы приточно-вытяжной вентиляции. Одновременно производится выдача аварийного (светового и звукового) сигнала в помещение охраны гаража и в систему диспетчеризации здания;

- Для воздушно-тепловых завес предусматривается регулирование температуры воздуха в зоне ворот по датчику температуры. При открытии ворот включается вентилятор воздушно-тепловой завесы и открывается клапан подачи теплоносителя к калориферу. Автоматическое отключение воздушно-тепловой завесы осуществляется через 30–40 с после закрытия ворот и восстановления требуемой температуры воздуха в зоне ворот. Система автоматизации воздушно-тепловых завес может работать также в режиме позиционного регулирования температуры воздуха в створе ворот, т. е. ВТЗ включается в работу не только в случае открытия ворот, но и при снижении.

Компания «Комплексные инженерные системы» выполняет проектирование и монтаж и сервисное обслуживание систем промышленной вентиляции в различных объектах города Рязани и Рязанской области на самом высоком профессиональном уровне.