Лекция 9.

КОАГУЛЯЦИЯ ВОДЫ. КОАГУЛЯНТЫ. ФЛОКУЛЯНТЫ.

Из поверхностных вод (реки, озера, пруды и т. п.) требуется, как правило, удаление грубой (размер частиц до 10 -3 мм), тонкой (10 -3- 10 -4 мм) взвеси, коллоидно-дисперсных веществ (10 -6-10-4 мм) и цветности. Грубая и тонкая взвесь обычно состоит из песка, глины, животных и растительных остатков, продуктов коррозии конструкционных материалов. В коллоидном состоянии могут находиться органические вещества, окислы металлов (например железа, меди и др.), кремнекислые соединения. Удаление из воды тонкой взвеси и коллоидных веществ возможно осуществить только путем ввода специальных реагентов, этот процесс называют коагуляцией.

Методы и оборудование для осветления и коагуляции исходной воды выбирают в зависимости от характера и величины загрязнений в соответствии с табл. 2.1.

Если при осветлении и коагуляции поверхностных вод требуется одновременно снизить их щелочность и солесодержание, эти процессы совмещают с известкованием в осветлителях .

Физико-химический процесс коагуляции сложен, и нет стехиометриче-ских отношений между дозируемым коагулянтом и количеством растворенных коллоидных веществ. Образующиеся хлопья коагулянта адсорбируют на своей поверхности коллоидные вещества, выделяясь при этом в виде осадка.

Для осуществления процесса коагуляции применяются следующие реагенты (коагулянты): сернокислый алюминий (глинозем) А12(ЅО4)3 x18Н2О, сернокислое железо (железный купорос) FеЅО4 x 7Н2О, хлорное железо FеС13 x 6Н2О.

Таблица 2.1 – Методы обработки поверхностных вод

| Показатель исходной воды | Метод обработки | Основное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества до 50 мг/л | Фильтрование | Механические однослойные1 (вертикальные и горизонтальные) фильтры с загрузкой антрацита крупностью 0,6—1,4 мм, высота слоя загрузки Нсл>1000 мм |
| Взвешенные вещества до 100 мг/л | Фильтрование для удаления тонкой взвеси; фильтрование с коагуляцией | Механические фильтры с двухслойной загрузкой; антрацит и кварцевый песок; загрузка крупностью соответственно 0,7—1,7и 0,5—1,2 мм. Высота загрузки каждого слоя 600—500 мм |
| Взвешенные вещества более 100 мг/л | Осветление с последующим фильтрованием | Осветлители для коагуляции (конструкцию — см. разд. 8) с последующим фильтрованием через? однослойные механические фильтры ] |
| Поверхностные воды, требующие коагуляции, снижения цветности воды, удаления коллоидного железа | Коагуляция с осветлением и последующим фильтрованием | Осветлители для коагуляции с последующим фильтрованием через однослойные механические фильтры ' |

При достаточном  содержании в воде солей карбонатной жесткости реакция взаимодействия может быть изображена следующими   уравнениями:

Al2(SO4)3 + Ca(HCO3)2 	2Al (HCO3)3 + 3CaSO4

Fe SO4 + Ca (HCO3)2   	Fe (HCO3)2 + Ca SO4

Образующиеся бикарбонаты алюминия и железа неустойчивы и разлагаются с образованием хлопьев гидроокисей:

2Al(HCO3)2         2Al (OH)3   + 6 СO2

2Fe (HCO3)3 	2Fe(OH)3  + 6 CO2

Для образования хлопьев из двухвалентного сернокислого железа требуется более продолжительное время и наличие растворенного в воде кислорода.

Когда карбонатная жесткость исходной воды не велика, особенно при понижении ее в период паводка, реакция образования хлопьев коагулянта не может протекать. В этом случае производят подщелачивание коагулируемой воды известью (в схемах с известкованием) или едким натром (при этом увеличивается солесодержание за счет образования Nа2SO4):

Al2(SO4)3 + 6Na (OH) 	 2Al (OH)3    3NaSO4

2Fe Cl3 + 3Ca (OH)2 	           2Fe (OH)3      + 3Ca Cl2

Наибольшее распространение при коагуляции получил сернокислый алюминий, однако его применение ограничивается величиной рН обрабатываемой воды 6,5 — 7,5. В более щелочной среде вследствие амфотерных свойств алюминия образуется легко растворимый алюминат натрия. Поэтому при известковании в качестве коагулянта применяют сернокислое или хлорное железо, допускающее колебания величины рН в пределах 4—10.

При проведении в осветлителях только процесса коагуляции рекомендуется добавление флокулянтов (например, полиакриламида), способствующих укрупнению осадка и ускорению слипания осаждаемых коллоидных и взвешенных частиц.

Температуру обрабатываемой воды в схемах с коагуляцией принимают в пределах 20—25°С (из соображений устранения «потения» оборудования). При совмещении процесса коагуляции с известкованием рекомендуется осуществлять подогрев воды до 30—40°.

При коагуляции особенно важна стабильность подогрева обрабатываемой воды. Температура воды должна поддерживаться автоматически с точностью до ± 1°С.

Дозы коагулянта и других вспомогательных реагентов должны устанавливаться экспериментально для каждого водоисточника в различные характерные периоды года.

Обычно дозы сернокислого алюминия при коагуляции находятся в пределах 0,5—1,2 мг-экв/л. Меньшая доза устанавливается для вод, не загрязненных стоками, с умеренным содержанием взвеси (до 100 мг/л) и с небольшой окисляемостью; большая — для вод в период паводка с окисляемостью примерно 15 мг/л О2 и выше, с содержанием железа, а также для плохо коагулируемых вод (даже при низкой окисляемости). В этих случаях возможно увеличение дозы коагулянта до 1,5 мг-экв/л.

Дозировка флокулянтов, например полиакриламида (ПАА), увеличивает эффект осветления воды и производительность коагуляционной установки. Обычно доза ПАА составляет 0,1—1 мг/л обрабатываемой воды (из расчета на 100%-ный продукт), причем меньшей дозе соответствует меньшая мутность воды. Полиакриламид дозируют в обрабатываемую воду в виде сильно разбавленных растворов концентраций 0,1%, обеспечивая при этом хорошее перемешивание раствора с обрабатываемой водой.

При необходимости глубокого удаления органических веществ и коллоидного железа (либо когда коагуляцией невозможно достигнуть желаемых результатов) перед коагуляцией производится хлорирование исходной воды . Доза хлора обычно принимается в пределах 5—20 мг/л; остаточное содержание свободного хлора после механических фильтров не должно превышать 10 мг/л.

Коагулянт предпочтительнее вводить в зону контактной среды, но одновременно необходимо обеспечить, чтобы флокулянт вводился спустя 1—3 мин после ввода коагулянта, чтобы к этому времени были завершены процессы образования микрохлопьев и сорбция осаждаемых веществ.

Электрокоагуляция. Процесс очистки воды от коллоидных и мелкодисперсных примесей с использованием коагулянтов – гидроксидов металлов (алюминия, железа) – можно осуществлять, пропуская воду через электролизер с анодами из указанных металлов (алюминий, железо). Металл анодов под действием постоянного тока ионизируется и переходит в очищаемую воду. Образующиеся в воде гидроксиды алюминия или железа коагулируют дисперсную фазу.

Растворение в воде 1 г алюминия эквивалентно введению в воду 6,33 г Al2(SO4)3, растворение 1 г железа – введению 2,9 г FeCl3 или 3,58 Fe2(SO4)3.