Лекция 10

ОБРАБОТКА ВОДЫ ПУТЕМ ИОННОГО ОБМЕНА

Ионитные методы обработки воды основаны на способности некоторых практически нерастворимых в воде материалов вступать в ионный обмен с растворенными в воде солями, сорбируя из обрабатываемой воды один ионы и отдавая в раствор эквивалентное количество других ионов, которыми ионит периодически насыщается при регенерации. В качестве таких нерастворимых фильтрующих материалов используется катиониты и аниониты.

Катиониты при регенерации их растворами NaCl, H2SO4 или NH4Cl способны обменивать содержащиеся в них катионы (соответственно, Na+, H+  или NH4+) на катионы обрабатываемой воды; этот процесс называется катионированием.

Аниониты при регенерации их щелью NaOH, или Na2CO3 или поваренной солью NaCl способны как бы заряжаться соответственно анионами OH─, CO3─  или Cl─ и затем обменивать их на анионы, содержащиеся в обрабатываемой воде; этот процесс называется анионированием.

В практике водоподготовки для энергетических целец широкое распространение имеют сильнокислотные катиониты с активной группой SO3H: сульфоуголь (наиболее дешевый), катионит КУ-2 (термостойкий), катионат КУ-1 и др.

Сильнокислотные катиониты в пределах значений рН 1,5-10 мало изменяют свою обменную способность. Слабокислотные катиониты типа КБ-4 (с активной группой СОО H─) способны к обмену катионов при рН>7, при более низких значениях рН резко снижается обменная емкость поглощения за счет подавления диссоциации карбоксильных активных групп.

Аниониты разделяются на слабоосновные и сильноосновные. Слабоосновные аниониты АН-31, АН-1, АН-18 способны обменивать ионы своих активных групп на анионы сильных кислот только в растворах кислот и не способны к обмены ОН-ионов анионита на анионы слабых кислот (кремиевой, угольной и др.) и ионы солей.

Таблица 5.1 - Техническая характеристика ионообменных материалов

| Марка ионита | Размер зерен, мм | Насыпная масса, т/м3 |  | Полная обменная способность, г-экв/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товарного продукта | В набухшем состоянии |  |
| Сулфоуголь 1-го сорта: Крупный СК-1...... Мелкий СМ-1....... Катионит КУ-1...... Катионит КУ-2-8.. Катионит КУ-2-8чС Катионит КБ-4-П2 Анионит АН-18-6 Анионит АН-31 Анионит АВ-17-8 Анионит АВ-17-8чС Анионит АВ-23 | 0,5-1,2 0,25-0,7 0,3-2,0 0,315-1,25 0,4-1,5 0,25-1,0 0,355-1,2 0,4-2,0 0,355-1,25 0,4-1,25 0,25-1,0 | Катиониты |  | 500 570 650 1700 1700 2800 1000 1500 800 800 650 |
|  |  | 0,67-0,7 0,69-0,79 0,6-0,73 0,7-0,88 0,75-0,9 0,68-0,82 | - - 0,33 0,34 0,33 Сморт. Табл 15-14 |  |
|  |  | Аниониты |  |  |
|  |  | 0,6-0,7 0,72-0,75 0,74 0,74 0,7 | 0,4 0,31 0,33 0,33 0,36-0,32 |  |

Сильноосновные аниониты способны обменивать ОН-ионы на анионы слабых кислот при отсутствии (либо при предварительном поглащении ими из обрабатываемой воды) ионов сильных кислот и их солей.

Анионирование на сильноосновных анионитах может осуществляется при различных значениях рН, т.е кислой нейтральной и щелочной среде.

Анионирование в кислой среде применяется в схемах обессоливания, в нейтральной – с целью удаления ионов НCO3─  из натрий-катионированной воды путем хлоранионирования и в щелочной среде с целью удаления ионов OH─ и CO3─  (понижение щелочности) после известкования и магнезиального обескремнивания воды путем также хлор-анионирования.

Техническая характеристика изготавливаемых отечественной промышленностью ионообменных материалов приведена в табл. 5.1

Применение только одного какого-либо ионитного метода обработки воды в котельных низкого и среднего давления осуществляется редко, чаще применяется сочетание нескольких методов.

Так, подготовка воды для тепловых сетей может осуществляться путем одноступенчатого натрий или водород-катионирования с «голодной» регенерацией фильтров, для питания паровых котлов применяется сочетания нижеперечисленных методов.

1 Двухступенчатов натрий-катионирование.

2 Водород-катионирование с «голодной» регенерацией с последующим двухступенчатым натрий-катионированием.

3 Прараллельное водород-натрий-катионирование с второй ступенью натрий-катионирования.

4 Натрий-катионирование (первая ступень) – хлор-ионирование, совмещенное в одном фильтре со второй ступенью натрий-катионирования.

5 Натрий-аммоний-катионирование (параллельное или совместное) со второй ступенью натрий-катионирования.

6 Частично химическое обессоливание; осуществляется при необходимости несколько снизить солесодержание обрабатываемой воды. При этом водород-катионированием (осуществляется в одну или две ступени) удаляются Ca2+, Mg2+, если необходимо, часть Na+, разрушается НCO3─  (удаляется при декарбонизации), а образовавшиеся сильные кислоты НCl, Н2SO4, HNO3, HNO2 и др. Удаляются слабоосновными анионитами.

7 Полное химическое обессоливание; может осуществляться в две или три ступени, причем водород-катионированием удаляются все содержащиеся в обрабатываемой воде катионы, анион НCO3─  разрушается и удаляются в основном декарбонизациейғ анионы сильных кислот удаляются слабоосновным анионитом, наионы слабых кислот (кремниевой, угольной и др.) – сильноосновным анионитом.

10.1 Натрий-катионирование

Сущность метода. Самый распространенный метод умягчения воды – натрий-катионирование. Метод основан на способности ионообменных материалов обменивать на ионы кальция и магния ионы других веществ, не образующих накипь на теплонапряженной поверхности (трубные экраны котлов, теплообменники, поверхности жаротрубных котлов). Веществ таких немало, но в связи с доступностью и относительной дешевизной хлорида натрия именно он был выбран в качестве реагента для регенерации катионита.

Кроме того, продукты регенерации – CaCl2, MgCl2 – хорошо растворимы в воде, в отличие, например, от СаСО3 (регенерация карбонатом натрия (Na2CO3) или CaSO4 (регенерация сульфатом натрия (Na2SO4)).

Реакции обмена ионами (R – комплекс катионита, упрощенно называемый анионитной частью катионита):

2 NaR + Ca(HCO3)2 - CaR2 + 2NaHCO3;                       (1)

2 NaR + Mg(HCO3)2 - MgR2 + 2NaHCO3;                      (2)

2 NaR + CaCl2 - CaR2 + 2NaCl;                                  (3)

2 NaR + MgSO4 - MgR2 + Na2SO4;                      (4)

2 NaR + CaSiO3 - CaR2 + Na2SiO3,                      (5)

Уравнения реакций с солями MgCl2, CaSO4 и MgSiO3 аналогичны уравнениям.

Замена ионов кальция и магния ионом натрия гарантирует отсутствие накипеобразований на греющих поверхностях котлов и теплообменников. По мере пропускания воды через слой катионита количество ионов натрия, способных к обмену, уменьшается, а количество ионов кальция и магния, задержанных на смоле, возрастает, то есть катионит «истощается». Тогда его следует регенерировать – пропустить через слой катионита раствор хлорида натрия, и обменная способность катионита восстанавливается.

Процессы ионного обмена обратимы. Поэтому если в воде ионов натрия становится все больше и больше по сравнению с количеством ионов кальция и магния, то процесс поглощения ионов Ca 2+  и Mg 2+ замедляется, то есть все больше сдвигается в левую сторону реакций  и может быть изображен так:

CaR2 + 2Na+ - 2NaR + Ca 2+;

MgR2 + 2Na+ - 2NaR + Mg 2+.

Ионы Na+, Ca 2+ и Mg 2+ названы противоионами.

Это свойство катионитов имеет два следствия.

Первое. При увеличении минерализации обрабатываемой воды (увеличение идет, в основном, за счет увеличения содержания в воде натрия и в гораздо меньшей степени – калия) получение глубокоумягченной воды традиционным натрий-катионированием – даже двухступенчатым – становится все более проблематичным.

Второе. Обеспечивается возможность регенерации катионита 5–10%-ным раствором хлорида натрия. Концентрация иона натрия в растворе при этом заведомо и намного больше концентрации ионов кальция и магния в катионите.

10.2 Особенности натрийкатионирования и регенерации катионита

В то же время улучшать эффективность регенерации путем увеличения концентрации регенерирующего раствора можно до определенного предела, диктуемого экономическими соображениями, которые вынуждают ограничиваться некоторым расходом раствора, то есть уменьшать объем раствора при увеличении концентрации натрий хлорида.

Это, в свою очередь, уменьшает эффективность регенерации, так как вытесненные из катионита ионы Ca 2+ и Mg 2+ распределяются в меньшем объеме регенерационного раствора, концентрация их увеличивается, и в качестве противоионов они в таких условиях более действенны.

Одновременно уменьшение объема раствора регенеранта снижает полноту регенерации, так как уменьшение количества этого раствора снижает его обмен в пространстве между зернами катионита – желательна трехкратная смена жидкости в этом пространстве.

Для компенсации описанного недостатка рекомендуется двухступенчатая регенерация: сначала разбавленным (2–3%-ным), затем более концентрированным (10–12%-ным) раствором хлорида натрия. Аналог такого способа регенерации – двухступенчатое натрий-катионирование. В фильтре

второй ступени противоионов Ca 2+ и Mg 2+ очень мало, и они хорошо вытесняются концентрированным раствором NaCl.

Скорость фильтрования регенерационного раствора при ограниченном его расходе всегда меньше скорости фильтрования умягчаемой воды. Для того чтобы диффузия ионов Na+ внутрь зерна катионита и ионов Ca 2+ и Mg 2+ из зерна в раствор осуществлялась в достаточной мере, нужно время – не менее 15 мин. Этим и определяется максимальная скорость фильтрования регенерационного раствора через слой катионита – 4–6 м/ч (условно принимается, что фильтр пустой).

Температура, как и в большинстве химических процессов, интенсифицирует диффузию ионов, и поэтому там, где возможно, производится нагревание умягчаемой воды и регенерационного раствора хотя бы до 35–40°С.

Значение водородного показателя (рН) умягчаемой воды существенно влияет на обменную емкость катионита в натриевой форме. Чем ниже рН (чем больше в воде ионов Н+), тем больше ионов H+ участвуют в обмене с ионами Na+:

NaR + H+ - HR + Na+.

Ионы водорода обладают несколько большим, чем ионы натрия, сродством к катиониту, поэтому поглощенные катионитом ионы H+ плохо вытесняются ионами Na+, то есть «законные» места ионов Na+ заняты ионами H+. Значит, обменная емкость катионита по ионам Ca 2+ и Mg 2+ снижается. Как

правило, при натрий-катионировании значение рН должно быть не менее 6,5 и не более 10,0 (воизбежание разрушения катионита).

Жесткость воды после натрийкатионирования.

С помощью параллельноточного натрий-катионирования общую жесткость исходной воды можно уменьшить до пределов, указанных в табл.

Таблица  10.1

| Наименование | Минерализация исходной воды, мг/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤200 | 200– 500 | 500– 800 | 800– 1200 | >1200 |
| Жесткость общая воды после натрийкатионитных фильтров: | 10 | 20 | 30 | 50 | >50 |
| I ступени, мкмоль/л | 10 | 20 | 30 | 50 | >50 |
| II ступени, мкмоль/л | 2-4 | 5 | 10 | 20-30 | >30 |

Для достижения нормативных значений жесткости обработанной воды при значениях минерализации исходной воды больше указанных могут быть предусмотрены способы (отдельно или в сочетании друг с другом): противоточное фильтрование, трехступенчатое натрий-катионирование, нагрев обрабатываемой воды и регенерационного раствора реагента до температуры, допускаемой конструкцией фильтра и фильтрующим материалом, магнитная обработка воды перед натрий-катионированием, применение катионитов большой обменной емкости.