Лекция 11

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных систем, – накипеобразование, коррозия и микробиологические обрастания. Поэтому стабильность воды при использовании ее в качестве теплоносителя – один из основных показателей.

Стабильной называют воду, не вызывающую коррозии поверхности металла, с которым она соприкасается, и не выделяющую на этих поверхностях осадков карбоната кальция.

Агрессивное действие воды при очистке объясняется нарушением в ней карбонатного равновесия. Вода при этом становится нестабильной, то есть способной растворять защитные пленки на внутренней поверхности трубопроводов в результате появления в воде агрессивной угольной кислоты. При «оголении» поверхности усиливается электрохимическая коррозия, которой благоприятствует присутствие растворенных в воде кислорода и сероводорода. Вода обогащается продуктами коррозии, ухудшающими ее качество. Из металлов наибольшему разрушению подвержено железо.

Обесцвеченную и осветленную в очистных сооружениях воду нельзя считать удовлетворительной по качеству, если она, проходя по трубам, приобретает окраску или образует осадок.

Нарушение стабильности воды может быть вызвано наличием растворенной угольной кислоты, сероводорода или кислорода, низким значением рН, перенасыщенностью воды карбонатом кальция или гидроксидом магния, повышенной концентрацией сульфатов и (или) хлоридов.

Оценка коррозионно-опасных и накипеобразующих свойств воды основана на рассмотрении карбонатного равновесия, с учетом влияния температуры воды и общей минерализации.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных систем. Загрязнению водопроводных систем способствуют:

– вещества в виде суспензий: пыль, глина, песок и т.д., которые могут формировать осадки в зонах замедленной циркуляции или трубах небольшого диаметра;

– вещества, образующие коллоидные системы: их коагуляция происходит при повышенной температуре. Зачастую это основная причина загрязнения водопроводных сетей;

– наибольшую опасность представляют собой продукты метаболизма живых организмов, водоросли и бактерии, вырабатывающие жирные кислоты, очень клейкие вещества, адсорбирующие в свою очередь имеющиеся частицы и формирующие суспензии.

Простого повышения температуры достаточно, чтобы произошла их коагуляция с образованием студенистой вязкой массы. Жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих анаэробных бактерий вызывает биологическую коррозию (последствия – вплоть до образования свищей).

Различные типы минеральных и органических загрязняющих веществ нередко объединяются или взаимно адсорбируются и образуют ил или «слизь» в виде вязкой массы, почти повсеместно встречающейся в теплообменниках.

Неблагоприятные последствия этого явления  таковы:

– одновременное загрязнение теплообменников, трубопроводов и охлаждающих устройств, приводящее к уменьшению пропускной способности и эффективности охлаждения;

– возникновение отложений, чреватое коррозией при «дифференцированной аэрации»;

– вероятность коррозии биологического типа.

Отложения на стенках. Образование отложений связано с осаждением

кристаллов на металлической поверхности с образованием прочно удерживаемой корочки.

Карбонат кальция – это первая соль, которая может выпасть в осадок в воде.

Cульфат кальция. При повышении температуры растворимость этой соли сначала увеличивается, потом достигает максимума при температуре 40°С, а затем уменьшается. Образовавшись, сульфат кальция с трудом поддается растворению в воде, циркулирующей по трубопроводам сети.

Диоксид кремния. Содержащие кремний отложения очень тверды, прочно держатся и являются сильными теплоизоляторами.

11.1 Индексы стабильности воды

Практически равновесие бикарбоната кальция с диоксидом углерода регулируется сложными законами, и нарушение равновесия приводит к началу таких химических реакций, как растворение карбоната кальция или выпадение этой соли в осадок . Чтобы поддержать в растворе заданную концентрацию бикарбоната кальция, в воде должно содержаться в растворенном состоянии соответствующее количество равновесного СО2.

В соответствии с ГОСТ 3313-86 стабильной считается вода, которая не выделяет и не растворяет осадка карбоната кальция. Это свойство воды характеризуется показателем стабильности С1и С2:

С1= Щи /Щн ,

где Щи – щелочность исходной воды, ммоль/л;

Щн – щелочность воды после насыщения ее карбонатом кальция, ммоль/л;

С2= pHи/ pHн

Здесь pHи – значение рН исходного раствора;

pHн – значение рН раствора, насыщенного карбонатом кальция.

При значениях С1 и С2, равных единице, вода стабильна. Если С1 и С2 меньше 1, вода агрессивная (тенденция к коррозии). В случаях, когда С1 и С2 большее 1, вода способна к отложению карбоната кальция.

Были предложены несколько методов определения стабильности воды: Тильманса, Ланжелье (диаграмма Гувера), Галлопэ, Франкуина и Мареко, Леграна и Пуарье и др.

Из них наиболее широкое распространение получил метод Ланжелье (представленный графически Гувером и впоследствии модифицированный

Апельциным). Метод Ланжелье регламентирован для применения СНиП РК 2.04.02-2001 – в отсутствие экспериментально определенной стабильности

воды по ГОСТ 3313-86.

Индекс Ланжелье позволяет судить только о поведении воды по отношению к карбонату кальция, то есть по отношению к бетону и другим подобным материалам. Судить по этому индексу о поведении воды по отношению к металлам неправомерно.

Согласно СНиП РК 2.04.02-2001 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», нужно предусматривать стабилизационную обработку воды для защиты – при необходимости – водопроводных труб и оборудования от углекислотной коррозии и образования карбонатных отложений. Эти указания

обязательны только при проектировании централизованных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.

Требования СНиП не распространяются на системы нецентрализованного и автономного водоснабжения, а также горячего водоснабжения и теплоснабжения. Но даже для централизованных систем водоснабжения предлагаемые методы (все – реагентные) стабилизационной обработки – в

статусе рекомендуемых.

СНиП РК 2.04.02-2001 рекомендуют предусматривать стабилизационную реагентную обработку при индексе насыщения воды карбонатом кальция (индекс Ланжелье) менее +0,3 в течение более трех месяцев в году для систем холодного водоснабжения.

Индекс Ланжелье (J), или индекс насыщения воды карбонатом кальция, показывает преобладающие тенденции воды к накипеобразованию или коррозии:

J=pHизм – pHнас,

где pHизм – измеренное значение рН исходного раствора;

pHнас – значение рН раствора насыщенного карбонатом кальция ;

рНнас – водородный показатель в условиях насыщения воды карбонатом кальция, определяемый по номограмме в СНиП РК 2.04.02-2001 в зависимости

от значений содержания в воде кальция, общей щелочности, общей минерализации и температуры воды

При значении J = 0 вода стабильна; J < 0 – вода агрессивная (тенденция к коррозии, защитная карбонатная пленка не образуется); J > 0 – возможны карбонатные отложения.

11.2 Стабилизационная обработка воды при отрицательном индексе

стабильности

Стабилизационная обработка воды при отрицательном индексе стабильности заключается в ее подщелачивании, фильтровании через мраморную крошку или магномассу или удалении оксида углерода (IV) аэрированием.

Подщелачивание. В качестве подщелачивающих агентов используются едкий натр, известь, кальцинированная сода. Указанные реагенты вводят дозированием в очищенную воду пропорционально расходу воды.

Реагенты связывают оксид углерода по реакциям:

Na2CO3 + CO2+H2O=2NaHCO3;

CaО+2CO2+H2O=2Ca(HCO3)2.

При фильтровании воды через мраморную крошку (СaCO3), полуобожженный доломит – магномассу (СaCO3 · MgO) или обожженный магнезит (MgCO3 · MgO) проводят связывание углекислоты с образованием бикарбонатов кальция и магния.

В результате обработки воды магномассой общая щелочность и общая жесткость воды увеличиваются на 0,031 ммоль/л на 1 мг/л связываемой углекислоты.

11.3 Стабилизационная обработка при положительном индексе насыщения

При положительном индексе насыщения воду стабилизируют подкислением серной или соляной кислотой, обработкой фосфатами.

Подкисление. Добавление кислоты приводит к переходу карбонатной жесткости в некарбонатную:

Сa(HCO3)2+H2SO4=CaCO3v+2H2O+CO2^

Кислота должна вводиться в стехиометрическом количестве. При ее недостатке – выпадение осадка, при избытке – коррозия оборудования.

При подкислении в дополнение к разрушению потенциального накипеобразователя Сa(HCO3)2 выделяется CO2, который стабилизирует оставшуюся часть гидрокарбоната кальция.

Процесс подкисления нежелателен при большой щелочности добавочной воды, так как при этом значительно повышается концентрация сульфатов и возникает опасность образования отложений сульфатов (СaSO4).

Фосфатирование. Фосфаты относятся к реагентам, связывающим соли жесткости в малорастворимые соединения. Наиболее часто в промышленности применяют тринатрийфосфат, гексаметафосфат и триполифосфат.

В основе действия тринатрийфосфата (Na3PO4) лежит перевод накипи в шлам. Реагент формирует в воде малорастворимый ортофосфат кальция, который, адсорбируясь на гранях кристаллов карбоната кальция, вызывает изменение их формы и препятствует агломерации первичных агрегатов. В результате вместо накипи образуется рыхлый, легко удаляемый шлам.

Гексаметафосфат (Na6P6O18) обладает поверхностно-активными свойствами и адсорбируется на поверхности зародышей кристаллов карбоната

кальция в виде пленки гексаметафосфата кальция и натрия. Пленка препятствует росту микрокристаллов, то есть тормозит рост кристаллов повышением их растворимости.

Триполифосфат (Na5P3O10) в воде разлагается с выделением тринатрий-фосфата.

Гексаметафосфат и триполифосфат относятся к так называемым кислым фосфатам. Поэтому их целесообразно применять лишь при наличии в воде свободной щелочи (NaOH) или одновременном введении в воду соды (NaHCO3 или Na2CO3).

Защитное действие фосфатов ограничивается карбонатной жесткостью 5,5–6,0 ммоль/л.

При добавлении фосфатов меньше, чем содержание кальция, магния и железа, образуются труднорастворимые фосфатные комплексы этих элементов. Они образуют плотную пленку, которая предотвращает непосредственное соприкосновение воды с металлом, защищая его от коррозии.