4.2 Өткізгіш материалдың минималды шығын шарттары

Өткізгішті материалдың минималды шығын шарттары бойынша өткізгіштің қимасын анықтаймыз:

F =,                                                       (4.5)

мұндағы    - өткізгішті материалдың шығын коэффициенті

(4.6)

ИП-1 аумағы үшін:

П-1-1 кестесі (Боровиков) бойынша АС-150/19 маркалы сым таңдаймыз (r= 0,199  )

1-2 аумағы үшін:

П-1-1 кестесі (Боровиков)  бойынша  АС-120/19 маркалы сым таңдаймыз (r= 0,249  )

Нақты кернеу жоғалысы

∆U = = 777 В

немесе 0,7 кВ

немесе процентпен  ∆U = , рұқсат етілген жоғалыстан артық емес.

Тапсырма 3

Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек.

Берілді: U=35 кВ ,L1= 10 км, L2 =5 км

Р1= 2400 кВт, Cosφ1=0,9

Р2= 2000 кВт, Cosφ2=0,86

∆Uдоп= 8%

Шешуі

1.  Рұқсат етілген кернеу жоғалысы тең:

∆Uдоп= 8%      немесе   ∆Uдоп=

Жүктемені есептейміз:

S1= МВА             Q1 == 1,17 Мвар

S2 = МВА              Q2 = = 1,2 Мвар

Кернеуі 35 кВ әуе желісінің реактивті кедергісін  X0 = 0.4  деп қабылдап, келесілерді табамыз:

Реактивті кедергімен шартталған кернеу жоғалысы

∆Ur = ∑= 0,34 кВ

Жүктеменің актив құраушысымен шартталған рұқсат етілген кернеу жоғалысы:

∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 2,8 – 0,34 = 2,46 кВ

4.3 J=const тогының тұрақты тығыздығы

Өткізгіштің қимасын анықтаймыз:

F =                                               (4.7)

3,4            (4.8)

ИП-1 аумағы үшін:

=82,5 А         24,3

П-1-1 кестесі (Боровиков) бойынша А-25 маркалы сым таңдаймыз (r= 1,14  )

1-2 аумағы үшін:

=38,5 А         11,3

П-1-1 кестесі (Боровиков) бойынша А-16 маркалы сым таңдаймыз (r= 1,8  )

Нақты кернеу жоғалысы

∆U = = 2,28 кВ

немесе процентпен	∆U =