3 ЭЛЕКТР БЕРІЛІС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ КОНСТРУКЦИЯСЫ

3.1 Әуелік электр беріліс желілері (ӘЭБЖ)

Электр берілісінің электрлік әуелік желісі деп электр энергиясын ашық ауада орналасқан және инженерлік құрылыс тіректері мен тіреуіштеріне оқшаулатқыштар мен арматуралар көмегімен бекітілген өткізгіштер (сымдар) арқылы  жіберуге арналған құрылғыны айтады.

Әуелік ЭБЖ негізгі элементтері:

- Сымдар, электр энергиясын беру үшін қызмет етеді;

- Нажағайдан қорғайтын арқан сымдар.Оларды тіректің жоғарғы бөлігіне монтаждайды ;

- Тіректер,  белгілі бір деңгейдегі биіктікте сымдар мен арқан сымдарды ұстап тұруға арналған;

- Оқшаулатқыштар, желінің ток өткізгіш бөлігін тіректен оқшаулап тұрады;

- Арматура. Оның   көмегімен сымдар оқшаулатқыштарға, оқшаулатқыштар тіректерге бекітіледі.

Конструктивтiк орындалуы  бойынша ЭБЖ бір тізбекті және екі тізбекті болып бөлінеді. Тізбекте бір желінің үш өткізгіші (үшфазалы тізбек) ұғындырылады.

Әуелік ЭБЖ құрылымдық бөлімі тiректердiң типтерімен, өткел ұзындығымен, габариттiк өлшемдермен, фазалар құрылымымен және оқшаулатқыштардың гирлянд типтерімен сипатталады.

Тіректердің типі бойынша әуелік ЭБЖ анкерлік және аралық болып бөлінеді. Анкерлік және аралық тіректер сымдардың  салбырап тұру тәсiлiмен ажыратылады.

а)

1

2

3

4

1

2

3

4

б)

сурет 3.1 – аралық (а) және анкерлік (б) тіректердегі сымның фазада бекітілуі:

1 – траверс; 2 – оқшаулатқыштар; 3 – қысқыш;   4 – сым

Аралық тіректерде сым  оқшаулатқыштардың сүйемелдейтін гирлянд  көмегiмен iлiнiп қойылады. Ал анкерлік тіректерде сымдар қатты бекітілген және бірнеше оқшаулатқыштардың (гирлянд) созылуы көмегімен белгілі жерге дейін тартылған (3.1 сурет).

Тағайындалу бойынша тіректер бұрыштық және соңғы болып бөлінеді.

Материалы бойынша тіректерді  ағаш (220 кв дейiн), темiр-бетонды (35 – 330 кв) және металлдық ( 35 кв және  жоғары) деп ажыратады.

Әуелік ЭБЖ ашық сымдар мен арқансымдар қолданылады. Ашық ауада тұра, олар атмосфералық әсерге ұшырайды. Сондықтан сымдардың материалы, жақсы өткізгіштіктен басқа, коррозияға төзімді, механикалық беріктілікке ие болу керек.

Сымдар үшін келесідей материалдар қолданылады:

- мыс;

- алюминий;

- болат;

- алюминий мен мыстың басқа металлдармен құйындылары (темір, магний, кремний).

Мыстың меншікті өткізгіштігі    См·км/мм2.  Механикалық беріктілігімен ерекшеленеді. Тотық қабықшасы оны коррозиядан және химиялық әсерден қорғайды. Түйіспенің тұрақтылығына ие.

Алюминийдің меншікті өткізгіштігі    См·км/мм2. Механикалық беріктілігі сыммен салыстырғанда төмен. Сондықтан, тіректер қою керек. Тотық қабықшасы оны коррозиядан қорғайды. Химиялық әсерге қарсы тұруы төмен және түйіспенің тұрақтылығына ие емес.

Болат сымдар әлсіз өткізгіштікке ие .Жоғары механикалық беріктілігімен еркшеленеді. Коррозияға қарсы тұрақтылыққа ие емес. Активті кедергі ағынды токка тәуелді болады.

Сымдарды екі металлдан болат және алюминийден жасайды. Болат сымның ішінде орналасады және  механикалық беріктіліктің өсуіне қызмет етеді. Алюминий сымның сыртында орналасады және ток өткізгіш бөлігі болып табылады.

Сымдардың маркалануында бірінші материалы, одан кейін көлденең қимасының ауданы, мм2 көрсетіледі. Мысты сымдар - М әрпімен, алюминийлі сымдар - А әрпімен, болатты сымдар - ПС және ПСО әріптерімен және болат-алюминийлі сымдар - АС әріптерімен маркіленеді.

Болат – алюминийлі сымдарда бірінші алюминийдің көлденең қимасының ауданы	, одан кейін болаттың көлденең қимасының ауданы көрсетіледі. Мысалы, АС-120/19. АС маркалы сымдар алюминийдің әр түрлі көлденең қимасының ауданының қатынасымен және болаттың дәл алюминийдің көлденең қимасының ауданындай шығарылады. Осы қатынасқа тәуелділіктен жеңіл құрылымды, орташа, күшейтілген және ерекше күшейтілген беріктіліктегі сымдарды ажыратады.

АС маркалы сымдарды коррозиядан және химиялық әсерден қорғау үшін арнайы қорғаныш құралдарын пайдаланады.

Қорғаныш типі сымдардың келесі маркіленуінде айқындалады:

- АСКС, АСКП  маркалы - болат өзекшесі толтырылған, коррозияға тұрақты болат алюмийлі сым немесе барлық сымдар майланған;

- АСК маркалы - АСКС маркасы сиякты, болат өзекшесі полиэтиленді пленкамен оқшауланған;

Шет елдерде өзі алып жүретін  оқшаулатқыш сымдар қолданылады. алып жүретін арқан сымның айналасында бұралған, оқшауланған тарамдар жүйесін құрайды. Бұрау бар механикалық жүктеме тек қана алып жүретін арқан сымдарға қабылданатындай етіп орындалады. Мұндай сымдар оқшаулатқыштарсыз төселеді. Тіректерде әр түрлі кернеулі бірнеше электр беріліс желілері құрастырылуы мүмкін.

Конструкциясы бойынша сымдарды келесідей бөлуге болады:

- Бірсымды, тұтас көлденең қима ауданының бір сымынан тұрады;

- Көпсымды, бір металлдан тұрады. Өткізгіш сымдарының тақ санынан (7-ден 61-ге дейін), көлденең қимасының ауданына тәуелділігінен тұрады;

- Көпсымды, екі металлдан тұрады. Болат өзекшесінің өткізгіштер саны - тақ (1, 7 немесе 19). Ток өткізгіш бөлігінің сымдар саны – жұп.

Әуелік ЭБЖ-нің сымдары әр түрлі тәсілдермен орналасады:

- Біртізбекті тіректерде –  үшбұрышты немесе горизонталь (сурет. 3.2, а, б);

- Екі тізбекті тіректерде – кері шырша немесе алтыбұрыш “бөшке ” түрінде (сурет 3.2, в, г).

а)                            б)                                 в)                                   г)

Сурет  3.2 – сымдардың тіректерде орналасуы:

а) – үшбұрышты; б) – горизонталь;

в) – кері шырша; г) – бөшке тәрізді.

Сымдардың горизонталь орналасуы  – эксплуатациялық шарттары бойынша  ең жақсы, сондай ақ, кішірек тіректерді қолдануға мүмкіндік береді және сымдардың көктайғақ немесе тербелуі кезінде бір біріне байланып қалуынан сақтайды.

Сымдардың тербелуі бұл аз жиілікпен және үлкен амплитудамен тербелуі.

Барлық нұсқаларда сымдардың бiр-бiрiне қатысты симметриялы емес орналасуы, фаза бойынша реактивті кедергі мен сыйымдылық өтімділігінің теңестіру де транспозицияны қолданады, яғни сымдардың тіректерде орналасуын өзгертеді (сурет. 3.3).

фаза А

фаза В

фаза С

фаза С

фаза А

фаза В

фаза А

фаза В

фаза С

фаза В

фаза С

фаза А

Сурет 3.3 –Әуелік ЭБЖ нің  транспозициясы

3.2 Кабельді электр беріліс желілері (КЭБЖ)

Кабельді электр беріліс желісі – бір немесе бірнеше кабельден тұратын электр энергиясын жіберуге арналған желі.

Кабель – бұл бүкіл ұзындығы бойынша оқшауланған, сыртына қорғаныш қабаты орналасқан металлдық өзекше (немесе бірнеше өзекше).

Кабельді ЭБЖ нің Әуелік ЭБЖ не қарағанда артықшылықтары:

- атмосфералық әсерлерге ұшырамайды;

- трассаның тұйықтығы және бөтен тұлғаларға қол жетпестігі;

Кемшіліктері:

- Әуелік ЭБЖ нен қымбаттырақ;

- Құрылысында көп еңбекті қажет етеді;

- Жөндеуге ұзақ мерзімді алады және жоғары дәрежелі  қызмет көрсетуші тұлғаны талап етеді;

- Бір қуатты беру үшін көлденең қимасының ауданы үлкен сымадарды қажет етеді.

Кабельді  ЭБЖ    ластанған атмосферада, үлкен су қоймаларын қиып өткенде, мекеме территорияларында және қалалық тораптарда кеңінен қолданылады.

Кабельді ЭБЖ нің негізгі элементтері:

- Электр энергиясын беруге арналған кабель;

- Жалғағыш муфталар;

- Соңғы муфталар(бітеу немес өңдеу)

- Тоқтатқыш муфталар.

- Сіңдіргіш аппараттар және май толтырылған кабельдермен жасалған желілер үшін май қысымының сигнализация жүйесі;

- Трассаның әр бөлігінде қолданылатын кабельдік құрылыс (кабельді коллекторлар, туннелдер, каналдар, шахталар, құдықтар) болып табылады.

Кез келген кернеудегі кабельдің негізгі бөліктеріне :

- Ток өткізгіш өзектер;

- Ток өткізгіш өзектерді бір бірінен және жерден бөліп тұратын, оқшаулама немесе оқшаулағыш қабықшалар;

- Ылғалдың, қышқылдардың және механикалық зақымданудың зиянды әсерінен қорғайтын  қабаты;

Кернеуі 10 кВ кабельдің конструкциясы 3.4 суретте көрсетілген.

Ток өткізгіш өзек 1-16 мм2 дейін немесе бірнеше сымдардан тұратын, мыстан немесе алюминийден жасалады. Өзек  саны бойынша кабельдерді келесідей бөледі:

- Бір өзекті. Кернеуі  110 кВ  не одан жоғары кернеудегі айнымалы токта және тұрақты токта қолданады;

- Екі өзекті. Тұрақты токта қолданады;

- Үшөзекті . Кернеуі 35 кВ дейінгі айнымалы токта қолданылады;

1

2

3

4

5

6

Сурет  3.4 – 10 кВ Кабель конструкциясы:

1 – ток өткізгіш өзек;

2 – фазалық оқшаулама;

3 – белдік оқшаулама;

4 – қабықша;

5 – броня;

6 –қорғаныш қабаты.

төрт өзекті (үш өзек және нөлдік сым). Кернеуі 1000В дейінгі айнымалы токта қолданылады.

Фазалық оқшаулауыш өзектерді бір бірінен оқшаулауға арналған. Арнайы электрлік беріктілікті ұлғайтатын техникалық  қағаздан жасайды.

Белдік оқшаулауыш өзектер арасындағы және кез келген фаза мен жер арасындағы біркелкі электрлік берілісті қамтамасыз етеді. Бұл маңызды оқшауланған нөлдік сымы бар желіде, тұйықталу кезінде фазалардың біреуі жерге  және басқа екі фаза жерге қарағанда сызықты кернеуде болғандықтан бұл маңызды.

Қабықша оқшаулауышты герметезациялау үшін және оны ылғалдан, ауадан, химиялық заттардан, жылудың әсерінен оқшаулауыштың ескіруінен және жарықтан сақтайды. Алюминий, қорғасын және полиэтиленді материалардан жасалады.

Сауыт (броня) қабықшаны қазулар, грунттардың сырғуы кезіндегі  механикалық зақымданудан қорғайды. Болатты ленталардан және сымдардан жасайды.

Сыртқы жамылғы сауытты коррозиядан қорғайды.

Кернеу өскен кезде оқшаулауыш қабатын ұлғайту керек. Бұл тиімсіз. Сондықтан 35 кВ және одан жоғары кернеуде кабельдер  қорғасындалған жеке және экрандалған өзектермен жасалады.

Байламды қаныққан кабельдердің маңызды кемшілігі бар:жүктеме тогын ажыратқан кейін, яғни суығанда кабельде газдық қосылу байқалады. Бұл кабельді массаның сызықты кеңею коэффициенті оқшаулауыш қағаздың сызықты кеңею коэффициентінен едәуір жоғары  болуымен  байланысты. Газды қосылудың диэлектрлік беріктілігі қағазға қарағанда бірнеше есе кіші. Электр өрісінің кернеулігінің ұлғаюы  оқшаулауыштың бұзылуына әкеп соғады. Мұндай жағдайдан  құтылу үшін 10 – 110 кВ     кернеуде газтолтырылған кабельдер қолданылады. Бұл қорғасындалған кабельдер болып табылады.

Фазалық оқшаулауыш біріге қаныққан қағаздан жасалады. Кабель инертті газдың (азот)  шағын асқын қысымында (0,1 – 0,3 МПа) болады. Бұл қағаздың оқшаулауыш қасиетін ұлғайды. Қысым тұрақтылығы газдың үзіліссіз қанығуымен қамтамасыз етеді.

110 – 500 кВ кернеуде май толтырылған кабельдер қолданылады.

Кабельдер, олардың конструкциясын сипаттайтын элементтің бастапқы әріпімен маркіленеді:

- өзекше –А әріпі алюминий үшін, белгісі болмаса мыс ;

- қабықша–  А әріпі алюминий , С – қорғасын, В –поливинилхлорид, Н –резина, П –полиэтилен үшін;

- сауыт –Б әріпі болат ленталар үшін, П – жазық қорғасындалған сымдар үшін, К – домалақ қорғасындалған сымдар үшін, Г – сауыты және қорғаныш қабаты  жок кабельдер  үшін.

Егер кабельдер жеке қорғасындалған өзектермен жасалса, маркіленуде О әрпі көрсетіледі.

Аз қысымды май толтырылған кабельдер үшін негізгі аббревиатура алдында МН әріпі көрсетіледі, ал жоғары қысымды кабельдер үшін– МВД көрсетіледі.

Аббревиатурадан кейін өзектер саны мен олардың көлденең қимасының ауданы мм2 көрсетіледі. Мысалы , ААБ-3 х 120– үш өзекті алюминий қабықшадан және өорғасынды сауыттан тұратын алюминийлі кабель, өзектің көлденең қимасының ауданы 120 мм2.