1 Электр желісі, электр жүйесінің бөлігі ретінде

1.1 Электрлік қасиеттер

Электр энергиясының біздің өмірімізде атқаратын рөлі келесі қасиеттерге байланысты:

- энергияның басқа түрлерімен салыстырғанда алыс қашықтыққа берілудің жеңілдігі;

- жоғары тиімділігі бар энергияның басқа түрлеріне түрлендіру мүмкіндігі санына қарамай, сондықтан оны сақтаудың қажеті жоқ; - электр энергиясы ағын түрінде көрінеді, ол басқа энергия ағындарына (көмір, мұнай өнімдері) қарағанда бөліктерге оңай бөлінеді;

- электр қуатын тұтыну өндірістік процестің барысына немесе жұмыс механизмінің жүктемесіне байланысты нөлден максимумға дейін өзгеруі мүмкін;

- электр энергиясын өндіруде айтарлықтай шоғырлану мүмкіндігі;

- электр тогының ағыны тұрақты немесе периодты түрде синусоид түрінде ұсынылуы мүмкін. Бұл ұсыныс ақпарат ағындары үшін ең қолайлы. Сондықтан, ақпаратты тарату үшін электр желілері жиі қолданылады;

- электр энергиясы - энергияның ең таза түрі және ең аз ластау;

- үш фазалы токты қолдануға бағдарлану электр энергиясын пайдалануға біркелкі болды.

1.2 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар

Техникалық және экономикалық себептерге байланысты бір аймақта орналасқан барлық электр станциялары әртүрлі кернеу класындағы электр беру желілерін қолдана отырып, ортақ жүктеме кезінде параллель жұмыс жасау үшін өзара байланысты. Бірлестік режимнің жалпылығымен және жылу және электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтынудың үздіксіздігімен ерекшеленеді. Ол энергия жүйесі деп аталады. Басқаша айтқанда, энергетикалық жүйе жылу және электр энергиясын қабылдау, түрлендіру, бөлу және пайдалану тізбегіндегі барлық байланыстардың жиынтығы болып табылады.

Сызбалық түрде энергетикалық жүйе 1.1 суретінде көрсетілген

Электрлік немесе электрэнергетикалық жүйе - энергия жүйесінің бөлігі. Жылу желілері мен жылу тұтынушылары бұл жүйеге кірмейді.

Электр тізбектерінде электр жүйесі келесі түрде ұсынылған (1.2 суретті қараңыз)

| ЭЖ |  |
| --- | --- |
| Жылу бөлігі | Электрлік бөлігі |

Электр желілері

Электрэнергия тұтынушылары

Жылу желілері

Жылу энергия тұтынушылары

тепловой энергии

Электрлік жүйе

Энергетикалық жүйе

1.1 Сурет – Энергетикалық және электрлік жүйелердің шартты белгілері

Электр тізбектерінде электр жүйесі келесі түрде ұсынылған (1.2 суретті қараңыз)

ПС2

ПС1

Г

ЛЕП

ЭП

Электр желі

Электр жүйіе

1.2 Сурет – Электр жүйесінің белгіленуі

электр сұлбаларында

Электр желісі-электр энергиясын бөлу үшін электр қондырғыларының жиынтығы. Ол қосалқы станциялардан, тарату құрылғыларынан, әуе және кабельді электр беру желілерінен тұрады.

Электр беру желісі (ЭБЖ) – бұл электр энергиясын беруге арналған электр қондырғысы.

Электр энергиясын беру тек жоғары кернеулі ЭБЖ бойынша ғана экономикалық тиімді болғандықтан, ЭС-да өндірілетін энергия ЭС трансформаторларының көмегімен жоғары кернеулі энергияға түрлендіріледі.  Бұл трансформация жүргізілетін қосалқы станциялар жоғарылататын (қоректік) деп аталады. Электр берілісінің басқа аяғында төмендеткіш (қабылдау) қосалқы станция салынады. Екінші атауы шартты, өйткені төмендеу қосалқы станциясы бір мезгілде қоректендірілуі мүмкін).

Электр энергиясын қабылдау және тарату кернеудің бір деңгейінде орындалатын, яғни трансформацияланбаған электр қондырғылары тарату немесе ауыстырып қосу пункттері деп аталады.

Әр түрлі экономикалық аудандарда орналасқан энергия жүйелері өзара Жоғары кернеулі электр беру желілерімен байланыстырылады. Бұл өзара қуат алмасуды қамтамасыз етеді және келесі артықшылықтарды береді:

* жиынтық максимумның төмендеуі;

* қуаттың жиынтық резервін азайту (жиынтық қуаттан 12 – 20%));

* энергиямен жабдықтау сенімділігі мен сапасы артады;

* энергия ресурстарын пайдаланудың үнемділігі артады;

* ЭС қуатын пайдалану жақсарады (қуатты агрегаттар салуға болады);

* жүктеменің маусымдық өзгерістері кезінде, ремондар мен авариялар кезінде жүйелердің жұмысы жеңілдетіледі.

Бірақ біріккен жүйелерде релелік қорғаныс, автоматика және режимдерді басқару күрделенеді.

1.3 Номиналды кернеу

Электр энергиясын өндіру, беру және тұтыну әр түрлі кернеулерде орындалады: 30 кВ дейінгі кернеу кезіндегі генерация, беру – 35 кВ және одан жоғары кернеу кезінде, тұтыну – жүздеген және мың вольт.

Электр желісі элементтерінің (электр қабылдағыштар, генераторлар, трансформаторлар) номиналды кернеуі деп бұл элементтердің неғұрлым орынды техникалық және экономикалық сипаттамалары бар кернеу деп аталады.

Номиналды кернеу мемлекеттік стандартпен (МЕМСТ) орнатылады.

1.1 Кесте - Айнымалы үш фазалы номиналды кернеу (1000 В дейін)

| Көздері және түрлендіргіштер | 42 | 230 | 400 | 690 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Желі электр қабылдағыштар | 40 | 220 | 380 | 660 |

1.2 Кесте - Айнымалы үшфазалы номиналды кернеу (1000 В артық) ток, кВ

| Желілер және қабылдағыштар | Генераторлар және СК | Трансформаторлар және автотрансформаторлар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РПН-сыз |  | РПН-мен |  |
|  |  | Бірінші реттік орамалар | Екінші реттік орамалар | Бірінші реттік орамалар | Екінші реттік орамалар |
| (3) | (3,15) | (3 и 3,15) | (3,15 и 3,3) | – | (3,15) |
| 6 | 6,3 | 6; 6,3 | 6,3; 6,6 | 6; 6,3 | 6,3; 6,6 |
| 10 | 10,5 | 10; 10,5 | 10,5; 11 | 10; 10,5 | 10,5; 11 |
| 35 | – | 35 | 38,5 | 35; 36,75 | 38,5 |
| 110 | – | – | 121 | 110; 115 | 115; 121 |
| (150) | – | – | (165) | (158) | (158) |
| 220 | – | – | 242 | 220; 230 | 230; 242 |
| 330 | – | 330 | 347 | 330 | 330 |
| 500 | – | 500 | 525 | 500 | – |
| 750 | – | 750 | 787 | 750 | – |
| 1150 | – | – | – | 1150 | – |

Қорек желісіндегі кернеу шығынын өтеу шарттары бойынша көздердің (генераторлар мен СК) номиналды кернеуі желінің номиналды кернеуінен 5% жоғары қабылданған.

Трансформаторлардың бастапқы орамдары электр энергиясын қабылдағыштар болып табылады. Сондықтан жоғарылататын трансформаторлар үшін олардың номиналды кернеуі генераторлардың номиналды кернеуіне тең; төмендететін трансформаторлар үшін-желінің номиналды кернеуіне немесе 5% жоғары. Трансформаторлардың екінші орамдары келесі желіні қоректендіреді. Трансформаторлардағы кернеудің жоғалуын азайту үшін олардың номиналды кернеуі желінің номиналды кернеуінен 5 – 10% жоғары.

Әрбір электр желісі одан қоректенетін электр қабылдағыштардың номиналды кернеуімен сипатталады. Электр қабылдағыштар шын мәнінде кернеудің жоғалуына байланысты номиналды кернеуден өзгеше кернеу кезінде жұмыс істейді. МСТ сәйкес, желінің қалыпты жұмыс режімінде электр қабылдағыштарға жүргізілетін кернеу номиналдан ± 5% - ға артық болмауы тиіс. Яғни U1 кернеуі номиналдан 5% артық аспауы тиіс.  U2 кернеуі 5% - дан төмен болмауы тиіс (сурет. 1.3). Желінің номиналды кернеуі оның орташа мәніне тең:

Г

+5%

-5%

Uном

ПС1

ПС2

ПС3

1.3 Сурет – Желінің номиналды кернеуін анықтау

1.4 Номиналды кернеуді пайдалану саласы

220 В, 3, 20 және 150 кВ кернеулері перспективалы емес болып саналады және жаңадан жобаланатын желілер үшін ұсынылмайды.

Үй-жайлардың ішінде және сыртында жарықтандыру жүктемесін қоректендіру үшін, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ұсақ моторлы жүктемесін қоректендіру үшін қолданылады.

660 В кернеу электр күштік жүктемені қоректендіру үшін зауыттық желілерде қолданылады.

6 және 10 кВ кернеуі қалалық және ауылдық жерлердегі тарату желілері үшін қолданылады.

35 және 110 кВ кернеулігі кең таралған. 35 кВ кернеу тарату желілерінде қолданылады. 110 кВ кернеу екі функцияны орындайды:

- энергияны тұтынудың ірі орталықтарын қоректендіреді, яғни жүйе құрушы рөлінде болады. Әсіресе бұл ескі энергия жүйелеріне қатысты;

- 10 кВ тұтынушыларға қызмет көрсету аймағында кернеуі 110/10 кВ шағын қуатты қосалқы станцияларды қоректендіреді, яғни тарату рөлінде болады.

220 кВ кернеу 110 кВ кернеуге қатысты неғұрлым перспективалы ретінде жүктемелердің айтарлықтай өсуі кезінде 500 кВ жоғары кернеулі энергия жүйелерінде қолданылады.

330 кВ және одан жоғары кернеулер жүйе құраушы кернеулердің рөлін атқарады.