4  РЕГУЛЯТОРЫ

В первом разделе данного пособия уже пояснено целевое назначение автоматических регуляторов, их структура построения и функциональные обязанности. Теперь необходимо разобраться в разновидностях регуляторов и их особенностей с точки зрения обеспечения качества регулирования, как результата работы любого регулятора. В том же разделе  уже упоминались составные элементы автоматического регулятора в общем виде. Дополним их конкретным содержанием:

- измерительный преобразователь содержит чувствительный элемент   (термосопротивление, термопара, реостат, диафрагма, трубчатая пружина, поплавок и т.д.), воспринимающий  значение параметра регулирования;

-  элемент сравнения измерительный (мостовая, диффернциально-трансфо-рматорная или компенсационная схемы, гальвонометр, дифманометр и т.д.), определяющий величину параметра регулирования;

-  задатчик (контактно-кулачковый механизм, реостат, катушка индуктивности, фигурное лекало с электродвигателем и реостатом и т.д.), формирующий задание регулятору;

-  усилительно-преобразующее устройство (усилитель электронный, магнитный, пневматический, гидравлический с формирователями – контактно-кулачковым, реостатным, реостатно-емкостным и т.д.), формирующий мощность и закономерность включения исполнительного механизма;

-  исполнительный механизм (электродвигатель, цилиндр с поршнем, электромагнит и др.), перемещающий регулирующий орган;

-  регулирующий орган (задвижка, клапан, транспортер и др.), непосредственно осуществляющий изменение потока энергии   или вещества (газа, воды, пара, электрической энергии и т.д.) в объект регулирования.

В зависимости от конструкции и назначения регулятор может состоять из всех или только из части перечисленных элементов. Например, могут отсутствовать усилитель и названные измерительные схемы. Вместо сложных измерительных схем в качестве элемента сравнения могут использоваться достаточно простые: рычаг, мембрана и др. Иногда в состав регулятора входит преобразующее устройство, в котором  один вид сигнала (физическая величина) преобразуется в другой вид сигнала (например, электрическая величина). В современных регуляторах часто включают нормирующий блок, позволяющий регулятору работать с различными датчиками, что придает регулятору универсальность.

При монтаже регуляторов на объекте происходит конструктивное распределение упомянутых типовых элементов по рабочим местам. Исполнительный механизм (ИМ) и регулирующий орган (РО) монтируют в одном корпусе и устанавливают около объекта, чтобы уменьшить расстояние для передачи силового энергетического воздействия на объект. Измерительную часть регулятора: задатчик, элемент сравнения, усилитель и формирователь управляющего воздействия монтируют также в одном корпусе и устанавливают на щите оператора. Этот комплекс образует вторичный прибор. Его называют регулятором т.к. он является определяющим звеном в цепи управления.

Все элементы регулятора соединяются последовательно с помощью так называемых прямых связей. Для этих связей используют рычаги, зубчатые передачи, электрические провода, трубки для гидравлических и пневматических связей.

В результате образуется множество конструкций регуляторов. Но с точки зрения обеспечения процесса регулирования на заданном техническом уровне регуляторы классифицируют по ряду признаков.

  - Классификация  регуляторов

4.1.1 По роду энергии , используемой для приведения в действие составных элементов регуляторов, их подразделяют на пневматические, гидравлические, электрические и комбинированные (электропневматические, электрогидравлические).

В пневматических регуляторах источником рабочей энергии и носителем передаваемых сигналов является сжатый воздух. Действие пневматического регулятора основано на изменении давления воздуха под действием параметра регулирования и на преобразовании давления воздуха в механическое усилие для перемещения мембран, трубок, поршней и т.д. Пневматический  регулятор представляет собой набор взаимосвязанных пневматических устройств: различных дросселей, мембран, упругих элементов, камер и соединительных трубок. Работа регулятора обеспечивается подводом к нему очищенного сжатого воздуха со стабильным давлением.

Пневматические регуляторы широко применяют в промышленности благодаря высокой надежности, простоте эксплуатации, а также пожаро- и взрывобезопасности. В принципе их можно использовать для регулирования любых физических величин. Для этого нужно лишь ввести в состав регулятора соответствующий измерительный преобразователь и возможно нормирующий блок.

Конструкция и технические возможности гидравлического регулятора аналогичны пневматическому. Здесь используется лишь другой энергоноситель  –давление жидкости. Но в месте с тем в гидравлических регуляторах появляется положительный момент - отсутствие сжатия жидкости по сравнению с воздухом. Это позволяет развивать большие усилия в гидравлическом регуляторе, потому они находят применение в СДМ.

Однако в практике промышленного производства наиболее распространены электрические регуляторы. Их достоинство состоит в простоте и удобстве использования электроэнергии, дающей возможность простой передачи воздействий на расстояние, простой связи между регулятором и  переферийными устройствами. Это расширяет функциональные возможности регуляторов.

В качестве электрических регуляторов пока еще используются автоматические мосты, автоматические потенциометры и дифференциально-трансформаторные автоматические приборы. Для этого упомянутые приборы оснащаются контактно-кулачковым формирователем управляющего воздействия, позволяющим осуществить двух или трехпозиционное регулирование.

Для непрерывного регулирования используют пропорциональные и изодромные регуляторы типа ПР1, ИР.

В настоящее время эти регуляторы заменяются электронными микроконтроллерами типа Ремиконт, Ламиконт, Симатик, Адам. Благодаря использованию микроэлектроники микроконтроллеры  обеспечивают высокое быстродействие и широкие функциональные возможности.

4.1.2 По назначению различают регуляторы температуры, давления, расхода, перемещения и т.д. Определяется это параметром регулирования. Но современные регуляторы универсальны благодаря включению на их входе нормирующих блоков. Это стандартные блоки, обеспечивающие преобразование сигналов различной природы в  стандартный унифицированный сигнал. Например, в электрический ток 0-5 мА преобразует токовый преобразователь, к которому могут быть подключены различные измерительные преобразователи параметров объекта регулирования. Существуют также пневматические  преобразователи.

Тем не менее, конкретно смонтированный универсальный регулятор будет определен по назначению группой параметров управления.

4.1.3 По способу действия на  объект регулирования или способу связи с регулирующим органом регуляторы делят на две группы:  непосредственного (прямого) действия, в которых усилие, необходимое для перемещения регулирующего органа, создается изменением параметра регулирования без применения постороннего источника энергии и непрямого (косвенного) действия, работающие с использованием постороннего источника энергии.