Тема 19 Оценка пожароопасности веществ (твердых, жидких, газообразных)

Твердые вещества подразделяются на: сгораемые, трудносгораемые, несгораемые.

Жидкие вещества:

1. легковоспламеняющиеся жидкости (ЛЕЖ), которые имеют температуру вспышки паров до 45 С;

2. горючие жидкости (ГЖ), имеют температуру вспышки паров выше 45 С.

Воспламенение и самовозгорание веществ и материалов.

О способности материалов и веществ к возгоранию судят по температуре воспламенения и самовозгорания. В зависимости от причин, самовозгорание на производстве бывает физическое, микробиологическое, химическое.

Оценка производств по пожаро  и взрывоопасности.

По пожарной опасности производственные процессы подразделены на 5 категорий: А, Б, В, Г, Д.

А, Б - являются особоопасными, и они относятся к взрывоопасным помещениям (взрывопожароопасным),

В - относится к пожароопасным.

Г, Д - в которых обрабатываются негорючие вещества, не являются пожароопасными.

Противопожарные преграды.

Согласно СНиПа и практики строительства к противопожарным преградам относят преграды, которые ограничивают распространение пожара внутри здания. Это:

1. противопожарные стены (брандмауэры).

2. экраны.

3. перекрытия.

4. противопожарные зоны, секции.

Автоматические установки пожаротушения. Пожарная сигнализация.

Для автоматического тушения пожаров применяются спринклерные и дренчерные установки.

Спринклерная установка представляет собой сеть трубопроводов, расположенных под потолком помещения, оборудованных спринклерными головками. Эти головки имеют металлический замок из легкоплавких сплавов, который под действием высоких температур распадается на составные части, при этом  спринклер открывается для подачи воды на распылитель, а из него в помещение. Спринклерная сеть всегда должна быть заполнена водой или пенообразующим веществом и может применяться только в отапливаемых помещениях. Дренчерное оборудование не имеет легкоплавкого замка и находится постоянно открытым. Дренчерная система называется сухотрубной и вода для тушения пожара поступает в нее только после открытия водопуска на магистральном трубопроводе.

Пожарная связь и сигнализация

Для централизованного управления пожарными подразделениями, для своевременного сообщения о возникновений пожара, для руководства тушением пожара предназначается пожарная связь и сигнализация.

Для этой цели используется: телефонная связь, радиосвязь, электрическая пожарная сигнализация (ЭПС), автоматическая пожарная сигнализация (АПС), живая связь через связных, электрические звонки, колокола, гудки заводов и фабрик, тепловозов и т.д.

В крупных городах имеется центральный пункт пожарной связи, где установлено круглосуточное дежурство. Лицо, которое сообщает о пожаре, должно сказать адрес и место пожара, а также свою фамилию и должность.

Диспетчер, который получил сообщение о пожаре дает команду пожарным подразделениям выехать на пожар.

На пожаре связь между пожарными дружинами поддерживается через пожарный автомобиль связи.

На некоторых предприятиях устанавливаются автоматические пожарные извещатели, которые включаясь в приемную станцию  автоматически подают тревогу для выезда пожарного подразделения. Автоматические пожарные извещатели в зависимости от импульса срабатывания подразделяются на дымовые, тепловые и световые. Дымовые извещатели контролируют площадь 100м2 и реагируют на появление дыма. Тепловые извещатели реагируют на повышение температуры   воздуха в помещении,

если температура  на 5-10°С выше (+30–40°С) - они срабатывают. Контролируют площадь 30м2.

Световой излучатель реагирует на открытое пламя.