Способы и средства пожаротушения пожаров

Прекращение горения при пожаре достигается различными методами: охлаждением, разбавлением веществ, химическим торможением и изоляцией веществ.

Охлаждение зоны реакции или самих горящих веществ осуществляется путем воздействия на зону горения оrнегасительными веществами, в виде воды или пены.

Разбавление реагирующих веществ может быть осуществлено снижением концентрации кислорода при введении в зону горения негорючих газов (азота или углекислого газа) или разбавлением ГЖ негорючими. Например, этилового спирта водой.

Химическое торможение реакции сгорания происходит благодаря подаче на поверхность горящих веществ замедлителей реакции - ингибиторов или их подачей в воздух, поступающий в зону сгорания.

Изоляция реагирующих веществ от зоны сгорания выполняется созданием изолирующего слоя в горящих материалах путем нанесения на их поверхность огнегасительных средств, а также созданием разрывов в горючих материалах путем их разборки или удаления из зоны пожара.

Эффективность тушения пожара зависит от правильного применения средств пожаротушения. К основным средствам пожаротушения относятся: вода, водяной пар, инертные газы, углекислый газ, пены, галлодированные углеводороды, порошковые составы, песок и покрывала асбестовые и др.

Вода является одним из наиболее распространенных средств пожаротушения. Обладая большой теплоемкостью, вода отнимает от горящего вещества большое количество тепла, понижая температуру поверхности этого вещества ниже точки воспламенения.

Образующееся паровое облако не дает доступа кислороду к горящему веществу. Кроме того, вода под большим напором оказывает механическое воздействие, сбивая частицы горящего вещества и проникая внутрь раскаленной массы.

Однако водой в виде компактных струй нельзя тушить ЛВЖ и ГЖ с плотностью меньше единицы (бензин, керосин, ацетон, масла и др.). Будучи легче воды, эти жидкости всплывают на ее поверхность, продолжают гореть и, растекаясь, увеличивают площадь горения.

Воду и другие огнегасительные средства на основе воды нельзя применять для тушения металлического калия и натрия, карбида кальция, карбидов щелочных металлов, которые при соприкосновении с водой воспламеняются или реагируют с выделением взрывоопасных газов.

Водяной пар применяется для тушения жидких, твердых и газообразных горящих веществ.

Углекислый газ находится в баллонах в сжиженном состоянии и может применяться для тушения в снегообразном состоянии в виде хлопьев с температурой около -800С. При испарении в воздухе 1 л жидкой углекислоты образует 509 л углекислого газа, который благодаря сильному переохлаждению преобразуется в углекислый снег. Углекислый газ применим для тушения пожара в замкнутых объемах, на открытых площадках при небольших размерах очага горения, в электроустановках. Углекислый газ не портит оборудование и не проводит электрический ток. При 15-30% углекислого газа в объеме воздуха в помещении горение прекращается. Для тушения веществ, которые горят без доступа воздуха, углекислый газ не применяется, а применяется азот.

Для тушения пожаров при загорании ЛВЖ, ГЖ, а также твердых горючих веществ широко применяется пена: химичecкая; воздушно-механическая.

Химическая пена получается при взаимодействии серной кислоты или раствора ее солей с растворами солей угольной кислоты в присутствии пенообразователя (лакричный экстракт, сапонин и др.). В результате реакции выделяется углекислый газ, образующий при посредстве пенообразователя устойчивую химическую пену.

Воздушно-механическая пена получается при интенсивном перемешивании воздуха (90 %), воды (9,8...9,6 %) и пенообразователя (0,2...0,4 %) в пеногенераторах или специальных воздушно- пенных стволах.

Галоидированные углеводороды представляют собой газы или легкоиспаряющиеся жидкости. При введении их в зону горения происходит торможение химической реакции горения, в результате чего оно прекращается.

Порошковые составы применяют для тушения небольших количеств горючих веществ, а также веществ, при тушении которых нельзя применять другие средства.

Для тушения щелочных металлов применяют nорошковые составы на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия, а также порошковый графит, углекислый магний и др.

Сухой, чистый и просеянный песок эффективен для тушения небольших очагов пожара.

Покрывала (асбестовые полотна, брезент, кошма и др.) используются для тушения небольших очагов пожара и горящей одежды на человеке.

Пожарные машины — очень эффективные технические средства пожаротушения. Они предназначены для доставки к месту пожара различных огнегасительных веществ и составов, боевого расчёта и пожарно – технического  оборудования. К этим средствам относят: пожарные автоцистерны; автонасосные станции; автонасосы; насосно-рукавные автомобили; автомобили  воздушно-пенного, порошкового, углекислотного, газоводяного и комбинированного тушения;  пожарные автолестницы; коленчатые и телескопические автоподъемники; автомобили связи и освещения, газодымозащитные, дымоудаления, рукавные и т. п.

Пожарные автомобили оборудуют на базе серийных грузовых автомобилей преимущественно высокой проходимости и окрашивают в красный цвет, нанося белые полосы. Например, автоцистерна АЦ-40(131), смонтированная на шасси автомобиля ЗиЛ-131, имеет пожарный насос, два пеногенератора ГПС-600, лафетный ствол, 400 м напорных рукавов и способна перевозить до 2400 л воды и до 150 л пенообразователя. Она способна обеспечить подачу в зону горения 40 л/с воды, а при использовании лафетного ствола — 200 л/с пены. Пожарный автомобиль АП-5 (53213) предназначен для тушения порошковыми составами. Он выполнен на шасси автомобиля КамАЗ-53213 и может доставить к месту пожара до 5,8 т порошка. Выброс огнегасительного вещества обеспечивается за счет энергии сжатого до 15 МПа воздуха, находящегося в девяти 50-литровых баллонах. Пожарный автомобиль комбинированного тушения АКТ-2/2,5(133ГЯ) на шасси ЗиЛ-133ГЯ способен перевозить до 2500л воды, 180л пенообразователя и Зт порошка. Существуют и другие марки пожарных автомобилей (АЦ-2, АЦ-30, ПНС-131 и т.д.), различающиеся (по эффективности пожаротушения) грузоподъемностью и подачей огнегасительного средства.

Переносные и прицепные мотопомпы служат для подачи воды от ее источников к месту тушения пожара. Они состоят из двигателя внутреннего сгорания, центробежного насоса, вакуум-аппарата, предназначенного для заполнения водой всасывающего патрубка насоса, и приспособления для транспортировки. Прицепные мотопомпы МП-1400 и МП-1600 смонтированы на шасси специальной конструкции и доставляются к водоисточнику автомобилями или тракторами. Переносные мотопомпы МП-600А и МП-800Б можно перемещать вручную, на грузовых автомобилях, в прицепах и т.д. Цифра в маркировке мотопомп означает обеспечиваемую ими подачу воды в л/мин. Мотопомпы создают давление 0,6....0,8 МПа.

Первичные средства пожаротушения предназначены для тушения небольших загораний, а также пожаров в начальной стадии их развития до прибытия пожарных формирований. К ним относятся: ручные, передвижные и стационарные огнетушители; бочки с водой вместимостью не менее 200 л, укомплектованные ведрами емкостью 8 л и более; ящики с песком объемом 0,5, 1 и 3 м3, укомплектованные совковыми лопатами; пожарные щиты, укомплектованные ручными огнетушителями, ломами, баграми, топорами, асбестовым полотном (войлоком, грубошерстной тканью) размером не менее 1 х 1 м и т. д. Каждый стационарный или мобильный производственный объект должен быть оснашен необходимыми первичными средствами тушения пожара, количество которых установлено Правилами пожарной безопасности.

Огнетушителем называют устройство для тушения пожара за счет выпуска огнегасительного средства после приведения его в действие. Существуют огнетушители различных типов: химические пенные, углекислотные, бромэтиловые, воздушно-пенные и порошковые.

Химический пенный огнетушитель ОХП-10 (рисунок 7, а) состоит из стального корпуса 1, содержащего 9 л водно-щелочного раствора (бикарбонат натрия NаНСОз  + солодковый экстракт), и полиэтиленового стакана 2 с кислотной смесью (серная кислота H2SO4 + сульфид железа FeSO4, повышающий объем и прочность пены). Чтобы привести огнетушитель в действие, его одной рукой берут за ручку 4, а другой рукой поворачивают рукоятку 5 вверх на угол 180°, отчего открывается клапан 3, обеспечивая соединение щелочной и кислотной частей через отверстия 8. После этого огнетушитель переворачивают вверх дном и направляют выпускной патрубок 7 на пламя. Сода начинает взаимодействовать с кислотным соединением. Образующийся в результате химической реакции углекислый газ вспенивает содержимое огнетушителя и выбрасывает 55 л пены на расстояние 6...8 м в течение 1 мин. Выделившаяся пена отделяет горящую поверхность от кислорода воздуха и охлаждает ее.

:

а -  ОХП-10; 6— ОХВП-10; / — корпус; 2 — стакан; 3— клапан;  ручка; 5—пусковая рукоятка; 6—шток; 7—выпускной патру; 8— отверстия стакана; 9— распылитель; 10— окна для эжектирования воздуха; 11 — корпус пенной насадки; 12— сетка

Рисунок 7 – Схемы огнетушителей.

Химический воздушно-пенный огнетушитель ОХВП-10 (рисунок 7, б) по устройству аналогичен ОХП-10, отличаясь лишь наличием насадки 11 с сеткой 12 на впускном патрубке 7 для увеличения объема пены. При прохождении через насадку химическая пена перемешивается с воздухом, поступающим через окна 10.

Корпуса огнетушителей подвергают гидравлическим испытаниям в течение 1 мин под давлением 2 МПа при приемке. Затем 25 % всех огнетушителей испытывают через 1 год, 50 % — через 2 года и остальные — через 3 года эксплуатации. Заряды огнетушителей сохраняют свои свойства 5...6 лет, поэтому после испытания корпусов заряды снова используют.

Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВП-100 и ОВПУ- 250). Они предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов (кроме щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха).

Огнетушитель ОВП-10 (рисунок 8) состоит из стального корпуса 1, крышки 4 с запорно-пусковым устройством, баллончика 8 со сжатым углекислым газом и сифонной трубки 9. В качестве рабочего заряда используется 6%-ный раствор пенообразователя ПО-1. Пусковое устройство включает в себя пусковой рычаг 6 и шток 7 с

иглой. При нажатии на пусковой рычаг игла штока 7 прокалывает мембрану баллончика 8. Выходящая из баллончика углекислота создает в корпусе давление, под действием которого раствор пенообразователя выталкивается через насадку, где при перемешивании выходящей из корпуса жидкости с воздухом образуется воздушно-механическая пена.

Огнетушитель ОВП-5 отличается лишь вместимостью; устройство и принцип действия аналогичны ОВП-10.

Рисунок  8 - Огнетушитель ОВП-10:

/—корпус; 2— пенная насадка; 3— трубка; 4 — крышка; 5—рукоятка; 6— пусковой рычаг; 7— шток;   8— баллончик с углекислым

Углекислотные огнетушители чаще всего применяют для тушения пожаров в книгохранилищах иэлектроустановках, так как углекислота в отличие от химической пены не проводит электрический ток.

а                           б

1 – баллон; 2 – ручка; 3 – мембрана предохранителя; 4 – вентиль; 5 – раструб; 6 –сифонная трубка; 7 –запорный клапан; 8 – шток; 9 – пусковой рычаг; 10 – предохранительная чека.

Рисунок 9 – Схемы углекислотных огнетушителей.

Углекислотный огнетушитель ОУ – 2 (Рисунок 9) выпускают в двух модификациях, различающихся запорно – пусковыми устройствами. Огнетушитель, показанный на рисунке 9 а, состоит из стального баллона 1 вместимостью 2 литра, вентиля  4 и раструба 5. В баллоне под давлением около 6 МПа находится 1,5 кг жидкой углекислоты. Мембрана 3 предохранителя рассчитана на разрыв при повышении давления в баллоне до 22 МПа.

Чтобы привести огнетушитель в действие, нужно взять его одной рукой за ручку 2, а другой направить раструб 5 на горящий предмет и затем открыть вентиль 4. Жидкая углекислота, выходя через раструб 5, расширяется и при этом охлаждается до образования белых снегообразных хлопьев. Струя газа и снега длиной 1,5 м уменьшает концентрацию кислорода и горючих паров в зоне горения и охлаждает поверхность горящего вещества. Огнетушитель действует не менее 30 с. Нельзя держать баллон в горизонтальном положении или переворачивать его, так как при этом эффективность действия огнетушителя снижается.

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя, показанного на рисунке 9 6, необходимо выдернуть предохранительную чеку 10 и нажать на пусковой рычаг 9, который открывает запорный клапан 7. После этого диоксид углерода проходит через сифонную трубку 6, раструб 5 и выбрасывается наружу.

Огнетушители ОУ-5 и ОУ-8 отличаются от ОУ-2 вместимостью баллона (соответственно 5 и 8 л) и длиной струи (2,5 и 3,5 м).

В процессе эксплуатации огнетушители периодически взвешивают, чтобы убедиться, что они не саморазрядились. Если масса меньше 6,25 кг у ОУ-2, 13,25 кг у ОУ-5 и 19,7 кг у ОУ-8, то огнетушитель надо перезарядить.

Углекислотнобромэтиловые огнетушител и ОУБ-3 (рисунок 10) и ОУБ-7 (цифра в маркировке означает вместимость баллона в литрах) содержат заряд, состоящий из 97 % бромистого этила и 3 % сжиженного диоксида углерода. Для выбрасывания заряда из баллона в него нагнетают воздух под давлением 0,843 МПа при. 20 °С. Время действия огнетушителей составляет 35 с, длина струи — 3...4,5 м. Огнетушители типа ОУБ эффективнее углекислотных, но пока мало распространены ввиду способности

бромистого этила образовывать с воздухом смеси взрывоопасных концентраций, но главным образом из-за токсичности содержимого. Поэтому при пользовании такими огнетушителями в закрытых объемах следует применять изолирующие противогазы.

Бромэтил-хладоновым огнетушителям в меньшей степени присущи недостатки углекислотно-бромэтиловых огнетушителей, в связи с чем они постепенно вытесняют последние.

/ — корпус; 2 — сифонная трубка; 3 — клапан; 4-распылитель; 5— шток; 6— пусковая рукоятка

Рисунок 10 – Схема огнетушителя ОУБ – 3.

Рис. 8. Схема порошкового огнетушителя ОП - 5

1 — корпус; 2 — трубка для подачи рабочего газа; 3— баллончик с газом; 4— ручка; 5—запорная чека; 6—пусковой рычаг; 7—крышка головки; 8— игла; 9— шланг; 10— пистолет; //—ручка пистолета; 12— распыляющая насадка.

Рисунок 11 – Схема порошкового огнетушителя ОП – 5.

Порошковые огнетушители состоят из пластмассового или металлического корпуса, заполняемого специальным порошком. Основу порошков составляют соли, к которым добавляют вещества, препятствующие образованию комков и способствующие плавлению, а также красители, например, охру. Попадая на горящую поверхность, порошок создает слой, изолирующий ее от кислорода.

Для приведения в действие огнетушителя ОП-5 (рисунок 11) необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку 5 и нажать на рычаг 6. При этом шток с иглой 8, перемещаясь вниз, прокалывает мембрану баллончика З со сжатым углекислым газом. Газ проходит по трубке 2 в корпус 1 огнетушителя и создает в нем давление, за счет которого порошковый состав при нажатии ручки 11 запорного пистолета 10 проходит по гибкому прорезиненному шлангу 9 и через распыляющую насадку 12 выбрасывается наружу.

Существует разновидность порошковых огнетушителей — самосрабатывающие. Например, огнетушитель ОСП представляет собой стеклянную колбу в металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54 мм, заполненную порошком. В середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое при такой температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник пожара (рисунок 12, а). Такие огнетушители эффективны в помещениях малого объема (в закрытых электрораспределительных устройствах, небольших складах, бытовых помещениях, гаражах и т. п.). При ручном использовании огнетушителей типа ОСП колбу разбивают с одного из торцов и засыпают горящий участок порошком (рисунок 12, б).

а	                              б

Рисунок 12 Схема действия огнетушителя ОСП  а — при самосрабатывании; б — при ручном  использ

ииисиспользовании

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители. Следует также обеспечить соответствие температурных пределов использования огнетушителя климатическим условиям эксплуатации здания или сооружения. В помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения, предусматривают наличие 50 % огнетушителей от их расчетного числа. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя должно быть: не более 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категорий В и Г; 70 м для помещений категории Д.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов необходимо оборудовать пожарные щиты (пункты).

4.10 Противопожарные разрывы, преграды, зоны, отсеки и секции

Противопожарные разрывы предназначаются для ограничения распространения пожара между зданиями и сооружениями. Правильное определение величин противопожарных разрывов имеет большое значение для обеспечения пожарной безопасности.

Все основные сведения  о противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями содержатся в Строительных нормах и правилах. Приведённые в нормах данные о величине разрывов являются минимальными и должны обеспечивать при пожаре такую интенсивность излучения на смежный объект, при которой исключается возможность его загорания в течение определённого времени, необходимого для введения сил и средств пожаротушения.

Противопожарные разрывы между отдельными зданиями назначаются в зависимости от степени их огнестойкости и пожарной опасности и могут быть от 9 до 18 метров. При этом учитывается наличие световых проёмов в ограждениях зданий и особенности быстрого развития горения в зданиях различной степени огнестойкости и возможная площадь фронта пламени.

Противопожарные преграды предназначены для ограничения распространения пожара. Различают общие и местные противопожарные преграды. К общим относят противопожарные стены, перекрытия, экраны и зоны. Эффективность противопожарных преград достигается их невозгораемостью, достаточной огнестойкостью и устойчивостью, обеспечением плотности и герметичности для ограничения распространения продуктов горения при пожаре.

Противопожарные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов, опираться на фундамент и обладать определённой огнестойкостью. Предел огнестойкости противопожарных стен, предназначенных для членения здания на противопожарные отсеки, принимается не мене 2,5 часа и в пределах отсека – не менее 0,75 часа. Выполнение этого требования при возведении капитальных стен из кирпича или блоков не вызывает трудностей. Так, стена толщиной в один кирпич имеет предел огнестойкости 5,5 часа. Обычные противопожарные стены из кирпича выполняют толщиной не менее 38 сантиметров, что вполне удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, разделяя перекрытия, покрытия, и предупреждать распространение пожара по наружным стенам и сгораемым кровлям, перерезать все выступающие над крышей конструкции и возвышаться над кровлей не менее чем на 60 сантиметров при сгораемом покрытии.

Противопожарные перекрытия устраивают в зданиях I и II степени огнестойкости в том случае, когда необходимо исключить возможность распространения пожара по вертикали здания или изолировать различные по пожарной опасности и функциональному назначению процессы.

Перекрытия по подвалам, в которых размещаются горючие материалы или пожароопасные производственные процессы для зданий I и II степени огнестойкости, предел огнестойкости принимают не менее 1 часа, в зданиях III,  IV и V степени огнестойкости перекрытия принимают трудносгораемые с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Пределы огнестойкости междуэтажных и чердачных перекрытий принимают соответственно требуемой степени огнестойкости зданий. Чердачное перекрытие в зданиях любой степени огнестойкости расценивается как противопожарная преграда, поэтому в зданиях любой степени огнестойкости чердачные покрытия выполнять горючими.

Противопожарные зоны. В разделительной противопожарной зоне могут размещаться шахты лифтов, лестничные клетки, приточные и вытяжные вентиляционные камеры, промежуточные склады негорючих материалов и др. Стены разделительных зон должны обладать пределом огнестойкости не менее 1,5 часа и, кроме того, должно быть выполнено требование, заключающееся в том, чтобы при взрыве одна из стен разделительной зоны сохранилась  для обеспечения безопасности людей и оборудования в смежных помещениях. Самыми распространёнными являются разделительные зоны в виде целых пролётов зданий, отделяющихся негорючими стенами и покрытиями и разделяющие здание по продольной или поперечной оси на противопожарные отсеки, отличающиеся по пожарной опасности или функциональному назначению. В ряде случаев противопожарная зона состоит  из ротивопожарной стены, к которой с двух сторон примыкают вспомогательные помещения с негорючими ограждениями.

К разделительным противопожарным зонам относят соответствующим образом выполненные эвакуационные коридоры, которые применяют в зданиях большой площади. В этом случае одна из стен коридора должна быть противопожарной. Аналогичные коридоры устраивают при разделении подвалов в производственных зданиях на отсеки.

Одним из видов разделительных зон являются переходы в блокированных промышленных и общественных зданиях. Переходы выполняют из тех же негорючих конструкций, что и основное здание. В переходах не допускается размещение горючих материалов.

В местах присоединения противопожарных зон к зданиям устраивают тамбуры – шлюзы или защищают проёмы водяными завесами. В каждой противопожарной зоне предусматривается выход на наружную пожарную лестницу.

Для ограничения распространения пожара по покрытию устраивают крышевые противопожарные зоны, которые представляют собой полосу негорючего покрытия с негорючим утеплителем шириной не менее 6 м, разделяющую здание в поперечном или продольном направлении. Стены и опоры на участке крышевой зоны должны иметь предел огнестойкости не менее 2,5 часа, а несущие конструкции покрытия – не менее 1 часа. Противопожарную зону оборудуют водяными завесами. Целесообразно у наружных стен противопожарной зоны устанавливать пожарные лестницы для удобного доступа на покрытие зоны.

Противопожарным отсеком называется часть здания, выделенная противопожарными преградами. Исходными данными для определения площади противопожарного отсека производственного здания являются: категория производства по пожарной опасности, этажность здания, фактическая степень огнестойкости здания и наличие автоматических средств пожаротушения. Имея эти данные, по соответствующей таблице норм проектирования производственных зданий находят площадь отсека. При этом необходимо иметь ввиду, что в современных одноэтажных и многоэтажных производственных зданиях I и  II степеней огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств площадь противопожарного отсека не нормируют, за исключением многоэтажных зданий II степени огнестойкости при размещении в них химических и нефтегазоперерабатывающих производств, относимых по пожарной опасности к категориям А, Б и В, складов горючих материалов и изделий, а также многоэтажных зданий при размещении в них деревообрабатывающих производств.

Секция – это выделенная ограждениями часть здания, в пределах которой размещаются родственные по функциональному назначению, пожарной опасности или по роду применяемых средств тушения процессы с целью предупреждения и ограничения распространения пожара. В пределах секции иногда выделяются самостоятельные помещения.  Площадь секции нормируется не всегда. Целесообразность устройства секций решается в каждом отдельном случае в зависимости от технико – экономических показателей и требований пожарной безопасности. Членение противопожарного отсека на секции преследует цель разграничения различных по пожарной опасности или функциональному назначению процессов. Этот принцип распространяется на здания любого назначения. Так, например, в производственных зданиях процессы, относимые по пожарной опасности к категории А, отделяют от других менее опасных процессов. Этим решением исключается возможность распространения выделяющихся вредностей и взрывоопасных смесей на соседние помещения.

При необходимости противопожарные секции подвергают членению на помещения по признаку применения средств пожаротушения, а иногда и по ценности материалов и оборудования.

В тех случаях, когда приняты эффективные меры, предотвращающие возникновение пожара и исключающие его распространение, членение отсека на секции не требуется.