ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

ТЕМА: Защита электрических сетей и электроприемников напряжением до 1 кВ

Краткие теоретические сведения. Основными видами защит электрических сетей и электроприемников напряжением до 1 кВ яв-ляются защиты от перегрузки и токов короткого замыкания (КЗ). За-щита от токов КЗ должна осуществляться для всех электрических се-тей и электроприемников.

В качестве аппаратов защиты применяются автоматические вы-ключатели и предохранители.

Для защиты электродвигателей от перегрузки и от токов, возни-кающих при обрыве одной из фаз, применяются также тепловые реле магнитных пускателей.

Выбор аппаратов защиты (предохранителей, автоматов) выпол-няется с учетом следующих основных требований:

1.	Номинальный ток и напряжение аппарата защиты должны соот-ветствовать расчетному длительному току и напряжению элек-трической цепи.

2.	 Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей необходимо выбирать по воз-можности меньшими по длительным расчетным токам с округле-нием до ближайшего большего стандартного значения.

3.	Аппараты защиты не должны отключать установку при кратко-временных перегрузках, возникающих в условиях нормальной ра-боты, например, при пусках электродвигателей.

4.	 Время действия аппаратов защит должно быть по возможности меньшим и должна быть обеспечена селективность (избиратель-ность) действия защиты при последовательном расположении ап-паратов защит в электрической цепи.

5.	Ток защитного аппарата (номинальный ток плавкой вставки, но-минальный ток или ток срабатывания расцепителя автомата) дол-жен быть согласован с допустимым током защищаемого провод-ника.

6.	 Аппараты защиты должны обеспечивать надежное отключение в конце защищаемого участка двух- и трехфазных КЗ при всех ви-дах режима работы нейтрали сетей, а также однофазных КЗ в се-тях с глухозаземленной нейтралью.

Надежное отключение токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ обеспечивается в том случае, если отношение наименьшего однофаз-

17

'

ного расчетного тока КЗ (Iкз ) к номинальному току плавкой вставки предохранителя (Iн.вст) или расцепителя автоматического выключателя (Iн.р), имеющего обратнозависимую от тока характеристику будет не менее 3, а во взрывоопасных зонах соответственно:

I	I

'	'

Iкз	4; Iкз 6.	(3.1) н.вст                  н.р

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку),	для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно устав-ки тока мгновенного срабатывания (Iср.р) должна быть не менее 1,4, а для автоматов с номинальным током более 100 А – не менее 1,25.

Однако, в сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки), за исключением протяженных сетей, допуска-ется не выполнять расчетной проверки кратности токов КЗ к токам защитных аппаратов, если обеспечено согласование защитного аппа-рата с допустимым током защищаемого проводника.

3.1. Выбор плавких вставок предохранителей

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя определяется по величине длительного расчетного тока (Iр):

Iн.вст Ip ,	(3.2)

и по условию перегрузок пиковыми токами

Iн.вст Iп  ,	(3.3) где Iп – пиковый (максимальный кратковременный) ток;

– коэффициент кратковременной тепловой перегрузки;

2,5 – для легких пусков с длительностью пуска до 5 с, а также

при редких пусках (насосы, вентиляторы, станки и т.п.) и при защите магистрали;

2– для тяжелых условий пуска, а также при частых (более

15 раз в час) пусках (краны, дробилки, центрифуги и т.п.); 1,6– для ответственных электроприемников.

При выборе предохранителя для одиночного электроприемника в качестве Iр принимается его номинальный ток iн, а в качестве Iп – пус-ковой ток iпуск.

'	'

Для линий, питающих группу электроприемников, максимальный пиковый ток определяется:

Iпик Iпуск Iр.	(3.4)

18

'

где Iпуск – пусковой ток электроприемника или группы одновременно включаемых электроприемников, при пуске которых крат-ковременный ток линии достигает наибольшей величины;

p

I' – длительный расчетный ток, определяемый без учета рабоче-

го тока пускаемых электроприемников.

При отсутствии данных о количестве одновременно пускаемых электроприемников пиковый ток линии может быть определен по формуле:

Iпик iп.max (Iр	kиiнп),	(3.5)

где iп.max – наибольший пусковой ток электроприемника группы; Ip – расчетный по нагреву ток группы электроприемников;

iнп – номинальный ток электроприемника с наибольшим пусковым током;

kи – коэффициент использования электроприемника с наиболь-шим пусковым током.

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищаю-щего ответвление к сварочному аппарату, выбирается из соотноше-ния:

Iн.вст 1,2∙iнс	ПВ ,	(3.6) где iнс – номинальный ток сварочного аппарата при паспортной про-

должительности включения (ПВ).

Допускается Iн.вст для сварочного аппарата принимать равным допустимому току провода, питающего сварочный аппарат.

Выбранные плавкие вставки должны обеспечивать также селек-тивность (избирательность) срабатывания. Это значит, что при КЗ на каком-либо участке сети должна перегореть плавкая вставка предо-хранителя только этого поврежденного участка. В общем случае за-щита считается селективной, когда характеристики срабатывания ап-паратов защиты последовательно расположенных в цепи с учетом зон разброса характеристик не пересекаются.

Учитывая, что разница во времени срабатывания плавких вста-вок с ростом тока КЗ и в области больших токов КЗ уменьшается, а также тот фактор, что с многократным повторением циклов нагрева время срабатывания предохранителя высшей ступени может умень-шаться, то для обеспечения селективности срабатывания каждый пре-дохранитель на схеме сети по мере приближения к ИП должен иметь плавкую вставку не менее, чем на две ступени выше, чем предыду-щий.

Пример. Рассчитать ток и выбрать плавкий предохранитель для защиты линии, по которой питается электроприемник (электродвига-тель) со следующими данными:

рн 18,5кВт;cosϕн 0,82;н 87 %;Uн 380 В.

18 5

н

⋅

U

р

Решение. Определяем длительный расчетный ток линии: Ip iн 3 н cosϕнн 1,73⋅0,380,0,82⋅0,87 39,6 А.

I

Пусковой ток: Iп iн Iп 39,6⋅7 277,2А. н

По длительному току Iн.вст ≥39,6 А.

2,5



По кратковременному току с учетом условий пуска Iн.вст ≥Iп ≥277,2 ≥110,9 А.

Выбираем предохранитель ПН2-250 с Iн.вст	120 А.

ЗАДАНИЕ № 3.1

Рассчитать токи электроприемников и выбрать плавкие предо-хранители в распределительном шкафу, схема которых приведена на рис. 3.1.

| FU1 |  |  | FU2 |  |  | FU3 FU4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FU

Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6

Рис. 3.1. Схема распределительной сети

20

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

Таблица 3.1 Исходные данные

| № вар. | Р1 кВт | Р2 кВт | Р3 кВт | Р4 кВт | Р5 кВт | Р6 кВт | cos 1 | cos 2 | cos 3 | cos 4 | cos 5 | cos 6 | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,6 | 17,3 | 3,7 | 4,3 | 11,0 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | 18,1 | 14,0 | 7,3 | 2,5 | 16,0 | 21,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | 13,0 | 19,3 | 9,2 | 4,3 | 7,8 | 5,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 4 | 7,3 | 14,2 | 7,0 | 2,1 | 23,2 | 4,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,85 |
| 5 | 9.2 | 7,3 | 1,1 | 0,75 | 14,5 | 28,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,85 |
| 6 | 4,0 | 13,5 | 7,2 | 3,0 | 9,8 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | 17,5 | 9,2 | 3,0 | 2,2 | 7,3 | 8,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 8 | 3,5 | 7,1 | 5,3 | 2,3 | 6,1 | 19,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 9 | 8,4 | 21,3 | 7,5 | 4,0 | 14,6 | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 10 | 11,6 | 25,3 | 3,6 | 0,75 | 9,3 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,85 |
| 11 | 10,3 | 16,1 | 7,4 | 3,1 | 4,9 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |
| 12 | 17,1 | 6,3 | 0,75 | 0,75 | 5,7 | 20,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,85 |
| 13 | 4,0 | 9,3 | 2,8 | 1,7 | 17,1 | 14,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 14 | 12,8 | 7,3 | 4,1 | 0,8 | 19,3 | 6,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 4,1 | 7,5 | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |