Лекция 2

1.6 Функции АСУ ТП

Функции автоматизации можно подразделить на 3 группы:

-информационные;

-управляющие;

-служебные.

1.6.1 Информационные функции включают в себя:

- Измерение

а) Прямое измерение: восприятие, первичная обработка: нормализация сигналов - приведение первичного сигнала в унифицированный (основные ряды: 0-5мА; 0-20мА; 4-20мА; 0-10мВ; 0-10 В), линеаризация, масштабирование (тарирование), дискретизация, фильтрация, контроль достоверности.

Процедуры первичной обработки могут быть выполнены аппаратно или программно.

б) Косвенное измерение: расчет параметров ТОУ, недоступных прямому измерению и вычисление по замерам других параметров, по известной модели (к примеру, определение расхода жидкости из резервуара по изменению уровня)

- Анализ срабатывания блокировок и защит.

- Диагностика состояния технологического оборудования.

- Прогнозирование: расчет параметров в будущие моменты. В простом случае это линейная экстраполяция.

- Ведение базы данных. Архивация и хранение информации.

- Визуализация данных (отображение информации на экране, светодиодной мнемосхеме и т.п.).

- Обмен информацией со смежными и вышестоящими системами, и т.д.

1.6.2 Управляющие функции это:

- Стабилизация переменных в заданных пределах, регламентируемых технологией.

- Изменение значений параметров и режимов по заданной технологической программе.

- Формирование и реализация управляющих воздействий в зависимости от технологической ситуации по заданному алгоритму.

- Распределение материальных потоков и нагрузок между технологическими агрегатами.

- Управление пусками и остановками агрегатов.

1.6.3 Системные (служебные) функции включают в себя:

- Диспетчеризация программ (последовательность исполнения и порядок исполнения).

- Организация обмена между внутренними системными компонентами (ОЗУ, накопителями на жестких магнитных дисках) и с периферийными устройствами (клавиатурами, принтерами, и т.п.).

- Тестирование системных компонентов.

- Защита от сбоев, зависаний.

- Процедуры, направленные на функционирование системы в аварийных и предаварийных ситуациях (автоматический перезапуск при зависании операционной системы или, восстановление работоспособности системы при отказах и сбоях).

1.7 Режимы работы ЭВМ в АСУ ТП

В современной промышленности с повышением мощности технологических установок возрастает информационная мощность систем контроля и управления, и оператор на пульте управления просто физически не в состоянии уследить за изменением сотен технологических параметров. Такая ситуация потребовала применения АСУ, основанных на использовании ЭВМ.

Рассмотрим основные режимы работы ЭВМ в АСУ ТП:

- Информационный режим. В ЭВМ вводится информация о состоянии объекта управления, в том числе значение регулируемых и управляющих величин. Данные об объекте, полученные с помощью ЭВМ выводятся на дисплей; используются для расчета показателей качества работы ТОУ; передаются в вышестоящую АСУ для дальнейшей обработки. Технологическим процессом управляет оператор с пульта управления, используя информацию, выдаваемую машиной.

Данный режим используется в тех случаях, когда реализация непосредственного управления ЭВМ технологическим процессом конструктивно сложна и экономически невыгодна, а также в том случае, когда технологический процесс содержит много трудноуловимых нюансов.

ЭВМ

Объект

управления

U1                                                                     Y1

Un                                            Yn

Рисунок 1.4 - Структура АСУ ТП в информационном режиме

- Режим супервизорного управления.

Рисунок 1.5 - Структура АСУ ТП В режиме супервизорного управления

Супервизор – название основной программы ЭВМ.

Основная особенность супервизорного режима работы АСУ ТП – автоматическое управление локальными (местными, отдельными) регуляторами с помощью ЭВМ. В таких системах контур управления замкнут через ЭВМ, и функция оператора сводятся к общему наблюдения за ходом процесса. Вмешательство требуется лишь для коррекции управления процессом (например, при изменении, сырья или состава вырабатываемой продукции) и при возникновении непредвиденных (аварийных), ситуаций.

При выходе ЭВМ из строя замкнутая система с помощью локальных регуляторов продолжит работать, значения уставок на регуляторе будут зафиксированы  и равны последним значениям, рассчитанным в ЭВМ. В дальнейшем уставки могут изменяться оператором вручную.

Данная схема используется при управлении ответственными технологическими агрегатами, аварии на которых могут повлечь тяжелые последствия или причинить крупный ущерб.

Применение локальных регуляторов и ЭВМ в одной системе управления повышает её надежность, но усложняет её и увеличивает стоимость.

- Режим непосредственного управления. В таких АСУ ТП сигналы, использованные для приведения в действие ИМ, поступают непосредственно от ЭВМ, и соответствующие локальные регуляторы в системе управления отсутствуют. ЭВМ в этом режиме программно реализует выбранный закон регулирования, рассчитывает управляющие воздействия и обеспечивает передачу их ИМ РО. Функции оператора заключаются в контроле за работой системы.

Преимущество: высокое быстродействие, реализация сложных законов управления.

Недостаток: меньшая надёжность.

Рисунок 1.6 - Структура АСУ ТП В режиме непосредственного управления

В АСУ сложными технологическими процессами ЭВМ может работать одновременно в нескольких режимах. Для одних параметров выполнятся только информационные функции, для других – супервизорный режим, для третьих непосредственное управление.