Лекция 10

Структурно – функциональная схема КТС (комплекса технических средств) АСУ ТП

Структурно-функциональная схема КТС представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 - Структурно-функциональная схема КТС

АЛУ – арифметико-логическое устройство

ЭнОЗУ – энергонезависимое ОЗУ, предназначенное для хранения наиболее важных технологических и системных параметров и данных в случае отключения, пропадания питания.

ППЗУ -перепрограммируемое (постоянно-переменное) запоминающее устройство, предназначенное для хранения временно-постоянных параметров.

СПУ – системное периферийное устройство (регистрирующие, отображающие, печатающие )

УС с СПУ – устройство сопряжения с СПУ

МС – межмашинные, межсистемные модули связи

ПУ – пульт управления

ОУ – органы управления

МВВД - Модули ввода дискретных сигналов

ЭВМ

РЕГИСТР

Кросс

УУ

НП

Датчик

Датчик

СЧЕТЧИК

НП

Датчик

НП

Рисунок 1.9 – Модули ввода дискретных сигналов

Кросс (клеммник, монтажная плата и т.п.) служит для согласования выходов датчика с последующими устройствами.

НП (нормирующий преобразователь) служит для усиления (ослабления), фильтрации, преобразования сигнала одного рода в другой (например, пневматического в электрический и т.п.).

Счетчик используется для многократного опроса датчика за определенный момент времени.

МвывД - Модули вывода дискретных сигналов

ЭВМ

Кросс

УСГР

Устройство управления

РВ

УСГР

РВ

РЕЛЕ

Р1

РВ

к ИМ

УСГР

1Р1

Рисунок 1.10 – Модули вывода дискретных сигналов

РВ – регистры временного хранения, служат для промежуточного хранения данных

УСГР – устройства согласования и гальванической развязки.

МВВА - Модули ввода аналогового сигнала

Кросс

ЭВМ

НП

Датчик

АЦП

НП

Датчик

НП

Датчик

Рисунок 1.11 - Модули ввода аналогового сигнала

Гальваническая развязка цепей – гальваническое разделение внешних цепей и цепей управления внешними устройствами от выходных модулей ЭВМ и контроллеров, для избежания негативных последствий неисправностей внешних цепей (короткое замыкание, искры, разностные потенциалы).

В составе канала дискретного вывода могут быть  использованы разные  типы ключей (релейные, полупроводниковые).

На практике в АСУ ТП используются аналоговые сигналы постоянного тока 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА и сигналы напряжения постоянного тока

±0-10 мВ, ±0-50 мВ, ±0-100 мВ, ±0-1В, ±0-1,25В, ±0-5В, ±0-10В одно- и двуполярные, при этом ЭВМ и встраиваемые модули типа PCL-карт работают только с сигналами напряжения постоянного тока.

МвывА - Модули вывода аналоговых сигналов

ЭВМ

Устройство управления

Кросс

ЦАП

УСГР

УСГР

к ИМ

УСГР

Рисунок 1.12 - Модули вывода аналоговых сигналов

На практике большинство устройств каналов ввода-вывода объединены в составе одного устройства.

К примеру, модуль серии 5В для работы с термопарами фирмы Analog Devices обеспечивает преобразование, гальваническую развязку и нормирование сигнала.