8 ЛЕКЦИЯ «ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

8.1 Защитное действие легкосбрасываемых конструкций (ЛСК)

8.1.1 Защитные строительные мероприятия для зданий взрывоопасных производств включают комплекс вопросов, связанных с возможностью уменьшения степени разрушения зданий при взрыве. Взрыв может произойти внутри здания при стечении аварийных обстоятельств, при которых в помещении образуется взрывоопасная среда, и при наличии случайного источника воспламенения, например электрической искры. Так, при полном обрушении здания последствия аварийного взрыва усугубляются уничтожением оборудования и гибелью людей под обломками конструкций здания. При частичном разрушении здания, когда, например, сохраняются несущие конструкции - колонны, покрытие - оборудование может быть легко восстановлено (или даже не повреждено) Для обслуживающего персонала и в этом случае опасность остается высокой из-за возможных тяжелых ожогов (но все-таки меньшая, чем при полном обрушении здания). Поэтому основным направлением обеспечения взрывозащиты является разработка систем предупреждения взрывов и нормативная регламентация соответствующих технологических процессов с учетом надежности различных аппаратов, контрольных и ограничительных приборов и т. д.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010 «Взрывобезопасность» производственные процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения взрыва на любом взрывоопасном участке в течение года не превышала 106. Однако, несмотря на все предупредительные технологические и организационно-технические мероприятия, аварийные взрывы все же происходят. Уменьшение последствий взрыва за счет надлежащего проектирования зданий и сооружений, направленных на снижение степени их разрушения, часто оказывается достаточно эффективным. СНиП  «Производственные здания» устанавливает конструктивные и объемно-планировочные требования к зданиям для взрывоопасных производств. Строительные противовзрывные мероприятия основываются на надлежащем учете и расчете разнопрочности конструкций здания с целью обеспечения разрушения конструкций, за счет которых взрывное воздействие на другие уменьшилось бы и не превышало их несущей способности и, следовательно, они не были разрушены. Такие конструкции называют легкосбрасываемыми или легкоразрушаемыми (ЛСК).

8.1.2 К легкосбрасываемым или предохранительным конструкциям относятся окна, если оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота, конструкции из асбестоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем, специальные плиты покрытия и т. д.

Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций состоит в том, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, когда давление газов - продуктов взрыва - не достигло еще большого значения и является неопасным для основных (несущих) конструкций. Через проемы, которые образовались в результате  разрушения легкосбрасываемых конструкций, избыточные объемы газов - несгоревшей смеси и продуктов взрыва - вытесняются из помещения здания наружу. За счет выброса некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на основе конструкции уменьшаются по сравнению с той нагрузкой, которая имела бы место при взрыве такой же смеси в замкнутом объеме. Если в здании будет устроено достаточное количество проемов, огражденных легкосбрасываемыми конструкциями, и если должным образом подобрать их массу и прочность, то давление и соответственно нагрузка на основные конструкции могут быть уменьшены до требуемых значений, устанавливаемых из условия прочности или несущей способности основных конструкций.

8.2 Нормативные требования по устройству легкосбрасываемых конструкций

8.2.1 Строительные нормы и правила устанавливают, с учетом категории взрывоопасного производства, требования в отношении планировки, этажности, площади, размещения помещения, путей эвакуации и конструктивных решений. В частности, в нормах указывается, что в зданиях категорий А и Б следует предусматривать устройство наружных ограждающих легкосбрасываемых конструкций.

8.2.2 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом.

8.2.3 При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 мг - категории Б. При этом конструкции остекления относятся к легкосбрасываемым, если толщина стекла составляет 3; 4 и 5 мм, а его площадь не менее (соответственно) 0,8; 1 и 1,5 м2. Конструкции остекления с армированным стеклом к легкосбрасываемым не  относятся.

Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.

Расчетное давление от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).

8.2.4 Помещения категорий А и Б следует размещать (с учетом технологических требований) у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах.

Размещение помещений категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах не допускается.

8.3 Определение     требуемой     площади легкосбрасываемой

конструкции

ЛСК. На практике часто возникает вопрос - какая должна быть площадь отверстия при заданных характеристиках газовоздушной смеси и объеме помещения, чтобы при взрыве давление на стенки объема не превышало допускаемого расчетного избыточного давления  Δ Pдоп.

Приближенно требуемую площадь отверстия с учетом допускаемого избыточного давления Δ Pдоп при нормальной скорости пламени Ин степени расширения продуктов горения  и объеме помещения можно Vп определить следующим образом.

Из условия не разрушения основных конструкций здания допускаемое избыточное давление  на стенки при взрыве должно быть ограничено 5... 8 кПа и, следовательно, скорость истечения газов через отверстие (или проем) с достаточным приближением можно выразить через перепад давления

,

где р - плотность продуктов истечения. С другой стороны, скорость истечения может быть выражена через скорость образования продуктов горения, пропорциональной нормальной скорости горения и площади пламени и обратно пропорциональной площади отверстия (проема): [Ин(1)S] /(F)

где ын - нормальная скорость распространения пламени;  - степень расширения продуктов горения; S - площадь поверхности пламени;  - коэффициент истечения; F - площадь отверстия (проема).

Исходя из условия, что максимальной скорости образования продуктов горения соответствует максимальная скорость нарастания давления, максимальную площадь поверхности пламени можно выразить через объем помещения и для требуемой площади отверстия (проема) получить выражение:

F=a ε( ε-1)

где а - коэффициент, учитывающий степень заполнения помещения оборудованием и трубопроводами, вызывающими турбулизацию пламени и интенсивность взрывного горения.

Разделив левую и правую части последнего выражения для определения требуемой площади легкосбрасываемых конструкций на объем помещения, получим так называемый коэффициент сброса в м2 на 1 м3 помещения, принятый в СНиП «Производственные здания» в качестве конструктивного критерия требуемого объема противовзрывных строительных мероприятий:

α

8.4 Анализ конструктивных решений легкосбрасываемых

конструкций

8.4.1 Основное требование, предъявляемое к легкосбрасываемым конструкциям, состоит в том, чтобы они обеспечивали ограничение давления при взрыве газопаропылевоздушных смесей в помещении в таких пределах, которые являются безопасными для основных конструкций здания.

По месту расположения легкосбрасываемые конструкции могут быть подразделены на устраиваемые в стеновом ограждении или покрытии. Стеновые легкосбрасываемые конструкции при прочих равных условиях более эффективны, чем легкосбрасываемые конструкции покрытия. В некоторых случаях эта более высокая относительная эффективность может достигать 30%

8.4.2 Стеновые легкосбрасываемые конструкции. В качестве стеновых легкосбрасываемых конструкций применяют остекление, двери, распашные ворота и другие поворотные устройства, стеновые панели из легких асбестоцемент-ных плит и др.

Обычное оконное остекление является наиболее эффективным легкосбрасываемым устройством, так как стекло обладает хрупким разрушением и малой инерционностью.

Для обеспечения эффективности остекления как легкосбрасываемой ограждающей конструкции необходимо, чтобы размеры оконного стекла были достаточно большими, так как при малой площади пластины стекла разрушающее давление  Pp значительно возрастает. Например, экспериментально установлено, что пластина стекла размером 365X408X3,2 мм может выдержать давление, превышающее 20 кПа. Поэтому для взрывоопасных зданий рекомендуется только одинарное остекление с размерами пластин стекла порядка 0,6 м и более. Оконные переплеты должны открываться наружу и иметь шарнирное закрепление с одной стороны.

Двери, ворота и другие поворотные устройства являются также достаточно эффективными легкосбрасываемыми конструкциями при условии, что в случае взрыва обеспечивается легкий поворот их вокруг шарниров или подвеса и открывание их происходит наружу. Для этого необходимо, чтобы устройства, удерживающие их в закрытом положении, срабатывали при фиксированном значении давления Δ P и при этом должно выполняться условие Δ Pр< Δ Pин < Δ Pдоп- Экспериментальная проверка показывает, что открывающиеся легкосбрасываемые конструкции могут быть даже более эффективными, чем остекление при надлежащем исполнении запорных устройств.

Разрушение запорных устройств (защелок) дверей происходит в интервале давлений от 1150 до 1800 Па в зависимости от размеров отдельного полотна. В то же время для разрушения запорного устройства ворот (запорная штанга) требуются меньшие давления, хотя его прочность по сравнению с защелкой дверей является более высокой. Это объясняется большей площадью полотна ворот, т. е. большей площадью сбора нагрузки. Запорные устройства ворот разрушаются при давлении 330...940 Па.

Запорные устройства фрамуг и переплетов в оконных панелях не препятствуют открыванию фрамуг и переплетов при давлениях, не превышающих 500 Па.

Стеновые навесные панели из легких асбестоцементных или алюминиевых листов с легким утеплителем могут быть использованы в качестве легкосбрасываемых конструкций, если крепление их к опорным элементам выполнено так, что отрыв панелей происходит при фиксированном значении давления Δ P и обеспечивается условие Δ Pр< Δ Pин < Δ Pдоп-

До настоящего времени обычные и облегченные стеновые панели в качестве легкосбрасываемых конструкций практически не применялись из-за отсутствия надлежащих узлов крепления панелей к опорным элементам.

8.4.3 Легкосбрасываемые конструкции покрытий. Для взрывоопасных производств такие конструкции выполняют сборными поверхностной плотности не более 70 кг/м2.

Наибольшее распространение получили легкосбрасыаемые покрытия, представляющие собой сбрасыаемые легкие плиты размером 1,0X1,5 м и свободно опирающиеся на железобетонные плиты с отверстиями. По легким плитам укладывают легкий утеплитель и затем по выравнивающей цементно-песчаной стяжке - водоизоляционный ковер из трех слоев толи (при плоской кровле) или одного слоя рубероида по двум слоям пергамина (при скатной кровле). Для обеспечения сбрасываемости водоизоляционный ковер разрезают на карты площадью до 180 м с устройством легкосбрасываемых швов. На рис. 23.3 показано легкосбрасываемое покрытие, представляющее собой легкосбрасываемые трехслойные плиты без утеплителя, укладываемые по металлическим прогонам. Поверхностная плотность такого покрытия составляет ~69 кг/м2.

Во многих случаях легкосбрасываемые конструкции покрытия оказываются недостаточно эффективными. При имевших место аварийных взрывах наблюдалось разрушение основных конструкций здания, в то время как легкосбрасываемое покрытие не сбрасывалось. Это объясняется тем, что разрезка водоизоляционного ковра на карты площадью 180 м2 и более не обеспечивает планируемой легкосбрасываемости покрытия. На такой площади трудно обеспечить одновременность и быстроту сбрасывания, а разрыв рубероидного ковра происходит при значительно больших давлениях. Например, разрыв трехслойного рубероидного ковра происходит при давлении 50 кПа. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы требуемая нормами площадь легкосбрасываемых конструкций обеспечивалась в первую очередь за счет остекления и других аналогичных по эффективности устройств.