9 ЛЕКЦИЯ «ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

9.1 Характеристика причин

При эксплуатации машин, установок и электросетей их пожарная опасность заключается в проявлении теплового и искрового действия электрического тока в условиях, благоприятных для воспламенения горючих материалов. Горючими материалами электроустановок являются твердые и жидкие (трансформаторное масло) изоляционные материалы, которые представляют значительный объем в электрических машинах, аппаратах и сетях. Наиболее частыми причинами пожаров в электроустановках являются: перегрузка проводов, короткое замыкание, большие переходные сопротивления в электрических сетях, электрическая дуга или искрение.

Перегрузка проводов возникает при прохождении по ним большего по величине тока, чем это допускается условиями нагрузки. Основной причиной перегрузки в электрической сети является параллельное подключение к ней чрезмерного количества потребителей тока.

Коротким замыканием называется соединение разноименных проводов, находящихся под напряжением, через весьма малое сопротивление. В трехфазной системе возможно три основных вида коротких замыканий: трехфазное — когда 3 фазы соединяются между собой, двухфазное — когда 2 фазы соединяются между собой без контакта с землей и, однофазное — когда 1 фаза соединяется с глухозаземленной нейтралью

Соединение одного проводника с землей в системах с изолированной нейтралью называется замыканием на землю. К основным причинам короткого замыкания относятся: повреждение изоляции проводов, попадание на неизолированные провода токопроводящих предметов, воздействие на провода химически активных веществ, пыли и сырости, неправильный монтаж электросети и т. п. Короткое замыкание может возникать непосредственно в электрических машинах и установках.

Защита электрической сети от перегрузки и короткого замыкания при помощи плавких предохранителей эффективна только в том случае, если они будут правильно выбраны. Более надежны в этом случае установочные автоматы, в которых при перегрузках срабатывает тепловая защита вследствие деформации биметаллической пластинки от нагревания во время прохождения через нее тока, превышающего номинальный.

Причиной местных нагревов проводов и пожаров может быть и переходное сопротивление, которое возникает в местах соединения кабелей или проводов между собой или в местах присоединения их к электрическим машинам и аппаратам. Переходные сопротивления возникают от плохих контактов в местах соединения, а также при окислении мест соединения или неплотного прилегания к зажимам и контактам электроприборов. Сращивание проводов нужно производить при помощи сварки, винтовых зажимов, наконечников и опрессования, не допуская при этом непропаянных (холодных) скруток проводов. Снижение окисления контактов достигается применением скользящих контактов или заменой их на серебряные.

Пожарную опасность также представляет электрическая дуга и искрение. Электрическая дуга представляет собой поток электрических зарядов, проходящих через ионизированный поток воздуха; при этом температура может достигать 3000° С и более. От искр и электрической дуги загорается изоляция, осевшая пыль, волокна, и может произойти взрыв паров, пыли и газа.

Предупредить возникновение искр и электрической дуги, можно правильным монтажом и эксплуатацией электроустановок. Важность этого требования особенно велика при выборе электрооборудования для взрывоопасных, пожароопасных, особо сырых, с химически активной средой и других помещений.

9.2 Классификация помещений по возгоранию электроустановок

Согласно «Правилам устройства электроустановок» помещения и наружные установки в зависимости от склонности к возгоранию находящихся в них материалов и веществ, а также с точки зрения требований, предъявляемых к электрооборудованию, делятся на пожароопасные и взрывоопасные.

9.2.1 Пожароопасные помещения наружные установки делятся на 4 класса: П-I, П-II, П-II а и П-III.

К классу П-I относятся помещения, в которых применяются или хранятся жидкости с температурой вспышки паров выше 45° (склады минеральных масел, насосные станции по перекачке горючих  жидкостей   и  др.).

К классу П-II относятся помещения, в которых выделяются горючие пыли или волокна, переходящие во взвешенное состояние, но не могущие по различным причинам образовывать с воздухом взрывчатые смеси (деревообделочные цехи, малозапыленные  помещения   мельниц  и  др.).

К классу П- IIа относятся помещения, в которых находятся твердые или волокнистые горючие вещества (склады бумаги, сборочные цехи мебельных фабрик и др.).

К классу П-III относятся наружные установки, в которых применяются или хранятся горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45° и твердые горючие вещества (открытые склады минеральных масел, сливо-наливные эстакады горючих жидкостей и др.).

9.2.2 Взрывоопасные помещения и наружные установки делятся на шесть классов: B-I, B-Ia, B-Iб, В-1г, В-II, В-II а.

К классу B-I откосятся помещения, в которых при нормальных недлительных режимах работы выделяются горючие пары или газы в таком количестве и обладают такими свойствами, что могут с воздухом или другим окислителем образовывать взрывчатые смеси (помещения разливочных для легковоспламеняющихся жидкостей, наполнительных станций для баллонов с горючими газами и др.).

К классу В-la относятся помещения, в которых взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом или другим окислителем могут образовываться только при авариях или неисправностях (помещения газовых турбин, складов баллонов с горючими газами и др.).

К классу B-Iб относятся те же помещения, что и к классу В-1а, но отличающиеся одной из следующих особенностей: горючие газы в этих помещениях обладают высоким нижним пределом взрываемости (15% и более)); при авариях не образуется общая взрывоопасная концентрация, а возможна лишь местная (например, помещения для электролиза воды и поваренной соли); горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости имеются в небольших количествах, не создающих общей взрывоопасной концентрации, и работа с ними проводится без применения открытого огня.

К классу В-1г относятся наружные установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (газгольдеры, сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся жидкостей и др.). Помещения, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов способные образовывать с воздухом или другим окислителем взрывчатые смеси, относятся к классу В-II.

К классу В-IIа относятся помещения, в которых образование взрывоопасных смесей горючих пылей или волокон с воздухом возможно только в результате аварии или неисправностей (помещения для приготовления и упаковки измельченного сушеного угля, торфа, размольные отделения мельниц, склады муки и др.).

Определение класса пожаро- и взрывоопасности помещения или наружной установки очень важно, потому, что от этого зависит подбор общепромышленного или взрывозащищенного электрооборудования.

9.2.3 К взрывозащищенному относится электрооборудование, которое имеет устройства, обеспечивающие безопасность его применения в условиях взрывоопасных помещений и наружных установок.

Взрывозащищенное электрооборудование делится на взрывонепроницаемое, повышенной надежности против взрыва, маслонаполненное, продуваемое (под избыточным давлением воздуха), искробезопасное и специальное.

Взрывонепроницаемым называется электрооборудование, оболочки которого могут выдержать максимальное давление внутреннего взрыва газов, паров или пыли без повреждения оболочек и распространения пламени через зазоры или отверстия в окружающую' среду.

Электрооборудование повышенной надежности допускает возможность передачи взрыва, возникшего внутри оболочки, в окружающую среду, поэтому взрывозащищенность его обеспечивается надежной изоляцией от попадания внутрь оболочки посторонних предметов, а искрящиеся части заключаются во взрывонепроницаемую оболочку.

В маслонаполненном электрооборудовании все нормально искрящие части погружены в масло, чем исключается возможность их соприкосновения со взрывоопасной окружающей средой.

Внутри оболочек продуваемого электрооборудования постоянно поддерживается избыточное давление, предотвращающее попадание в них взрывоопасных смесей из окружающей среды.

Искробезопасным называется электрооборудование, искры и нагрев частей которого по запасу тепловой энергии недостаточны для воспламенения взрывоопасной окружающей среды.

Не меньшую пожарную опасность, чем машины и аппараты электрооборудования, представляют светильники. Светильником называется электрическая лампа в комплекте с осветительной арматурой. Электрические лампы могут быть люминесцентные, у которых температура на поверхности разрядных трубок обычно не превышает 40—50°, лампы накаливания, температура на поверхности колб которых достигает 500° и более, и дуговые с температурой электрической дуги 3000—4000°.

Ввиду широкой распространенности и большой пожарной опасности лампы накаливания нередко являются причиной пожара, что во многих случаях связано с качеством светильников. Светильники с точки зрения защищенности делятся на открытые (лампа и патрон не отделены от окружающей среды), защищенные (лампа и патрон, закрытые стеклянным колпаком), влагозащищенные (исполнение которых противодействует проникновению влаги к проводам и лампе), пыленепроницаемые (не допускающие проникновение пыли в полость расположения лампы) и взрывозащищенные (применение которых допускается во взрывоопасной среде). По исполнению взрывозащищенные светильники подразделяются на взрывонепроницаемые, повышенной надежности и специальные.

К противопожарным мероприятиям в электроосвещении относится правильный выбор типов светильников в зависимости от условий, в которых они эксплуатируются. В складских пожароопасных помещениях должны устанавливаться только защищенные светильники. Крепление светильников должно быть надежным. Не допускается применение бумажных абажуров и расположение электрических ламп вблизи сгораемых материалов.

При проектировании внутрицеховых силовых осветительных сетей провода и кабели подбираются по допустимым токовым нагрузкам, потерям напряжения и нагреву. Для голых проводов, при прокладке их внутри зданий предельная длительно допустимая температура 70°, а для проводов и кабелей с резиновой изоляцией допустимая температура жил 65°. Для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией рабочая температура зависит от напряжения и числа жил и колеблется от 50 до 80°.