12 ЛЕКЦИЯ «УСТАНОВКИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ»

12.1 Стационарные установки пожаротушения подразделяют на автоматические и ручные с дистанционным пуском. Они также классифицируются в зависимости от используемых огнетушащих средств на водяные, пенные, газовые и порошковые и аэрозольные; в зависимости от способа тушения и назначения на установки объемного тушения (газовые и порошковые, обеспечивающие создание в защищаемых помещениях среды, не поддерживающей горения) и поверхностного тушения (водяные, пенные и порошковые, предназначенные для непосредственного воздействия на горящие поверхности). Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения, подразделяемые на спринклерные и дренчерные.

12.2 Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является спринклер, снабженный легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из системы магистральных, питательных и распределительных трубопроводов. Спринклерные оросители (рисунок 6,а) установлены на распределительных трубопроводах. На магистральном трубопроводе устанавливается контрольно-сигнальное устройство. В зависимости от температуры в защищенном помещении спринклерные системы могут быть водяными, (если температура в помещении в течение всего года не ниже 5°С), воздушными (для неотапливаемых помещений, в которых не гарантируется температура 5 °С). В отличие от водяной, состоящей из постоянно заполненных водой всех трубопроводов, воздушная спринклерная система заполнена водой только до контрольно-сигнального устройства.    Распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства, заполняются воздухом, нагнетаемым компрессором. При возникновении пожара воздух выходит наружу через открывающиеся оросители, после чего вода заполняет систему и поступает через оросители на очаг пожара.

Устройство широко применяемого спринклера типа ОВС показано на рис. 1 а. После того, как расплавится плавкий замок, ослабляются и раздвигаются рычаги и открывается клапан (стеклянная пробка). В зависимости от максимально допустимой температуры в помещении при нормальных условиях эксплуатации оборудования и с учетом разброса по температуре расплавления замка спринклеры изготовляют на следующие температуры срабатывания: 72, 93, 141, 182 °С. В качестве легкоплавкого материала используется сплав «Вуда», состоящий из свинца, олова, висмута и др. элементов в определенных пропорциях.

Промышленность выпускает спринклерные головки  и с другими  замками, разрушающимися от воздействия температуры. Так в качестве замков используются стеклянные колбы, заполненные жидкостью различного цвета. Цвет жидкости характерен для определенной температуры. Применение таких колб значительно расширяет температурные возможности спринклеров – от 53 до 200 °С (Красная жидкость 53С, желтая жидкость 68С, зеленая жидкость 93С, синяя жидкость 141С, фиолетовая жидкость 200С).

При нагревании, жидкость в колбе расширяется, разламывает колбу и освобождает стеклянную пробку спринклера. Стеклянные колбы, в качестве распорного устройства, устанавливаются в ороситель, показанный на рисунке 1б, но со стеклянным клапаном. Колба с цветной жидкостью упирается одним торцом в пробку, а другим в основание оросителя.

Преимущество спринклерной системы заключается в том, что оросители включаются в работу локально по мере распространения пожара.

12.3 Дренчерные установки близки по устройству к сплинкерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах (дренчеры) не имеют легкоплавкого замка, и отверстия постоянно открыты (рисунок 6, б).

а - спринклерный , б - дренчерный ; 1- насадок; 2, 4- рычаги; 3- легкоплавкий замок; 5- розетка; 6- клапан (стеклянная пробка).

Рисунок 6 –  Оросители

Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматического пожарного извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. В отличие от спринклерной установки, в которой срабатывают оросители лишь над очагом пожара, при включении дренчерной установки орошается вся площадь помещения. Эти установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно очень быстрое распространение пожара (например, с наличием больших количеств ЛВЖ).

Обычно в спринклерных и дренчерных системах используют воду, но они могут применяться и для подачи воздушно-механической пены. В этом случае их называют пенными установками пожаротушения. Для создания пены эти установки оборудуют автоматическими дозаторами, с помощью которых в поток воды добавляется раствор пенообразователя, а также специальными оросителями-генераторами пены.

Максимальное количество оросителей в одной распределительной системе -  800 шт. в отапливаемых помещениях и 600 шт. в неотапливаемых. Оросители в отапливаемых помещениях, как правило, устанавливают розетками вниз, а в неотапливаемых розетками вверх. Кроме того, в неотапливаемых помещениях все трубопроводы прокладывают с уклонами к спускным кранам для полного опорожнения сетей после пожара. Это необходимо для предохранения сетей от размораживания за счет остатков воды в трубах после заполнения их воздухом.

12.4 В установках газового (объемного) тушения в качестве огнетушащего средства используют один из следующих огнегасительных средств: диоксид углерода (СО2), хладон 23, хладон 125, хладон 218, азот, углекислотно-хладоновый состав и др. Эти установки представляют собой батарею баллонов, в которых находятся указанные вещества в сжиженном состоянии под давлением до 12,5 МПа, соединенные, с помощью специального клапана, с системой распределительных трубопроводов, размещаемых в защищаемом помещении.    Трубопроводы имеют отверстия-оросители, через которые подается огнетушащий состав. Включение клапана может осуществляться автоматически по сигналу от пожарного извещателя или сигнализатора горючих газов и паров (индикатора взрывоопасности), а также вручную дистанционно при нажатии кнопки специального пускателя. Тушение происходит за счет выдавливания из помещения окислителя (кислорода воздуха) и заполнение объема инертным газом. С помощью таких установок защищают многие, в том числе уникальные объекты: помещения с ЭВМ, музеи, архивы, машинные залы, летательные аппараты, подземные сооружения и т. д.

К достоинствам установок газового (объемного) тушения относятся: высокая эффективность, быстрота тушения (в пределах 120 с), легкость автоматизации процесса, сравнительная дешевизна способа.

Недостаткам является то, что в объектах защитить можно только отдельные помещения, а также необходимость создания четкого оповещения и надежного обучения действий персонала при срабатывании этих установок.

12.4 Порошковые стационарные установки работают аналогично порошковым огнетушителям. Порошок, обладающий ингибирующим свойством, распыляется под воздействием сжатого воздуха, поступающего в результате срабатывания пожарного извещателя и включения автоматического устройства. Основным недостатком таких огнетушителей является быстрое слеживание порошка и, в результате, не полная эффективность работы.