11 ЛЕКЦИЯ «ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКРИЧЕСТВА»

Статическое электричество – это электричество трения при присутствии диэлектрических материалов. Может возникать при движении шестерен, транспортерных лент, при пересыпке сыпучих материалов, при переливе из одной емкости в другую светлых нефтепродуктов и так далее.

Защите от возникновения статического электричества подлежат объекты промышленности и все помещения, относящиеся к категориям А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, где любая искра может вызвать взрывы и пожары. От статического электричества защищают взрывапожарное оборудование, а также транспорт, трубопроводы, цистерны и др., при транспортировке и перекачке светлых нефтепродуктов и взрывопожароопасных смесей.

Мероприятия по предупреждению возникновения статического электричества:

1) Заземляют металлическое и неметаллическое производственное оборудование (не менее двух точек, с растеканием тока не более 100 Ом), Заземлителем могут служить обычные трубопроводы, стальные стержни, арматура;

2) Автоцистерны обеспечиваются антистатиками или металлическими цепями, постоянно соприкасающимися с землей. Во время заправки на топливных базах корпус автоцистерны соединяют со стационарным заземлителем;

3) Железнодорожные цистерны должны беспрепятственно передавать  заряд на рельсы;

4) Во взрывопожарных помещениях увеличивают относительную влажность воздуха до 65-70%;

5) Ионизация воздуха вблизи мест образования зарядов (это нейтрализует, так как ионизация создает заряды разных знаков);

6) В жидкость при переливе топлива, так же добавляют ионизирующие частицы;

7) Напыление трущихся диэлектриков металлическим составом (например, транспортерные ленты. Это передает заряд через шкив к заземлителю);

8) Применение антистатических полов (покрытие выполняется с добавками ацетиленовой сажи и прокладкой заземленной сетки);

9) Использование диэлектрической одежды и обуви (хлопчатобумажная, натуральная резина).