13 ЛЕКЦИЯ «ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ»

13.1 Пожарные извещатели

13.1.1 Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения начальной стадии пожара, передачи извещения о месте и времени его возникновения и при необходимости включения автоматических систем пожаротушения и дымоудаления.

Важнейшим элементом систем сигнализации являются пожарные извещатели, которые в зависимости от проявлений процесса горения могут быть тепловыми, световыми и дымовыми. Наиболее распространенные тепловые извещатели по принципу действия разделяются на максимальные,
дифференциальные и максимально-дифференциальные.

13.1.2 Тепловые срабатывают при достижении определенной
температуры, вторые - при определенной скорости нарастания температуры,
третьи - от любого превалирующего изменения температуры. По конструк-
тивному исполнению тепловые извещатели бывают пассивные, в которых
под воздействием температуры чувствительный элемент меняет свои свойства (ДТЛ, ИП-104-1- максимального действия, основанные на размыкании пружинящих контактов, соединенных легкоплавким припоем; МДПТ-
028	максимально-дифференциальный на биметаллическом эффекте, приводящем к деформации пластин, размыкающих контакты; ИП-105-2/1 — на принципе изменения магнитной индукции под действием тепла; ДПС-38-дифференциальный на применении термопарной термобатареи).

В гражданских и производственных зданиях используются тепловые извещатели разового и многоразового действия. Извещатели разового действия имеют датчик состоящий из двух пружин, соединенных легкоплавким составом (сплав «Вуда»), который, под воздействием температуры, разрушается и размыкает цепь. В извещателях многоразового действия датчиком является контакт в виде двух магнитных пластин. Под воздействием температуры пластины размыкаются, но если сам извещатель не разрушен, то после охлаждения, магнитные пластины могут восстановить контакт.

Извещатели дифференциального действия применяются только в промышленности, а максимально-дифференциального в кораблестроении и в подземных коллекторах.

13.1.3 Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем:

- ИДФ-М - объемный, основан на изменении светового потока частицами дыма в дымовой камере;

- ИП212-2 - точечный, основан на фотоэлектрическом эффекте;

- ДИП-1 - комбинированный, реагирующий на дым и тепло в результате изменения проводимости полупроводниковых диодов с повышением температуры;

- РИД - объемный, радиационный, основанный на различной ионизации воздуха при наличии дыма и продуктов сгорания источником излучения - плутония 239;

- ДОП, ИОП и КВАРТ - объемные, основаны на затенении инфракрасного луча продуктами горения.

Дымовые извещатели устанавливают в коридорах, вестибюлях, помещениях конферензалов, читальных залов и др. Современные дымовые извещатели могут иметь устройства оповещения о пожаре.

13.1.4 Световой извещатель (извещатель пламени) работает на принципе регистрации инфракрасного излучения открытого огня. Такими извещателями оснащают помещения, где необходимо на самой ранней стадии определить возгорание и своевременно принять меры к его локализации. К таким помещениям относятся склады легковоспламеняющися, горючих и полимерных материалов.

13.2   Системы электрической пожарной сигнализации

13.2.1 Автоматические системы электрической пожарной сигнализации, их

устройство и разновидности.   Электрическая пожарная сигнализация   (ЭПС),   независимо от ее системы, состоит из трех основных частей:

- извещателей, т. е. приборов, подающих автоматически или вручную сигнал о пожаре;

- приемной станции (концентратора), предназначенной для приема поданных от извещателей сигналов о пожаре и автоматической подачи тревоги;

-  системы   проводов  (сети), соединяющих извещатели с приемной станцией.

Системы электрической пожарной сигнализации могут быть как автоматического, так и ручного действия.   В   зависимости от способа соединения проводами извещателей с приемной станцией пожарная сигнализация может быть лучевой или  шлейфной системы. Обе системы сигнализации обеспечивают быстроту и безотказность действия, что обеспечивается применением электрического тока. В ситемах используется переменный ток, как правило, мощностью 24 В. Приемные станции (концентраторы) получают сигнал от размыкания сети как в результате срабатывания датчика извещателя, так и на случайный разрыв поводов в любом месте луча или шлейфа.

13.2.2 Лучевыми системами ЭПС (рисунок 7,а) называются такие системы, в которых каждый извещатель соединен с приемной станцией парой самостоятельных проводов (прямым и обратным), образующих тем самым отдельный луч. Такая система применяется для установки в помещениях с особо ценным оборудованием и материалами, а также для подключения извещателей пламени. Приемная станция в этом случае сразу показывает номер помещения, в котором произошло возгорание.

13.2.3 В шлейфовой (кольцевой) ситстеме (прокладка «Змейкой», рисунок 6,б) в каждый шлейф может быть включено  несколько извещателей, защищающих 3-4 помещения. При срабатывании этих извещателей на приемной станции будет известен только номер этого шлейфа и номера комнат, а от какого извещателя подан сигнал, неизвестно. В этом случае, необходимо проверить в какой комнате произошло возгорание, а затем принимать необходимые меры по локализации возгорания.

Тем не менее шлейфовые системы нашли большее применение как более экономичные и не менее надежные.

а-лучевая; б-шлейфовая (кольцевая); 1-приемные станции; 2 — пожарные извещатели,  соединенные проводами со станцией.

Рисунок   7 -   Схема   устройства   систем   электрической пожарной

сигнализации

13.2.4 Приемные станции ЭПС необходимо устраивать в помещениях пожарно-сторожевой охраны, а также в помещениях телефонных станций дежурных комнат и других помещениях, обеспечивающих круглосуточно надежный прием сигнала тревоги от пожарных извещателей. Если не представляется возможность обеспечить круглосуточный прием сигнала тревоги, необходимо предусматривать трансляцию сигнала тревоги или повреждения в линии в ближайшую пожарную команду или центральный пункт пожарной связи по прямой линии или через АТС.

13.2.5 Оповещение о пожаре должно предусматриваться во всех общественных зданиях.  Способы оповещения для различных зданий зависят от нормативных показателе и определяются в соответствии с СН РК 2.02-01 – 2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре». Способы оповещения бывают: звуковые (звонки, тонированные сигналы); речевые (запись спецтекста, включаемого вручную или автоматически) и световые.