2 Энергетический баланс предприятия

Энергетическое хозяйство предприятия. Составление и анализ энергетических балансов — важнейший элемент энергетического менеджмента предприятия. Анализ энергобалансов дает возможность установить фактическое состояние использования энергоресурсов в отдельных элементах предприятия и на предприятии в целом. Объектом подобного анализа является система энергоснабжения промышленного предприятия.

Энергетическое хозяйство предприятия включает два сектора: систему энергоснабжения предприятия и потребителей энергии (рисунок 4).

Система энергоснабжения служит для надежного удовлетворения потребностей предприятия в необходимых видах энергии нужных параметров и качества. Общие принципы построения систем энергоснабжения одинаковы для любых предприятий и различаются только количеством включенных в них компонентов.

Рисунок 4 - Укрупненная схема энергосбережения и потребления энергии предприятием

Необходимые виды энергии и энергоносителей могут поставляться предприятию через централизованное энергоснабжение (рисунок 5).

Рисунок 5 - Система централизованного энергоснабжения промышленных предприятий

К ним относятся электроэнергия, теплота и органическое топливо. Источником энергии может также служить непосредственно окружающая среда с потоками прямой или преобразованной энергии Солнца, а также энергия недр Земли. Кроме того, для нормального функционирования энергетического хозяйства предприятия используются вода и воздух из водных и воздушных бассейнов Земли.

На следующей ступени системы энергоснабжения энергетические потоки при необходимости могут быть преобразованы в другие виды энергии или изменить свои параметры в соответствии с условиями эксплуатации потребляющих устройств.

Преобразование энергии осуществляется на ТЭЦ, в котельных, на компрессорных станциях, в холодильных установках, на тепловых пунктах, трансформаторных подстанциях и других объектах, которые входят в энергетическое хозяйство предприятия (рисунок 6).

ТУ - технологические установки; УУ - утилизационные установки; ТП - трансформаторная подстанция;

ТПУ - теплоузел;

НС - насосная подстанция;

ГРП -газорегуляторный пункт.

Рисунок 6 - Схема энергосистемы промышленного предприятия

Следует отметить, что в большинстве случаев размещение источников энергии и потребителей не совпадает. Поэтому энергетическое хозяйство предприятия должно включать разветвленную систему передачи и распределения энергии. В качестве источников энергии на предприятии могут служить также энергетические отходы (вторичные энергетические ресурсы). Эти отходы могут быть непосредственно готовыми к применению или использоваться после их преобразования.

Основными потребителями энергии на предприятии являются:

•	технологические потребители, непосредственно связанные с выпуском готовой продукции или оказанием услуг;

• системы освещения;

- системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- горячее и холодное водоснабжение.

Технологические потребители в зависимости от отрасли промышленности и сферы услуг существенно отличаются друг от друга, хотя имеются и идентичные, например электропривод устройств, механизмов и агрегатов. В то же время вспомогательные потребители имеют общую основу и отличаются лишь деталями, учитывающими специфику производства. В целом энергетическое хозяйство предприятия представляет собой сложную разветвленную структуру, характеризующуюся взаимосвязанными энергетическими и материальными потоками различного вида и назначения.

Содержание и порядок проведения энергетического обследования предприятия. Обследование включает получение общей характеристики предприятия и данных, необходимых для оценки резервов экономии энергоресурсов.

Для всестороннего анализа использования ТЭР на предприятии составляются следующие виды энергобалансов:

- по видам используемых энергоносителей (топливо, тепловая энергия, электрическая энергия, механическая энергия);

- по целевому назначению, т. е. с выделением расхода на технологию и вспомогательные нужды (отопление, вентиляцию, освещение и др.);

- по производственно-территориальным единицам (цехам, участкам и т. д.);

- полный энергетический баланс.

Анализ приходной и расходной частей энергетического баланса позволяет установить специфику энергопотребления и эффективность использования энергоресурсов на промышленном предприятии. Полный энергетический баланс (в тепловом эквиваленте) включает все виды энергии, претерпевающие преобразование на предприятии.

При проведении энергетического обследования в общей характеристике предприятия должны быть отражены следующие вопросы:

- номенклатура продукции и фактические удельные расходы энергоресурсов на ее производство за год, предшествовавший началу проведения энергетического обследования;

- источники и схема энергоснабжения;

- показатели суточных (зимнего и летнего) графиков электрической и тепловой нагрузки;

- доля энергетической составляющей в себестоимости продукции;

- организационная структура энергетической службы.

Для оценки эффективности энергопользования проводится обследование по следующим направлениям:

- состояние технического учета:

способы учета (расчетный, приборный, опытно-расчетный);

формы получения, обработки и представления информации о контроле расхода энергии по цехам, участкам, энергоемким агрегатам;

соответствие схемы учета энергии структуре норм; оснащение приборами расхода ТЭР;

- состояние нормирования:

наличие на предприятии утвержденных норм расхода энергоресурсов;

охват нормированием статей потребления энергоресурсов;

фактическая структура норм и соответствие ее технологии и организации производства;

динамика норм и удельных расходов за три предшествующих обследованию года;

- определение резервов экономии энергетических ресурсов на основании обследования оборудования и технологических процессов, состояния использования ВЭР.

По результатам проведения энергетического обследования предприятия составляется перечень организационно-технических мероприятий (ОТМ) по экономии топлива и энергии.

Системный подход к анализу энергоэффективности технологических процессов предполагает выделение иерархических уровней соподчинения энерготехнологических элементов систем энергоснабжения и энергопользования промышленного предприятия (рисунок 7).

Составление подобных схем помогает не только систематизировать и осмыслить исходную информацию о состоянии потребления ТЭР на предприятии, но и является основой для проведения интегрированного анализа эффективности реализации организационно-технических мероприятий по их экономии.

Расчетный анализ энергетических балансов. Расчетный анализ расходов электрической энергии может быть выполнен на основе следующих соотношений:

• расход электроэнергии на технологические установки, кВт∙ч,

, 									(1)

где NH - номинальная мощность электродвигателя технологической установки, кВт; kи - коэффициент использования мощности электродвигателя; t - рассматриваемый промежуток времени, ч;

• расход электроэнергии на освещение, кВт∙ч,

, 							(2)

где Ej - норма освещенности в j-м помещении, лк (люкс -единица измерения освещенности); Sj - площадь j-го помещения, м2 , z - коэффициент неравномерности освещения, принимающий значения от 1,1 до 1,15; tj — время работы светильника в j-м помещении, ч; Cj — световая отдача светильника, лм/Вт (люмен - единица измерения светового потока), определяется по соотношению

,								(3)

где Ф - световой поток лампы светильника, лм; Nc - номинальная мощность лампы, Вт; пс - КПД светильника.

Рисунок 7 - Уровни иерархии энергосистемы промышленного предприятия

Расчетный анализ содержания тепловой энергии в приходной и расходной частях энергетического баланса может быть выполнен на основе следующих соотношений:

• содержание химической энергии, теплота фазовых превращений, Гкал,

Qп = M∙r∙10-6 ,								(4)

где М - расход материального потока за рассматриваемый промежуток времени (час, год), кг или м3; r - удельная химическая энергия, энергия фазовых превращений, ккал/кг или ккал/м3;

• теплосодержание материальных потоков, Гкал,

QM = M∙c∙T∙10-6,								(5)

где с - массовая или объемная удельная теплоемкость материального потока М, ккал/(кг∙град) или ккал/(м3∙град); Т — температура потока, °С;

• расход теплоты на отопление, Гкал,

Qот= qo V (Tвн Tос) t∙10-6 , 						(6)

где q0-объемная отопительная характеристика объекта, ккал/(м2 ∙ч∙град); V- внешний объем объекта, м3; Твн, Тос -температуры внутри и вне объекта, °С; t - рассматриваемый промежуток времени, ч;

• расход тепла на вентиляцию, Гкал,

Qв= qвV (Tвн Tос) t∙10-6 , 							(7)

где qB = тсв (VJV); т - кратность воздухообмена, 1/ч; св -объемная удельная теплоемкость воздуха, ккал/(м3 ∙град); VB - вентилируемый объем, м3;

• потери теплоты с дымовыми газам, Гкал,

Qдг= Vдг сдг Tдг∙10-6 , 							(8)

где Vдг - выход дымовых газов на 1 м3 газообразного или на 1 кг твердого топлива, м3/м3 или м3/кг; сдг - объемная удельная теплоемкость дымовых газов, ккал/м3∙град); Тдг - температура дымовых газов;

• тепловой эквивалент электрической энергии, Гкал,

Q = W∙0,86∙10-3,								(9)

где W - подведенная (потребленная) за рассматриваемый промежуток времени (час, год) электрическая энергия, кВт.