ЛЕКЦИЯ 15 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ»

Определение помещений и зданий по взрывопожарной опасности осуществляется по РНТП 01-94 / МВД РК «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности».

Мероприятия  по обеспечению безопасности людей должны назначаться также в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей  и методы их определения».

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения, здания и сооружения подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г и Д.

7.1 Определение взрывопожаропасности помещений

7.1.1 Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений определяются только для помещений с производственными процессами и складского характера. Помещения административного назначения, бытового и служебного по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 4,  исходя из взрывопожарных свойств веществ и материалов.

7.1.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице  от высшей (А) к низшей (Д).

Если в помещении в результате наиболее неблагоприятного варианта аварии или периода нормальной работы аппаратов возможно выделение горючих жидкостей (ГЖ и ЛВЖ), горючих пылей и волокон, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, взрывоопасную категорию помещения (А и Б) следует определять, исходя из величины расчетного избыточного давления взрыва, которое может развиться при воспламенении этих смесей.

7.1.3 Расчет избыточного давления взрыва в помещении необходимо выполнять по методике, установленной  нормами РНТП 01- 94 / МВД РК.

7.2 Определение категорий помещений А и Б без проведения расчетов

7.2.1 Отдельные помещения, здания и сооружения в зависимости от количества и свойств, применяемых в технологическом процессе веществ и материалов, могут быть отнесены к той или иной категории по взрывопожарной и пожарной опасности без специальных расчетов.

Таблица 4 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении. |
| --- | --- |
| А Взрывопо-жароопас-ная | Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление в помещение превышает 5 кПа. |
| Б Взрывопо- жароопас-ная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28ºС, ГЖ в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| В Пожаро-опасная | Горючие и слабогорючие жидкости, твердые горючие и слабогорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, пир условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям и А или Б. |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются качестве топлива. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |

7.2.2 К взрывопожароопасным помещениям категории А и Б могут отнесены без расчета помещения, в которых более половины производственной площади или объема помещения занято технологическим оборудованием, связанным с обращением горючих газов и легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых выше температуры вспышки, а также помещения, связанные с обращением в них веществ способных взрываться  и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом при их количестве более 0,2 кг на 100 куб. метров производственного помещения (щелочные металлы, кроме ВВ).

7.2.3 В случае, когда практически невозможно установить количество пыли, которое может находиться в помещении в осевшем состоянии, категорию помещения, связанного с выделением горючей пыли в технологическом процессе следует определять по значению нижнего концентрационного предела воспламенения горючей пыли.

7.2.4 Если в помещении образуется пыль, нижний концентрационный предел воспламенения которой равен 65г/куб.м. и менее, то данное помещение, как правило, необходимо относить к категории Б.

7.2.5 Допускается помещения с наличием пыли с нижним концентрационным пределом воспламенения 65г/куб.м. и менее не относить к категории Б при следующих условиях:

а) если расчетом обосновано, что максимально возможное количество взвешенной в воздухе и осевшей в помещении пыли недостаточно для образования взрывоопасной пылевоздушной смеси, при воспламенении которой развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

б) в помещении производятся только эпизодические ручные операции по пересыпанию твердых сыпучих материалов (взвешивание реактивов, расфасовка продовольственных товаров и т.п.)

в) при хранении в помещении сыпучих веществ в таре, если при этом не используются механические средства транспортировки и штабелирования.

7.3 Определение категорий помещений  В

7.3.1 Помещения технологический процесс в которых более чем на половине площади производственного помещения связан с применением твердых сгораемых веществ и материалов, горючих жидкостей с температурой вспышки паров 61°С, горючей пыли с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/куб.м. а также веществ, способных только гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, необходимо относить к категории В.

7.3.2 В случае применения в производственных помещениях сравнительно небольших количеств сгораемых веществ и материалов категория В определяется по сгораемой нагрузке, приходящейся на 10 кв.м. производственного помещения.

7.3.3 Если в помещении применяется какое-либо одно из перечисленных ниже веществ и материалов, то к  категории В необходимо относить помещения, в которых сгораемая нагрузка (в среднем на 10 кв.м помещения) превышает следующие величины:

а) для древесины, бумаги и т.п. 	32 кг

б) для резины, каучука и т.п. 	11 кг

в) для пластмасс 	11 кг

г) для горючих жидкостей 	13 кг

7.3.4 Если в помещении применяются различные сгораемые материалы, то определение категории помещения В производится по тепловому напряжению, создаваемого при сгорании их на участке 10 кв.м. помещения. Если теплонапряжение  превышает величину 5х108 Дж, то помещение относится к категории В по пожарной опасности.

При расчете использовать формулу:

Qт =∑ηQнqi

где Qт  - суммарное теплонапряжение, создаваемое в помещении при сгорании находящихся в нем веществ, Дж/10 куб.м.

ηi – коофициент недожога для твердых сгораемых материалов он принимается равным 0,95; для горючих жидкостей 0,75.

Qн – низшая теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг; её величина определяется по справочным данным или экспериментальным путем (см. таблицу).

qi  - сгораемая  нагрузка каждого вещества, приходящегося на 10 кв.м. помещения, кг.

7.3.5  Складские помещения при хранении в них сгораемый веществ и материалов, относятся к категории В независимо от сгораемой нагрузки на 1 кв.м. помещения.

7.3.6  К категории В следует относить помещения и склады в которых несгораемые вещества и материалы (приборы, оборудование) хранятся в сгораемой мягкой или твердой таре, а также в использованием сгораемых упаковочных, амортизационных и консервационных материалов.

7.3.7 К категории В относятся помещения, предназначенные для размещения электротехнического оборудования с наличием трансформаторного масла или другого горючего заполнителя (трансформаторы, выключатели и т.п.).

7.4 Определение категории пожаро - и взрывоопасности объекта в целом

7.4.1 Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с данными, полученными в совокупности по определению категорий производственных помещений всего здания.

7.4.2 Здание относится к категории А, если суммарная площадь помещений категории А превышает 5%  площади всех помещений или 200 кв.м.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м ) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

7.4.3 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 кв.м. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения

7.4.4 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А и Б;

б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10% если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения).

7.4.5  Здание относится к категории Г,  если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А, Б, В;

б) суммарная площадь помещений А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г в здании не превышает 25%  суммарно площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв.м.) и помещения категории А, Б и В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

7.4.6 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.