2 ТРАНСФОРМАТОРЛАР МЕН АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫҢ ОРЫНБАСУ СҰЛБАСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ

Тапсырма. Тұтынушылар 2 үшорамды трансформатор (автотрансформатор) орнатылған төмендеткіш қосалқы станциядан ұзындығы L болатын әуе электр беріліс желілері арқылы электр энергиясын алады.

Егер  Uқорек = 119 кВ болғандағы  ТДТН – 63000/110/35/10 трансформаторының орынбасу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет.

Шешуі

1.   Трансформаторлардың орынбасу сұлбасы.

1.2 6.10 кестесі (Рокотян) бойынша трансформатордың орынбасу сұлбасы параметрлерін анықтаймыз:

Uном= 115 кВ	∆Р= 0,053 МВт

Uном= 38,5 кВ                                        ∆Р= 0,29 МВт

Uном= 11 кВ	                                   u,вн-сн =10,5%

u,вн-нн =18%

I= 0,55%	                                               u,сн-нн =7%

Трансформатордың актив кедергілері

R= == 1 Ом                     (2.1)

R= R= R=0,5R=0,5 Ом

Трансформатордың реактив кедергілері

X= == 45,1 Ом              (2.2)

u= (u+ u - u) = (10,5+18-7) = 21,5%         (2.3)

X= =

u= (u+ u - u) = (10,5+7 – 18) = - 0,5 = 0

X= = Ом

u= (u+ u - u)= = 14,5%