4 ОРЫНБАСУ СХЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК ТОРАПТАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Электрлік тораптар құрамына тағайындалуы және құрылымы бойынша әр түрлі элементтер кіреді.Бірақ олардың әрбір бөлігіндегі құбылысты бірдей параметрлер жиынтығымен сипаттауға болады.

Электр торабының элементі орынбасу сұлбасы түрінде көрсетіледі. Электр тораптарының есептік сұлбасы әрбір элементтің орынбасу сұлбасын тораптағы жалғану реті бойынша біріктіру нәтижесінде аюлынады.

Кез келген электр беріліс желісі бірқалыпты таралған шексіз аз мәнді активті және реактивті кедергілерден және өтімділіктен тұрады.Олардың дәл есебі ұзын желілерді есептеу кезінде (эбж ұзындығы 300 км - ден жоғары, кабельдік эбж 50 км - ден жоғары болғанда қажет етіледі). Тәжірибелік есептеулерде жеңілдетілген әдістермен шектеледі және эбж үлекстірілген емес шоғырланған кедергілер мен өтімділіктен тұрады.

4.1 Активті кедергі

Активті кедергі материалға , көлденең қимасының ауданына және температураға тәуелді. Активті кедергі сымдар  мен кабельдердің жылулық шығындарын ескереді. Ток өткізуші сымдардың материалы және олардың көлденең қимасының ауданымен анықталады.

Кедергілерді тұрақты ток кедергісі (Омдық кедергі) және айнымалы ток кедергісі (активті кедергі) болып бөлінеді. Беттік эффектке байланысты Rа > Rом.

Сым ішінде айнымалы магнит өрісі сымның көлденең қимасының ауданымен қайта үлестіру болатын  қарсы электр қозғаушы күшін тудырады. Орталық бөлігіндегі ток бетіне ығысады.  Сол себепті сымның орталық бөлігіндегі ток, бетіндегіден  аз болады, яғни сым кедергісі Омдық кедергімен салыстырғанда өседі. Беттік эффект жоғары жиілікті токта және де болатты сымдарда  лезде байқалады.

ЭБЖ үшін түрлі түстң металлдардан жасалған өткізгіштер үшін өнеркәсіптік жиілікте беттік эффект құбылысы аз болады. Rа ≈ Rом

Активті кедергі сымның материалынан және көлденең қимасының ауданына тәуелді:

(4.1)

Мұнда

ρ –  меншікті кедергі, Ом мм2/км;

l – сым ұзындығы, км;

F – сымның көлденең қимасының ауданына , мм2.

1 км - ге сәйкес келетін өткізгіш кедергісі пагондық кедергі деп аталады:

(4.2)

мұнда

өткізгіш материалының меншікті өтімділігі, км См/мм2.

Мыс үшін  γCu=5310-3 км См/мм2,  алюмний үшін γAl=31.710-3 км См/мм2.

Тәжірибелік r0 мәні t0=200С анықтамалық кестелерден алынады.

Торап бөлігінің активті кедергісі:

R = r0l.                                                                     (4.3)

4.2 Индуктивті кедергі

Өткізгіш бойынан айнымалы ток өткен кезде оның маңайында кері бағыттағы эқк ін тудыратын айнымалы магнит өрісі туындайды. Бұл күш өздік эқк деп аталады.

Қарсы әсер ететін эқк нен туындаған ток кедергісі реактивті индуктивті кедергі деп аталады. Реактивті индуктивті кедергінің шамасы өткізгіш бойындағы ток мәні мен  көршілес өткізгіштердің ток шамаларына тәуелді болады. Желінің фазалық өткізгіштері қаншалықты алшақ орналасса, соншалықты  көршілес өткізгіштердің әсері, яғни сейілу ағыны және индуктивті кедергісі  ұлғая түседі.

Индуктивті кедергі шамасына өткізгіш диаметрі , магнит өтімділігі () және айнымалы ток жиілігі әсер етеді.

Пагондық индуктивті кедергінің шамасы келесі формула бойынша есептеледі:

f = 50Гц үшін    =2f = 314 1/с.

(4.4)

Түсті металлдан жасалған өткізгіштерге (мыс,алюминий)  = 1.

Фазалық өткізгіштер арасындағы орташа геометриялық қашықтық:

.                                    (4.5)

Өткізгіштертің тіректерде орналасуы  1.3 суретте көрсетілген.

Бір жазықтықта орналасқан өткізгіштердің саны (4.3 сурет а, б) келесідей болады:

(4.6)

Егер өткізгіштер үшбұрыш төбесі бойынша орналасса,  Dср = D.

Кернеуі 6-10 кВ әуелік  ЭБЖ үшін өткізгіштер арасындағы қашықтық 1-1,5 м;

кернеуі  35 кВ үшін  – 2-4 м; кернеуі 110 кВ үшін – 4-7 м; кернеуі 220 кВ – 7-9м.

жоғары кернеулі (330 кВ және одан жоғары) электр беріліс желілерінде фазаның бірнеше сымдарға тарамдалуы қолданылады.

330 кВ

сурет 4.3 – өткізгіштердің тіректерде орналасуы:

а), б) – бір жазықтықта;

в) – үшбұрыш төбесінде.

D12

D23

D13

1                2                3

D12

D23

D13

1

2

3

D12

D23

D13

1

2

3

а)

б)

в)

кернеуге көбінесе бір фазаға 2 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  19% төмендейді. 500 кВ кернеуге бір фазаға 3 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  28% төмендейді. 750 кВ кернеуге әдетте бір фазаға  4-6 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  33% төмендейді.

Фазаның өткізгіштері тарамдалған индуктивті кедергінің пагондық шамасы:

(4.7)

n – фазадағы өткізгіштер саны;

Rпр экв – өткізгіштің эквивалент радиусы.

n = 2, 3 болғанда                                                                (4.8)

а – тарамдалу қадамы (фазадағы өткізгіштер арасындағы орташа геометриялық арақашықтық);

Rпр –өткізгіш  радиусы.

Фазадағы өткізгіштердің саны көп болса, оларды шеңбер бойымен орналастырады. (4.4 суретті караңыз).бұл жағдайда өткізгіштің эквивалент радиусы :

p – тарамдалу радиусы

Сурет  1.4 – n ≥4 болғандағы өткізгіштердің орналасуы

Кабельдің индуктивті кедергісі, фазалар арасы аз қашықтықты әуелік беріліс желілеріне қарағанда әлдеқайда төмен. Әр түрлі кернеудегі кабельдік және әуелік желілердің индуктивті кедергісін  салыстырсақ:

кесте 4.1 –  Кабельдік ЭБЖ және әуелік ЭБЖ

| Номинал кернеу , кВ | КЭБЖ | ӘЭБЖ |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0,06 | 0,31 |
| 35 | 0,125 | 0,4 |

Торап бөлігінің реактивті кедергісі: Х = х0l.

4.4 Активті өтімділік

Активті өтімділік (G)	диэлектриктегі активті қуат шығындарымен анықталады.  Ее шамасы

- оқшаулатқыштар бойындағы ағып кету тогы;

- тәжке кететін қуат шығыны.

Активті өтімділік әуелік ЭБЖ де бос жүріс режимінде активті қуаттың шығынына әкеледі. Тәжге қатысты активті қуат шығыны (кор)  өткізгіштер айналасында ауаның иондануынан пайда болады. Электрлік өріс кернеулігі ауаның электрлік беріктілігінен жоғары болғанда сым бетінде электрлік разряттар түзіледі. Ауаның электрлік беріктілігі  21,2кВ/см. Көп сымды өткізгіштердің белгі біркелкі болмағандықтан ,ластанудан разрядтар бастапқыда өткізгіштердің белгілер туындайды. Мұны жергілікті тәж деп атайды. Кернеулік артқан сайын тәж өткізгіш бетімен тарай бастайды. Нәтижесінде өткізгішті толығымен қаптайды . Бұл жалпы тәж деп аталады.

Тәжге қатысты қуат шығындары ауа райы жағдайына байланысты.

Өткізгіш  тәжінің қуат шығыны әр түрлі атмосфералық жағдайларға байланысты туындайды.Тәж өткізгіштердің коррозиясын тудырады, радио және байланыс желілерінде кедергілер тудырады.

Жобалау кезінде өткізгіштердің көлденең қимасының ауданын таңдау,жайлы ауа райында тәж болмайтындай етіп орындалады. Өткізгіштің радиусының өсуі ,Pкор тәж шығынының төмендеуінің негізгі  құралы болып табылатындықтан,  онда тәж шарттары бойынша минимал ұйғарылған көлденең қимасының ауданы орнатылған: 110 кВ кернеуде – 70мм2, 150 кВ кернеуде – 120мм2, 220 кВ кернеуде – 240мм2.

4.5 Реактивті сыйымдылықты өтімділік

Реактивті өтімділік кез келген өткізгіш жұптарын конденсатор ретінде қарауға болатындықтан, фазалар арасында және фаза мен жер арасында сыйымдылықтың болуымен анықталады .

Әуелік ЭБЖ үшін пагондық реактивті өтімділік мына  формуламен есептеледі:

- таамдалмаған өткізгіштер үшін

,  См/км                                                  (4.9)

- тарамдалған өткізгіштер үшін

(4.10)

Тарамдалу b0 - ді  2133% дейін ұлғайтады.

Кабельдік ЭБЖ үшін пагондық өтімділік көбінесе мына формуламен есептеледі:

b0 = C0.

C0 сыйымдылығының шамасы анықтамалық әдебиеттерде кабельдің маркасына байланысты көрсетіледі.

Торап бөлігінің реактивті өтімділігі :               В = b0l.

(4.11)

Әуелік желілерде b0 мәні кабельдік желілерге қарағанда едәуір аз, себебі  Dср ВЛЭП >> Dср КЛЭП

Кернеу әрекетінен өтімділікте сыйымдылық тогы ағады. (зарядты ток немесе араласу тогы)

Ic=ВUф.                                                             (4.12)

Бұл токтың шамасы реактивті өтімділіктегі реактивті қуат шығынын немесе электр беріліс желісінің зарядты қуатын анықтайды:

(4.13)

Аймақтық тораптарда зарядты токтар жұмыс токтарымен салыстырылып өлшенген.

Uном = 110 кВ , Qс  шамасы берілетін активті қуаттың  10% құрайды,  Uном = 220 кВ – Qс ≈ 30% Р. сондықтан оны есептеулерде ескеру қажет. Кернеуі 35 кВ қа дейінгі тораптарда Qс шамасын ескермеуге болады.