Жүктемелер графиктері және олардың сипаттамалары

Қазіргі уақытқа дейін электр энергиясын сақтау мәселесі шешілмегендіктен және жылу энергиясын сақтау мәселелері нашар шешілгендіктен (аккумулятор-бактар) барлық энергожүйелер жүктемелердің айнымалы графигінде жұмыс істейді. Бұл электр энергиясын және жылулық энергияларды қолданатын технологиялық қондырғылардың көпшілігі базалық тәртіпте жұмыс істей алмауымен анықталады, өйткені олардың қызмет ету циклдері үздіксіз емес, дегенмен қайта жүктеу үшін, жөндеу, персонал дем алуы және т.б. үшін тоқтауды қажет етеді. Энергияның тұрмыста және қала шаруашылығында қолданылуы да біркелкі емес. Энергияны қолдану әртүрлілігі әдетте тәуліктік, апталық және жылдық циклдерге ие.

Жүктемелер графигінің ерекшеліктері негізгі өнімі электр энергиясы болатын энергожүйелер мысалында қарастырамыз. Энергожүйелер территориялық принцип бойынша құрылады және өзі берілген территорияда орналасқан электр станцияларын, электр энергиясын тұтынушыларды және өзге көршілес жүйелермен байланыстарды қосады.

Энергожүйедегі электр жүктемелерінің тәуліктік графигінде жүктемелердің базалық, жартылай шыңдық және шыңдық аймақтарын ерекшелеуге болады.

Жоғарғы жағынан ординатамен шектелген, минималдық тәуліктік (түндік) жүктемеге сәйкес келетін базалық аймақта тұтынатын қуат:

P=PPmax                                                  (1.1)

мұндағы, Р – ағымдағы жүктеме, МВт;

Pmax – максималды тәуліктік жүктеме, МВт, тәулік ішінде өзгермейді.

Жүктеменің таңғы және кешкі шыңдарына сәйкес келетін, ұзақтығы 3-4 сағаттық шыңдық аймақтар төменгі жағынан түскі кезеңдегі минималдық жүктемеге сәйкес келетін ординатамен шектелген.

Олардың ортасында жартылай шыңдық аймақ орналасқан, оның ұзақтығы 16-18 сағ.

Жүктемелер графигінің негізгі көрсеткіштері:

әркелкілік коэффициенті:

P=PminPmax					    (1.2)

минималды және максималды тәуліктік жүктемелер қатынасы болып табылады;

толықтыру коэффициенті:

∝з=1τ0τР∙dx/Pmax,

(1.3)

мұндағы Р – ағымдағы жүктеме, τ=24 сағ. – тәулік уақыты.

Толықтыру коэффициенті жүктмелер қисығы астындағы ауданның максималды тәуліктік жүктемеге сәйкес келетін ординаталы, ұзындығы тәулік уақытына (τ=24 сағ.) сайкес келетін тіктөртбұрыш ауданына қатынасы түрінде болып келеді.

Демалыс күндерінің жүктеме графиктері жұмыс күндері графиктерімен салыстырғанда елеулі ерекшеліктерге ие (жүктемелер деңгейі төмендеуі кезінде αтәул және α жоғары мәндері), сонымен қатар жүктемелердің күндік графиктерінің мезгілдік ерекшеліктері де байқалады (қысқы графиктер үшін – жүктеме деңгейінің жоғарылауы).

Жүйе максималды күндік жүктемені сенімді қамтамасыз етуі керек болғандықтан, жүйенің орнатылған электрлік қуаты қарастырылмаған ақаулар мен резервтеуге қорды ескере отырып максималды жүктемеге сәйкес келуі керек.

Энергожүйені басқарудың негізгі міндеті үздіксіз электр энергиясын жиынтық өндіру мөлшерін өзгеріп отыратын тұтыну мөлшеріне сәйкестендіру болып табылады. Жүйе энергетикалық сипаттамалары бойынша біркелкі емес агрегаттардың көп мөлшерінен тұратындықтан, өндірілетін және тұтынылатын қуаттар арасындағы сәйкестікті қамтамасыз етудің көптеген тәсілдері бар. Алайда бұл тәсілдер үнемділігі және сенімділігі бойынша ерекшеленеді. Сондықтан энергожүйелердің диспетчерлік қызметтерінің негізгі міндеті ең үнемді тәсілдерді таңдау болып табылады.

Ең күрделі мәселе жартылай шыңдық жүктемелерді жабу болып табылады, олар Pmax –тың 25%-ын және жалпы қолданыс уақытының 75% мөлшерін құрай алады. Жартылай шыңдарды қамтамасыз ету үшін қазіргі уақытта гидроэлектрстанциялары және қуатты энергоблоктарға ие конденсациялық жылулық электрстанциялары қолданылады.

Жылу энергиясын қолданудың тәуліктік және жылдық графиктері көп мөлшерде кәсіпорынның технологиялық арналуына және кәсіпорынның коммуналдық-тұрмыстық секторының даму деңгейіне байланысты. Жүктемелердің жылдық графигі максималды (немесе орнатылған) қуатты қолданудың жылдық сағаттар санымен де сипатталады:

Tmax=0τжылp∙dτ/Pmax, мұндағыτжыл=8760 сағ.

Бақылау сұрақтары

- Кәсіпорынның жылу энергетикалық шаруашылығы дегеніміз не ?

- Жылуэнергетикалық жүйенің негізгі компоненттері қандай ?

- Жылуэнергетикалық жүйелердің негізгі құраушыларының функционалдық арналуы қандай ?

- Сенімділік дегеніміз не және ол өзіне қандай элементтерді қосады ?

- Ақаусыздық дегеніміз не ?

- Төзімділік дегеніміз не және оның негізгі көрсеткіштері қандай ?

- Жөндеуге жарамдылық дегеніміз не ?

- Қауіпсіздік дегеніміз не ?

- Жылуэнергетикалық жүйелердің потенциалды қауіптілігі немен анықталады ?

- Электр қондырғыларының жұмыс графиктерінің әркелкілігі немен анықталады ?

- Энергожүйенің тәуліктік графигі және оның ерекшеліктері қандай ?

- Жүктемелі графигінің әркелкілік коэффициенті және толықтыру коэффициенті дегеніміз не ?

- Энергожүйені басқарудың негізгі міндеті неде болып табылады ?