7 МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Структура мазутного хозяйства

Мазут может использоваться как основное топливо, а также как резерв-ное (например, в зимнее время), аварийное и растопочное, когда основным яв-ляется сжигаемое в пылевидном состоянии твердое топливо. К тепловым электрическим станциям (ТЭС) мазут доставляется железнодорожным транспортом, нефтеналивными судами, по трубопроводам.

При доставке мазута железнодорожным транспортом мазутное хозяй-ство включает в себя следующие сооружения и устройства: сливную эстакаду с промежуточной емкостью; мазутохранилища; мазутонасосную станцию; систе-му мазутопроводов между емкостями мазута, мазутонасосной и котельными установками; устройства для подогрева мазута; установки для приема, хране-ния и ввода в мазут жидких присадок.

Принципиальная схема мазутного хозяйства ТЭС представлена на рис.

Рис. 31. Принципиальная схема мазутного хозяйства

1 — цистерна; 2 — лоток приемно-сливного устройства; 3 — фильтр-сетка;

4 —приемный резервуар; 5—перекачивающий насос (погружного типа);

6—основной резервуар; 7—насос первого подъема; 8 — основной подогрева-тель мазута; 9— фильтр тонкой очистки мазута; 10 — насос второго подъема; 11 — регулирующий клапан подачи мазута к горелкам; 12— насос рециркуля-ции; 13 — фильтр очистки резервуара; 14 — подогреватель мазута на рецирку-ляцию основного резервуара; 15—подогреватель мазута на рециркуляцию при-емного резервуара и лотка.

Из цистерн мазут сливается в приемный резервуар, проходя через фильтр-сетку. Всвязи с тем, что мазут застывает при температуре плюс 10 –плюс 230С, для полного и своевременного слива мазута по тракту приемно-сливного устройства необходим разогрев мазута в цистернах, лотках, приемных емкостях, рабочем резервуаре.

Слив мазута в зависимости от температуры окружающей среды и температуры мазута в цистернах производится:

- при поступлении мазута в зимнее время года – с разогревом его в ци-стернах паром;

- при поступлении мазута в летнее время года – без прогрева, но с по-следующей пропаркой цистерн.

Разогрев мазута перед сливом и пропарка цистерн проводится паром (прямой контакт), подаваемым непосредственно в цистерны через пропарочные устройства – гусаки, состоящие из поворотных стояков и Т-образных штанг, опускаемых в цистерны.

Параметры пара поддерживаются в пределах 0,8-0,13 МПа и 200-250С. Пар на приемно-сливное устройство подается от общих паропроводов, идущих в мазутонасосную.

На каждой приемной емкости установлены:

- - 2 перекачивающих насоса;

- - уровнемер;

- аварийный звуковой сигнализатор предельного уровня.

Вместимость приемной емкости составляет не менее 20% вместимости устанавливаемых под разгрузку цистерн. Из приемной емкости мазут перекачи-вается насосами погружного типа в мазутохранилище.

Контроль за работой перекачивающих насосов ведется по:

- - манометрам (по месту), показывающим создаваемое насосами давление;

- термометрами (по месту), указывающими температуру мазута в каждой про-межуточной емкости;

- амперметрами на щитке включения электродвигателей насосов.

Хранение мазута

Хранение мазута на электростанциях и котельных осуществляется на ба-зисных мазутохранилищах в резервуарах, емкость и количество которых зави-сят от мощности электростанции или котельной, способа и дальности доставки мазута, а также технологии подготовки топлива к сжиганию. На мощных газо-мазутных ГРЭС и ТЭЦ емкости мазутных складов достигают 250 тыс. т и бо-лее, а длительность хранения мазута при наличии резервного топлива иногда составляет 6 мес.

Для хранения мазута сооружают в основном железобетонные резервуа-ры сборной конструкции. В отдельных случаях при значительном удалении склада топлива от строительных участков возводятся монолитные железобе-тонные резервуары. Металлические резервуары сооружаются в районах с сей-смичностью более шести баллов, Крайнего Севера, их также сооружают при расширении склада топлива, оборудованного металлическими баками, когда сооружение железобетонных резервуаров экономически не оправдано.

Резервуары для хранения мазута подразделяют на наземные, полупод-земные и подземные. Резервуар относят к категории подземных, если наивыс-ших уровень мазута в нем на 0,2 м ниже наинизшей отметки склада.

При наземном расположении резервуаров возможно строительство надземной мазутонасосной, что улучшает условия эксплуатации мазутного хо-зяйства и повышает надежность ее работы. Вместе с тем при наземном распо-ложении возрастают противопожарные разрывы между резервуарами, увеличи-ваются размеры склада. По суммарной емкости наземных резервуаров более 5000 м3 пео существующим противопожарным нормам склад должен распола-гаться вне территории электростанции или котельной.

При применении полуподземных и подземных резервуаров максималь-ная емкость склада топлива на площадке электростанции или котельной допус-кается 10000 м3; при большем запасе топлива мазутохранилище должно распо-лагаться вне территории электростанции.

Мазутохранилища предназначены для:

- - хранения запаса мазута;

- подготовки мазута к сжиганию (подогрев, обезвоживание, отстой воды, пере-мешивание с водой).

Максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах мазутохранилища принимается 70 оС.

Мазут в резервуарах мазутного хозяйства разогревается циркуляцион-ным способом по отдельному специально выделенному контуру. В контуре циркуляционного разогрева мазута установлен один резервный насос и подо-греватель. Подача насоса циркуляционного разогрева обеспечивает подготовку мазута в основных резервуарах для бесперебойного снабжения энергетических котлов.

Схема подачи мазута в котельное отделение двухступенчатая, обеспечи-вающая давление после насосов II-го подъема 4,5 МПа. На каждую ступень принимаем четыре насоса, включая один резервный и один ремонтный. В насосной основного мазутохозяйства предусматривается по одному резервному подогревателю и фильтру тонкой очистки.

Мазут из основного мазутохозяйства подается к котлам по двум маги-стралям, каждая на 75% номинальной производительности с учетом рецирку-ляции. Рециркуляция обеспечивается в магистральных мазутопроводах котель-ной и в отводах к каждому котлу. Для этого предусматривают трубопровод ре-циркуляции мазута из котельного отделения в мазутное хозяйство.

Запорная и регулирующая арматура установлена на вводах магистраль-ных мазутопроводов и на отводах к каждому котлу внутри котельного помеще-ния.

90

Прокладка мазутопроводов наземная, исключая места пересечения с же-лезнодорожными путями. В целях уменьшения остывания мазута на открытом воздухе и холодных помещениях мазутопроводы имеют общую тепловую изо-ляцию с паровыми спутниками.

Подогрев мазута

- открытым п а р о м — в цистерну вводят штангу, через которую пода-ют пар до момента разжижения мазута;

- рециркуляционным подогревом — прогревают отверстие в центре ци-стерны и затем мазут центробежным насосом прокачивают через наружный теплообменник для подогрева топлива до температуры на 10... 20 °С ниже тем-пературы вспышки и подают к брандспойту, установленному в цистерне; ре-циркуляцию проводят до полного слива мазута из цистерны;

- паром, подаваемым в цистерны, — в цистерны, оборудованные паро-вой рубашкой, подают пар, в результате чего стенки корпуса нагреваются до температуры 80 °С и холодный мазут, прогреваясь, начинает стекать по горячей поверхности к сливному патрубку;

- слив мазута под избыточным давлением — на люк колпака цистерны устанавливают съемную крышку, имеющую специальные патрубки, через ко-торые подается водяной пар или сжатый воздух;

- разогрев железнодорожных цистерн с помощью тепляков-сараев, в ко-торые подается горячий воздух с температурой до 120 °С;

- виброподогрев позволяет существенно повысить эффективность про-гревания мазута, контактирующего с вибрирующей поверхностью нагрева, вво-димой в цистерну;

- индукционный подогрев осуществляется с помощью пропускания электрического тока через катушку: возникающие при этом токи Фуко разогре-вают цистерну:

- электрический подогрев выполняется с помощью установленных с двух сторон цистерны двух электрорефлекторов; недостатком способа является большой расход электроэнергии.

Мазутохранилища

Запас мазута держат в резервуарах — мазутохранилищах. Мазутохрани-лища выполняются наземными, полуподземными (заглубленными) и подзем-ными. Суммарная вместимость резервуаров выбирается в зависимости от про-изводительности котельной, дальности и способа доставки мазута (железнодорожный, трубопроводный и др.). Нормальный ряд применяемых мазутохрани-лищ составляют резервуары вместимостью 100, 200; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10 000.