Тема 2.1. ГАЗОВОЗДУШНЫЕ ТРАКТЫ

2.1.1. Принципиальная схема газовоздушного тракта ТЭС

Паровые котлы требуют больших количеств воздуха для сжигания топ-лива, при котором образуется еще больше продуктов сгорания. Совокупность газовоздухопроводов и теплообменных поверхностей нагрева, тягодутьевых машин и золоуловителей, дымовой трубы и внешних газоходов составляют га-зовоздушный тракт ТЭС. К его особенностям относятся: сложность конфигура-ции и большие сечения газовоздухопроводов, возможность возникновения аэродинамических пульсаций и шума при неудачном конструктивном выпол-нении.

Простейшая принципиальная схема газовоздушного тракта ТЭС приве-дена на рисунке 40. Воздух к котлу 2 подается дутьевым вентилятором 3, со-здающим необходимый напор для преодоления максимального сопротивления воздушного тракта. Причем после воздухоподогревателя 7 поток воздуха раз-деляется на две части: первичный, поступающий в систему пылеприготовления 1 в качестве сушильного агента и через дроссель 9 для транспортировки топли-ва в топку, и вторичный, направляемый через дроссель 8 непосредственно к

устройствам для сжигания топлива. Продукты сгорания топлива охлаждаются в воздухоподогревателе 7, очищаются от золы в золоуловителях 4 и дымососом 5 выбрасываются через дымовую трубу 6 в атмосферу. Удаление продуктов сго-рания может в отдельных случаях производиться за счет естественной тяги ды-мовой трубы.

Рис. 40. Принципиальная схема газовоздушного тракта.

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ

Классификация ТДМ

При классификации ТДМ используются следующие основные признаки: По величине развиваемого давления применяют турбокомпрессоры, компрес-соры (Р > 0,3 МПа), воздуходувки, газодувки (Р = 0,02 - 0,3 МПа), вентиляторы, дымососы (P < 0,02 МПа);

По удельной частоте вращения ТДМ подразделяют на машины малой, средней и большой быстроходности, при этом они существенно отличаются по конструкции рабочего колеса и аэродинамической схеме;

По виду аэродинамической схемы вентиляторы и дымососы бывают ра-диальные и осевые, при этом радиальные группируются по типу лопастей рабо-чего колеса на машины с лопастями:

- загнутыми вперед;

- радиально оканчивающимися;

- загнутыми назад.

Так же, как и насосы, ТДМ бывают двухстороннего всасывания - двухопорные и одностороннего всасывания – консольные

Примеры маркировки тягодутьевых машин ТЭС

| Пример маркировки |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ДОД-43 | ДОД-31.5(ГМ) | Осевые дымососы |
| ДОД-26(Ф) |  | Дымосос осевой двухступенчатый ГМ - для га- |
|  |  | зомазутного котла Ф - форсированный |
|  |  | Цифра соответствует диаметру рабочего коле- |
|  |  | са в дециметрах |
| ДН-26 2(У) Д-25(ШБ) |  | Радиальные дымососы Н - лопасти загнуты |
| Д-20(2Н) ГД-31 |  | назад Ш -широкое колесо ( специальная аэро- |
|  |  | динамическая схема) Б - Барнаульский котель- |
|  |  | ный завод У - унифицированный ГД - для ре- |
|  |  | циркуляции дымовых газов 2 - двухстороннего |
|  |  | всасывания |
| ВДОД-31.5 | ВДН-24(2У) | Дутьевые вентиляторы |
| ВГД-20(У) |  | Осевой двухступенчатый |
|  |  | Горячего дутья |
|  |  | Первая цифра кода - диаметр колеса (дм) |
| ВМ-160/850(У) |  | Мельничные вентиляторы. Первая цифра кода |
| ВМ-75/1200-11 ВВСМ-1 |  | - расчетная производительность (м3/час) |
|  |  | Вторая цифра - полное давление (кгс/м2) |
|  |  | 11 - для горячего дутья |
|  |  | Для валковой среднеходовой мельницы |

Дымососы, мельничные вентиляторы и вентиляторы горячего дутья работают в тяжелых условиях, так как транспортируемые ими газы и воздух имеют высо-кую температуру, содержат в себе значительное количество абразивных частиц (зола, угольная пыль). При этом длительность компании ТДМ должна соответ-ствовать установленному плановому периоду непрерывной работы основного оборудования ТЭС (котлоагрегата, турбины, генератора) между капитальными ремонтами без вынужденных остановок.

Энергетические вентиляторы и дымососы выпускают котлостроительные заво-ды (Барнаульский, Бийский), а также Хабаровский завод "Энергомаш" и другие предприятия энергетической промышленности.

ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ

Степень очистки уходящих газов

Показателем эффективности работы золоулавливающего оборудования является степень очистки уходящих газов. Этот показатель зависит от типа газоочистных устройств, а также от физико-химических свойств золы (уноса) и отводимых газов.

На ТЭС, сжигающих твердые топлива, применяются следующие типы золоуловителей: механические (инерционные), мокрые, электрофильтры и ру-кавные фильтры.

Степень очистки (степень улавливания или эффективность золоулавли-вания) определяется по одной из формул:

|  | Gул |  |  |  | Gул |  | G  G |  | z Q  z | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вхвых |  | вхвх | выхвых | , |
|  |  |  |  |  |  G |  |  |  |  |  |  |
|  | G |  | G | ул |  |  | G |  | z Q |  |  |
|  | вх |  |  |  | вых |  | вх |  | вхвх |  |  |

где Gул, Gвх, Gвых - соответственно количество золы, уловленной в аппарате, входящей или выходящей (неуловленной) из него, кг/с;

Qвх, Qвых – объем газов соответственно на входе и выходе из аппарата, м3/с;

zвх, zвых	- концентрация золы в газах соответственно на входе и выходе из аппарата, кг/м3.

Концентрация золы (запыленность газа) показывает массу или число твердых частиц в единице объема газа.

Степень очистки  η выражается в долях единицы.

Улавливающую способность очистных аппаратов удобнее харак-теризовать коэффициентом или степенью уноса (проскока ) ε, учитывающим величину выноса золы из аппарата:

- = Gвых 1–η;илиε=100–η,%

Gвх

Классификация золоуловителей

По принципу удаления взвешенных частиц из газового потока золоуло-вители можно классифицировать следующим образом.

- Устройства, работа которых основана на использовании силы тяжести, пыле-вые камеры. Ввиду громоздкости и низкой эффективности в настоящее время этот способ не применяется.

- Сухие инерционные золоуловители. (Для выделения частиц здесь использу-ются силы инерции, центробежные силы).

- Тканевые фильтры (используется принцип фильтрации газов через ткань).

- Мокрые инерционные золоуловители. (Здесь кроме сил инерции и центро-бежных сил используется принцип пленочного и капельного улавливания жид-костью).

- Турбулентные золоуловители с применением труб Вентури (используется укрупнение частиц в турбулентном потоке с последующим улавливанием укрупненных капель в мокром циклоне).

- Пенные газопромыватели, использующие принцип барботажа запыленных газов через слой водяной пены.

- Ультразвуковые коагуляторы, использующие ультразвук для укрупнения мельчайших частиц.

- Электрофильтры, в которых происходит ионизация газа, получение частица-ми летучей золы электрических зарядов и перемещение в мощном электриче-ском поле этих частиц к осадительным электродам.

  - К основным требованиям, предъявляемым к системам пылеулавливания, относятся высокая эффективность и эксплутационная надежность. Эффектив-ность практически всех пылеуловителей зависит от дисперсного состава ча-стиц.

Пылеулавливающее оборудование по особенностям процесса отделения твердых частиц от газовой фазы можно разделить на две группы.

- оборудования для улавливания пыли сухим способом, к которому относятся пылеосадительные камеры, циклоны, вихревые циклоны, жалюзные и ротаци-онные пылеуловители, фильтры и электрофильтры.

- оборудования для улавливания пыли мокрым способом: скрубберы Вентури, и др.установок.

Циклоны и батарейные циклоны

Параметр золоулавливания в циклоне определяется из выражения

-   р U  2 n , R 1Dо

где τр – время релаксации (время разгона частицы от нулевого значения скорости до скорости дрейфа (в с);

U – скорость потока газов, м/с;

R, D - радиус и диаметр циклона, м;

- - число оборотов потока до выхода из циклона;

Dо - соответственно диаметр внутреннего цилиндра циклона, м

Циклон — аппарат, используемый в промышленности для очистки га-зов или жидкостей от взвешенных частиц. Принцип очистки – инерцион-ный (с использованием центробежной силы), а также гравитационный. Цик-лонные пылеуловители составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и применяются во всех отраслях про-мышленности.

Принцип действия простейшего противоточного циклона таков: поток

запылённого газа вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально

- верхней части. В аппарате формируется вращающийся поток газа, направ-ленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции (цен-тробежной силы) частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках аппарата, затем захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора пыли. Очищенный от пыли газовый поток затем двигается снизу вверх и выводится из циклона че-рез соосную выхлопную трубу.

Рис.41. Конструкция циклона

Существует огромное разнообразие типов циклонов. Кроме описан-ного выше противоточного циклона существуют и менее распространённые прямоточные. Противоточные циклоны различаются размерами, соотноше-нием цилиндрической и конической частей, а также относительной высотой (т. е. отношением высоты к диаметру) цилиндрической части. Чем больше относительная высота, тем меньше коэффициент гидравлического сопротив-ления и разрежение в бункере (меньше вероятность подсоса пыли в аппарат), но меньше степень очистки. Наиболее оптимальна относительная высота 1,6.

Циклоны типа ЦН

Условное обозначение типоразмера одиночного группового циклон:

Например: ЦН-15Л-600х2УП.

- ЦН – циклон НИИОгаза;

- 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.);

- П, Л – «Правое» («Левое») вращение газа;

- число после тире (600) – внутренний диаметр цилиндрической части цик-лона (мм);

- следующая цифра (2) – количество циклонов в группе;

- У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»;

- С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника;

- П – пирамидальная форма бункера.

Батарейные циклоны

Батарейные циклоны применяются для очистки газов с содержанием пыли 0,05-0,1 кг/м3. Степень очистки газа в батарейных циклонах составляет 65-85 % (для частиц диаметром 5 мкм), 85-90 % (для частиц диаметром 10 мкм) и 90 - 95 % (для частиц диаметром 20 мкм). Температура применения батарейных циклонов до 400 °С.

Применение батарейных циклонов целесообразно, когда улавливаемая пыль обладает достаточной сыпучестью и исключена возможность ее при-липания к стенкам аппарата, что затрудняло бы очистку элементов. Батарей-ные циклоны обычно используют, когда расходы запыленного газа велики и применение нескольких обычных циклонов менее экономично. По сравне-нию с аппаратами, в которых отделение пыли осуществляется под действием сил тяжести или инерционных сил, циклоны обеспечивают более высокую степень очистки газа, более компактны и их установка требует меньших ка-питальных затрат.

- наиболее распространенным батарейным циклонам, применяемым в котельных относятся батарейные циклоны БЦ 2, БЦ 259, БЦ 512 и циклоны ЦБ.

Принцип работы батарейных циклонов

Батарейный циклон состоит из параллельно работающих циклонных элементов, смонтированных в общем корпусе. Запыленный газ поступает че-рез входной патрубок в газораспределительную камеру, ограниченную трубными решетками, в которых герметично закреплены циклонные элементы. Газ равномерно распределяется по отдельным элементам. В циклонном эле-менте поток запыленного газа движется вниз по спирали вдоль внутренней поверхности стенок циклона. При вращательном движении частицы пыли, как более тяжелые, перемещаются в направлении действия центробежной силы быстрее, чем частицы газа, концентрируются в слоях газа, примыкаю-щих к стенкам аппарата, и переносятся потоком в пылесборник, где пыль оседает, а очищенный газ, продолжая вращаться по спирали, поднимается к верху и удаляется через выхлопную трубу. Уловленная пыль и зола оседает в бункере батарейного циклона.

Важным параметром циклонных аппаратов является гидравлическое сопротивление, определяемое по формуле

|  | W 2 |  |  |  | W 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп  |  | усл |  | г   |  | усл |  | г , |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2g |  |  |  |  |  |  |

где γг- удельный вес газов, Н/м3;

ρг – плотность газов, кг/м3;

- - условный коэффициент гидравлического сопротивления циклонного аппарата;

g – ускорение свободного падения;

Wусл – условная скорость газов.

Условная скорость газов определяется как отношение секундного объемного расхода газов к поперечному сечению корпуса циклона или цик-лонного элемента. Для батарейного циклона

4Q

Wусл	nDср2,

где Qср – расход газов через батарейный циклон, м3/с, Qср = 0,5(Qвх+Qвых); n- количество элементов в батарейном циклоне;

D- внутренний диаметр корпуса циклонного элемента, м.

Обычно ζ определяется опытным путем при продувке циклонов или циклон-ных элементов на чистом воздухе. При работе на запыленом газе ζ уменьша-ется. В расчетах ζ принимают постоянным, тогда как в действительности он несколько повышается с увеличением расхода газов.