Типы дымовых труб

Дымовые трубы на ТЭС в настоящее время используются преимуще-ственно для рассеивания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, со-держащихся в отводимых газах, до приемлемого уровня концентраций по са-нитарно-гигиеническим условиям. На котельных, особенно с водогрейными

котлами, дымовые трубы выполняют роль газоотводящих устройств за счет самотяги.

Основным требованием, предъявляемым к дымовым трубам, является высокая надежность их эксплуатации. Труба в течение всего срока эксплуа-тации (30-50 лет) должна обеспечить ее работу без проведения ремонта. Од-нако опыт эксплуатации ряда труб показал, что это условие не всегда выдер-живается. В зависимости от условий эксплуатации уже через 5-15 лет может потребоваться ремонт железобетонной дымовой трубы в основном из-за кор-розии газоотводящих стволов.

Для обеспечения наилучшего рассеивания загрязняющих веществ с учетом экономических соображений необходимо иметь минимальное коли-чество дымовых труб. На конденсационных электростанциях обычно уста-навливают две одноствольные трубы, на ТЭЦ – одну (в некоторых случаях две многоствольные).

Рекомендуемое число блоков, подключаемых к одной дымовой трубе ГРЭС

| Наименование | Мощность блока, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200-300 | 500-800 | 1200 |
| Количество блоков при установке необ- |  |  |  |
| служиваемых труб | 3-4 | 2-3 |  |
| Количество блоков при установке об- |  |  |  |
| служиваемых труб | 4-6 | 3-4 | 2 |

Учитывая особенности ТЭЦ (разнотипное котельное оборудование, более высокие требования к надежности дымовых труб по условиям отпуска теплоты потребителям, значительный фон загрязнений, возможность ремонта

- т.д.), желательно устанавливать многоствольные трубы. В табл. приведены рекомендации по подключению котлов к одному стволу многоствольной ды-мовой трубы. При отсутствии возможностей строительства многоствольной дымовой трубы на ТЭЦ должно устанавливаться не менее двух одностволь-ных труб.

Рекомендуемое число котлов, подключаемых к одному газоотводяще-му стволу дымовой трубы

| Паропроизводительность | Раздельное подключение | Совместное подключе- |
| --- | --- | --- |
| (теплопроизводитель- | энергетичских и пиковых | ние энергетических и |
| ность) котла | котлов | пиковых котлов |
| D=400-500 т/ч | 2-3 | 2 |
| D=1000 т/ч | 1-2 | 1 |
| Q=100 Гкал/ч | 3-6 | 1-3 |
| Q=180 Гкал/ч | 2-4 | 1-2 |

Установка многоствольных труб на ГРЭС дает наибольший экономи-ческий эффект при большой высоте. В случае применения многоствольной конструкции на КЭС в большинстве случаев можно ограничиться одной мно-гоствольной трубой. Для блоков мощностью 300 МВт предпочтительно на один ствол присоединять два блока, для энергоблоков 500 МВт  один-два блока и начиная с 800 МВт по одному блоку на ствол.

Опыт эксплуатации труб позволяет оценить достоинства и недостатки различных их конструкций, классифицировать повреждения и причины их возникновения, сформулировать основные правила эксплуатации.

Повреждение и разрушение конструкций дымовых труб происходит, в основном, вследствие следующих причин:

    - В результате стихийного бедствия или аварии (землетрясения, бури, ударов молнии, взрыва газовой смеси при неполном сгорании топлива

– «хлопка», возгорания золовых отложений и др.);

    - В результате неблагоприятного длительного воздействия окру-жающей и технологической сред.

Причины последнего вида вызывают наибольшее число повреждений дымовых труб. Их действие полностью исключить невозможно, однако сни-зить их влияние и обеспечить долговечность труб можно путем соблюдения правил эксплуатации.

Степень повреждаемости конструкций дымовых труб зависит от тем-пературы, влажности и агрессивности отводимых газов, от технологических режимов эксплуатации. С повышением температуры и понижением влажно-сти отводимых газов, уменьшением числа остановов и повторных разогревов труб долговечность несущего ствола и его футеровки повышается.

Кирпичные и армокирпичные трубы при соблюдении требований экс-плуатации являются наиболее долговечными. Срок их службы может дости-гать 70...100 лет. Кирпичные трубы используются для отвода дымовых газов различной степени агрессивности в широком диапазоне температур.

Наиболее повреждаемыми элементами конструкций кирпичных труб являются:

  - оголовки труб - в результате воздействия атмосферных осадков и от-водимых агрессивных газов:

  - металлические конструкции кирпичной трубы (стяжные кольца, кон-струкции ходовой лестницы, светофорных площадок, молниезащиты) – в ре-зультате коррозии и усталостного разрушения металла;

  - кирпичная футеровка труб – вследствие температурных деформаций материалов, взрыва газовой смеси в трубе – «хлопка», разрушения кирпича и раствора от агрессивного воздействия отводимых газов, их абразивного из-носа твердыми частицами золы и др.;

  - ствол – вследствие действия температурных усилий от перепада температур по толщине, взрыва газовой смеси  «хлопка», ударов молнии, в результате локальных разрушений кирпича пониженной прочности и моро-зостойкости, а также вследствие неравномерных осадок оснований под фун-

даментом трубы, одностороннего увлажнения наружной поверхности выбро-сами пара, воды и др.

Основное достоинство кирпичных труб в стадии эксплуатации – срав-нительная простота их ремонта, не требующая специальных приспособлений

- строительных механизмов. Основные недостатки – высокая трудоемкость возведения, ограниченность высоты (не более 120 м), необходимость регу-лярной подтяжки стяжных колец.

Железобетонные дымовые трубы получили наибольшее применение и используются для удаления слабо-средне- и сильноагрессивных газов. При правильной эксплуатации срок службы железобетонных дымовых труб – не менее 50 лет.

Характер повреждений кирпичной футеровки и конструкций метал-лической гарнитуры железобетонных дымовых труб аналогичен характеру их повреждений в кирпичных трубах. Характер повреждений несущих и газоот-водящих стволов дымовых труб зависит от типа конструктивного решения трубы.

  - зависимости от степени агрессивности удаляемых газов применя-ются трубы следующих конструкций:

а) железобетонный несущий ствол с противокоррозионным защитным покрытием и кирпичной футеровкой на консолях;

б) железобетонный ствол с кирпичной футеровкой и противодавлени-ем в зазоре между ними;

в) железобетонный несущий ствол с одним или несколькими газоот-водящими стволами из металла, керамики или конструкционных пластмасс – конструкция типа «труба в трубе»;

г) железобетонный ствол с монолитной футеровкой из легкого бетона. Железобетонные трубы с противокоррозионной защитой ствола и кир-пичной футеровкой на консолях являются наиболее ранним конструктивным решением железобетонных труб и, как показывает опыт их эксплуатации, имеющим ряд серьезных недостатков: высокую трудоемкость футеровочных работ,  газопроницаемость  футеровки,  недостаточную  долговечность  анти-коррозийных покрытий, низкую плотность бетона в рабочих швах бетониро-вания  ствола.  Следствием  названных  недостатков  является  образование агрессивного конденсата на внутренней поверхности железобетонного ство-ла, скапливание его на консолях и фильтрация к наружной поверхности ство-ла преимущественно по рабочим швам бетонирования с коррозией бетона и

арматуры.

Основным условием долговечности и надежной работы таких труб яв-ляется строгое соблюдение проектного температурного режима эксплуата-

ции, при котором температура на внутренней поверхности ствола по всей высоте трубы должна быть не ниже температуры конденсации водяных па-ров (температура точки росы), а при отводе продуктов сгорания сернистых топлив – не ниже температуры насыщения паров серной кислоты в дымовых газах.

Железобетонные трубы с противодавлением воздушного потока в за-зоре между стволами и кирпичной футеровкой – характеризуются высокой долговечностью основных конструкций при эксплуатации в тяжелых неста-ционарных температурно-влажностных условиях. Как наиболее предпочти-тельная, рекомендуется конструкция железобетонных дымовых труб с про-тиводавлением в естественно вентилируемом канале при закрытых окнах.

Железобетонные дымовые трубы с газоотводящими стволами из ме-талла характеризуются высокой надежностью в работе. Перспективны дымо-вые трубы с газоотводящими стволами из конструкционных пластмасс, стек-лопластика и т.п.

Скорость коррозии углеродистой и низкоуглеродистой стали у ого-ловка трубы составляет около – 0,14-0,17 мм/год, на остальной части ствола – 0,05-0,18 мм/год. Обязательной является теплоизоляция оголовка, поскольку скорость коррозии металла в нетеплоизолированном оголовке может в 4-6 раз превышает скорость коррозии стали в теплоизолированном оголовке.

Основные достоинства дымовых труб данной конструкции – высокая надежность в работе, относительная простота осмотров и текущих ремонтов. Основной недостаток – сложность замены промежуточных звеньев внутрен-него газоотводящего ствола.

Железобетонные трубы с монолитной футеровкой из легкого поли-мерцементного (кислотостойкого) и полимерсиликатного (кислотоупорного) бетона предназначены для отвода слабо-, средне- и сильноагрессивных газов. Футеровка в таких трубах выполняет функции противокоррозионной и теп-лоизоляционной защиты несущего ствола. Трубы такой конструкции отли-чаются высокой надежностью в работе, более низкими в сравнении с трубами других конструкций затратами в стадиях возведения и эксплуатации.

Размеры дымовых труб унифицированы. Шаг по высоте принят 30 м, при этом стандартизованы следующие высоты железобетонных кониче-ских дымовых труб: 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420 и 450 м. Условные диаметры устья рекомендуется при этом принимать следующими:

DоУ = 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,8.

Типоразмеры железобетонных труб по типовым проектам

| Диаметр | тру- | Высота трубы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бы, м |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 150 | 180 | 250 |
| 4,2 |  | + |  |  |  |
| 4,8 |  | + |  |  |  |
| 6,0 |  | + | + | + |  |
| 6,5 |  |  |  |  | + |
| 7,2 |  | + | + | + |  |
| 8,0 |  |  |  |  | + |
| 8,4 |  | + | + | + |  |
| 9,6 |  |  | + | + | + |

Металлические дымовые трубы являются наименее долговечными в эксплуатации. Срок их службы в зависимости от условий эксплуатации мо-жет составлять 20...30 лет.

Наиболее уязвимыми конструкциями металлических труб являются кожух трубы, опорные кольца под футеровку и растяжки вследствие корро-зии металла, усталостного разрушения сварных швов и прилегающего к ним металла.

Характер повреждений футеровки и вспомогательных металлокон-струкций металлических дымовых труб аналогичен повреждениям в кирпич-ных трубах.

Основные достоинства металлических дымовых труб – возможность возводить высотой до 200 м, малая масса, сравнительно низкая трудоемкость возведения, малые размеры фундаментов, что позволяет размещать их на площадках ограниченных размеров.

Основные недостатки металлических дымовых труб – относительно малый срок их службы, необходимость тщательного ухода в процессе экс-плуатации, сложность ремонта кожуха и замены растяжек.

Унифицированный ряд типоразмеров металлических труб

|  | Диаметр на выходе, dо, м |  |  |  |  | Растяжка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота |  |  |  |  |  | Количе- | Радиус от |
| труб, м | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | ство; чис- | центра |
|  |  |  |  |  |  | ло ярусов | трубы, м |
| 21,4 |  |  |  |  |  | 3; 1 | 1,0 |
| 21,6 |  |  |  |  |  | 3; 1 | 1,0 |
| 23,3 |  |  |  |  |  | 3; 1 | 1,0 |
| 31,8 |  |  |  |  |  | 6; 2 | 1,6 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 6; 2 | 1,6 |
| 33,8 |  |  |  |  |  | 3; 1 | 1,6 |
| 44,2 |  |  |  |  |  | 6; 2 | 2,2 |