ДЕАЭРАТОРЫ

3.3.1 Деаэрация воды

- К химически очищенной воде находятся относительно нейтральные (N2 и NH3 и др.) и агрессивные (О2 и СО2) газы, последние приводят к хими-ческой коррозии внутренних поверхностей нагрева котла. Кроме этого, про-дукты коррозии нарушают циркуляцию воды в контуре котла, что может привести, в конечном итоге, к пережогу труб. Поэтому коррозионно-активные газы необходимо удалять из воды. Для этого существует несколько способов - химическая, каталитическая, термическая деаэрация.

Сущность химической деаэрации заключается в следующем - в воду добавляют сульфит натрия (Na2SO3), который окисляется до сульфата натрия (Na2SO4), забирая из воды кислород.

При каталитической деаэрации воды коррозионно-активные газы уда-ляются из воды водородом.

Основным способом удаления газов из воды в теплогенерирующих установках в настоящее время остается термическая деаэрация, которая ос-нована на использовании закона растворимости газов в жидкости (закон Ген-ри). Согласно этому закону количество растворенного газа в единице объема жидкости прямо пропорционально парциальному давлению газа над жидко-стью

Удаление газов из воды в теплогенерирующих установках осуществ-ляется в специальных устройствах - термических деаэраторах, в которых также происходит подогрев воды до кипения.

Деаэратором называется устройство, в котором происходит удаление из воды кислорода и углекислого газа (деаэрация). Параллельно с удалением из воды растворенных газов, в деаэраторе происходит нагрев воды.

Такие устройства применяются на ТЭС, в заводских и районных котельных для удаления растворенных газов из питательной воды, которая после этого поступает в котлоагрегаты, и подпиточной воды, подаваемой в теплосеть.

- теплогенерирующих установках малой и средней мощности обычно используются на водогрейных котлах вакуумные деаэраторы и на паровых котлах - атмосферные деаэраторы.

3.3.2 Классификация деаэраторов

По назначению на:

- деаэраторы питательной воды паровых котлов;

- деаэраторы добавочной воды и обратного конденсата внешних потре-бителей;

- деаэраторы подпиточной воды тепловых сетей.

По давлению греющего пара на:

- деаэраторы повышенного давления (ДП), работающие при давлении 0,6—0,8 МПа, а на АЭС — до 1,25 МПа и использующиеся в качестве деаэраторов питательной воды ТЭС и АЭС;

- атмосферные деаэраторы  (ДА),  работающие при давлении 0,12 МПа;

- вакуумные (ДВ), в которых деаэрация происходит при давлении ниже атмосферного: 7,5—50 кПа.

По способу обогрева деаэрируемой воды на:

- деаэраторы смешивающего типа со смешением греющего пара и обо-

греваемой деаэрируемой воды. Этот тип деаэраторов применяется на всех без исключения ТЭС и АЭС;

2) деаэраторы перегретой воды с внешним предварительным нагревом воды отборным паром.

По конструктивному выполнению (по принципу образования межфазной поверхности) на:

- Деаэраторы с поверхностью контакта, образующейся в процессе дви-жения пара и воды:

а) струйно-барботажные;

б) пленочного, типа с неупорядоченной насадкой; в) струйного (тарельчатого) типа;

- Деаэраторы с фиксированной поверхностью контакта фаз (пленочного типа с упорядоченной насадкой).

По способу увеличения поверхности контакта воды с греющим паром де-аэраторы делятся на:

1)капельные

2)струйные

3)пленочные

4)с насадками

5)барботажные

6)комбинированные.

  - В капельных деаэраторах вода подается в деаэратор в виде капель при помощи форсунок или сопел. Распыление воды на капли обеспечивает высо-кую эффективность деаэрации воды, однако из-за засорений сопл капельные деаэраторы недостаточно надежны в эксплуатации. Кроме того, применение сопл и форсунок требует значительного расхода электроэнергии на распыле-ние.

  - В струйных деаэраторах вода, подаваемая в верхнюю часть колонки деаэратора, поступает в водораспределительное устройство, под которым установлено несколько дырчатых тарелок (сит или противней). Сливаясь струями из распределителя и тарелок, вода образует дождевую занесу, кото-рая пересекается потоком греющего пара, подаваемого в нижнюю часть ко-лонки.

  - В пленочных деаэраторах вода подается через сопло и, ударяясь о ро-зетку, разбрызгивается на расположенные под ней вертикальные (концентри-ческие пли прямоугольные) листы. Тонкие пленки деаэрируемой воды сте-кают вниз по листам, а греющий пар проходит между листами снизу вверх.

- деаэраторах с насадками вода, подаваемая в верхнюю часть колонки де-аэратора, разделяется на отдельные струи, которые стекают на насадку, за-

полняющую деаэрационную колонку. Назначение насадки — дробление по-тока на тончайшие струйки и пленки. Греющий пар подается между элемен-тами насадки снизу вверх навстречу воде. В качестве насадки используют деревянные решетки, кольца Рашига, металлические керамические кольца, элементы специальной формы.

- В барботажных деаэраторах контакт пара и воды осуществляется бла-годаря пропуску пара через слой жидкости. Барботаж обеспечивает в не-сколько раз (от 3 до 10) большую поверхность контакта воды и пара, чем при дроблении воды на струи. Однако использование барботажных деаэраторов затрудняется тем, что тепла пара, поступающего на барботаж, обычно недо-

статочно для подогрева воды до температуры насыщения. Как правило, барботаж применяют в качестве второй ступени деаэрации в сочетании со струйным или насадочным методом распределения воды. Такие деаэраторы называются двухступенчатыми. В струйно-барботажных деаэра-торах нагрев воды до температуры насыщения и первоначальное газоудале-ние происходят в малогабаритных струйных колонках, а окончательная де-аэрация осуществляется при обработке воды паром в барботажном устрой-стве, размещенном в баке-аккумуляторе.

- В комбинированных деаэраторах сочетается несколько способов разделения воды на струи и капли.

  - В вакуумных деаэраторах вакуум в колонке создается водяными или паровыми эжекторами. Температура воды, при которой идет деаэрация, определяется вакуумом в колонке и колеблется в пределах 25—70° С. Основ-ными достоинствами вакуумных деаэраторов являются простота конструк-ции и то, что они не нуждаются в специальном источнике греющего пара при наличии потоков конденсата с температурой 70—80° С.

Естественными вакуумными деаэраторами являются конденсаторы турбин, в которых поддерживается глубокий вакуум и образующийся кон-денсат находится в контакте с поступающим паром. Однако для электростан-ций высокого давления удаление газов из питательной воды в конденсаторах является недостаточным, так как вследствие «переохлаждения» конденсата содержание в нем кислорода превышает допускаемые концентрации. Для до-стижения более полного газоудаленияконденсатосборники конденсаторов оборудуют барботажнымдеаэрирующим устройством.

Вакуумные деаэраторы применяют на ТЭС для деаэрации подпиточ-ной воды тепловых сетей.

Атмосферные деаэраторы проще вакуумных, работают при низком давлении греющего пара и удобны в эксплуатации. При давлении в колонке деаэрато-

ра, близком к атмосферному, в него можно подавать потоки воды любой температуры и давления. Однако атмосферные деаэраторы требуют поддер-жания в колонке постоянного избыточного давления. При значительных ко-лебаниях нагрузки деаэратора давление в нем может стать ниже допустимого (вплоть до образования вакуума), что повлечет за собой увеличение содер-жания кислорода и свободной углекислоты в деаэрированной воде.

Атмосферные  деаэраторы  применяют,  как  правило,  на	небольших

станциях с парогенераторами давлением до 40 кгс/см2 и на станциях высоко-

го  давления для  предварительной деаэрации химически очищенной  воды.

Деаэраторы среднего и повышенного давления менее чувствительны к коле-

баниям нагрузки. Процесс деаэрации в таких деаэраторах протекает при бо-

лее  высокой,  чем  в  атмосферных  деаэраторах,  температуре,  что  ведет  к

улучшению качества деаэрации питательной воды и более полному разложе-

нию	бикарбонатов.	Однако	наличие	в	колонке	повышенного	давления

усложняет конструкцию деаэраторов и делает невозможным введение в нее

потоков конденсата с более низким давлением, а также требует более внима-

тельного обслуживания. Деаэраторы повышенного давления широко приме-

няют на ТЭС с давлением пара выше 40 кгс/см2

При небольшой добавке химически очищенной воды, что характерно для конденсационных электростанций, вода вначале направляется в конденсатор турбины, откуда конденсатными насосами через регенеративные подогрева-тели низкого давления в смеси с конденсатом подается в деаэратор повы-шенного давления. Расход воды в конденсаторе может достигать 30% от ко-личества поступающего пара. Защита от коррозии трубок конденсатора и трубопроводов химически очищенной воды обеспечивается ее предвари-тельной деаэрацией в вакуумном или атмосферном деаэраторе.

При больших добавках химически очищенной воды, что характерно для ТЭЦ, применяется двухступенчатая деаэрация. В этом случае химически очищенная вода и низкотемпературные конденсаты предварительно дегази-руются в атмосферном деаэраторе (I ступень дегазации). Окончательная де-газация осуществляется в деаэраторе повышенного давления (II ступень де-газации), куда подаются также конденсат турбины, прошедший через систе-му регенеративного подогрева низкого давления, и дренажи подогревателей высокого давления.

Наиболее экономичной для ТЭЦ является схема дегазации, по кото-рой часть добавки химически очищенной воды подается в конденсатор, а остальное количество — в деаэратор атмосферного давления. В него же направляются конденсаты с производства и из сетевых подогревателей. Де-аэрированная в атмосферном деаэраторе вода смешивается с основным кон-

денсатом перед вторым подогревателем низкого давления и подается в де-аэратор повышенного давления. Для химического связывания остающихся в питательной воде после деаэраторов микроконцентраций кислорода преду-сматривают ввод на всас питательных насосов гидразина (III ступень дегаза-ции).

3.3.3. Схемы подключения деаэраторов

Применяются две схемы их присоединения к отборам турбины: де-аэратор может быть подключен в качестве отдельного регенеративного подо-гревателя или установлен перед основным поверхностным подогревателем на паре того же отбора (рис 61).

При работе на скользящем давлении ухудшаются условия работы пи-тательных насосов, а дросселирование пара приводит к уменьшению теп-ловой экономичности установки (теплообменные аппараты). На случай зна-чительного снижения давления пара в отборе при работе по схеме, приведен-ной на рис. 61, а, необходимо предусмотреть дополнительный подвод пара из стоящего выше отбора. Схему целесообразно применять на электростанциях

- нагрузкой, изменяющейся в небольших пределах, или на ТЭЦ при подсо-единении деаэратора к производственному отбору (когда давление пара в этом отборе изменяется мало).

По схеме, изображенной на рис. 61, б, деаэратор и следующий за ним (по ходу воды) подогреватель составляют вместе одну ступень подогрева пи-тательной воды. Дросселирование пара на входе в деаэратор в этом случае никак не отражается на тепловой экономичности, и давление в деаэраторе легко может поддерживаться постоянным в сравнительно широком диапа-зоне изменения мощности турбины. Поэтому данная схема находит наиболее широкое применение.

Рисунок 61-Схемы включения деаэратора

а — деаэратор является отдельным регенеративным подогревателем;

- — деаэратор является предвключенной ступенью поверхностного подогре-вателя;

1— 3 — трубопроводы пара от последовательных отборов турбин; 4 — ре-генеративный подогреватель; 5 — линия основного конденсата; 6 — линия отвода дренажа; 7 — деаэратор; 8 — линия питательной воды

3.3.4. Схема деаэрационной установки

- состав деаэратора атмосферного входит:

  - Деаэрационная колонка

  - Бак деаэраторный

  - Охладитель выпара

  - Предохранительное устройство (гидрозатвор)

Схема включения атмосферных деаэраторов определяется проектной организацией в зависимости от условий назначения и возможностей объекта, на котором они устанавливаются. На рис. 62 приведена рекомендуемая схема деаэрационной установки серии ДА. Химически очищенная вода (1) через охладитель выпара (2) и регулирующий клапан (4) подается в деаэрационную колонку (6). Сюда же направляется поток основного конденсата (7) с темпе-ратурой ниже рабочей температуры деаэратора. Деаэрационная колонка устанавливается у одного из торцов деаэраторного бака (9). Отвод деаэриро-ванной воды (14) осуществляется из противоположного торца бака с целью обеспечения максимального времени выдержки воды в баке. Весь пар подво-

дится по трубе (13) через регулирующий клапан давления (12) в торец бака, противоположный колонке, с целью обеспечения хорошей вентиляции паро-вого объема от выделяющихся из воды газов. Горячие конденсаты (чистые) подаются в деаэраторный бак по трубе (10). Отвод выпара из установки осу-ществляется через охладитель выпара (2) и трубы (3) или непосредственно в атмосферу по трубе (5). Для защиты деаэратора от аварийного повышения давления и уровня устанавливается самозаливающее комбинированное предохранительное устройство (гидрозатвор)(8). Периодическая проверка качества деаэрированной воды на содержание кислорода и свободной угле-кислоты производится с помощью теплообменника для охлаждения проб во-ды (15).

Рис. 62. Принципиальная схема включения деаэрационной установки атмосфер-ного давления:

1-Подвод химочищенной воды; 2-охладитель выпара; 3,5-выхлоп в атмосферу; 4-клапан регулировки уровня; 6-колонка; 7-подвод основного конденсата; 8-предохранительное устройство (гидрозатвор); 9-бак деаэрационный; 10-подвод горячих конденсатов; 11-манометр; 12-клапан регулировки давления; 13-подвод горячего пара; 14-отвод деаэраторной воды; 15-охладитель проб пара и воды; 16-указатель уровня; 17-дренаж; 18-мановакуумметр.

3.3.5. Конструкции деаэраторов

На тепловых электростанциях широко применяются деаэраторы по-вышенного давления с колонками двухступенчатой (струйно-барботажной) деаэрации. Работа таких деаэрационных колонок иллюстрируется принципи-альной схемой деаэрационой колонки ДСП-500М, приведенной на рис. 46. Колонки ДСП-225-7 и ДСП-500М (ДСП-500М-1 и ДСП-500М-2) аналогичны по конструкции и имеют барботажное устройство в нижней части.

Рис. 63. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДСП-500М: 1 - под-водящие штуцера; 2 - смесительно-распределительное устройство; 3 - горло-вина смесительно-распределительного устройства; 4 - перфорированная та-релка; 5 - водоперепускной лист; 6 - перфорированный лист; 7 - сливные тру-бы; 8 - бак-аккумулятор; 9 - горловина бака; 10 - коллектор; 11 - поддон; 12 - перепускные трубы; 13 - сегментное отверстие; 14 - деаэрационная колонка;

- штуцер

Деаэрационная колонка (ДСП-500М) 14, установленная на баке-аккумуляторе 8 (рис.63), имеет подводящие штуцера 1, смесительное устрой-ство 2, перфорированную тарелку 4, водоперепускной лист 5 и барботажное устройство, состоящее из перфорированного листа 6, пароперепускных труб 12 и сливных труб 7.

Химически обессоленная вода и основной конденсат направляются в смесительно-распределительное устройство 2 и через его горловину 3 слива-ются на перфорированную тарелку 4. С тарелки 4 поток воды многочислен-ными струями сливается на водоперепускной лист 5, а с него через сегмент-ное отверстие 13 - на барботажное устройство. Перемещаясь по барботажно-му листу, вода нагревается паром, проходящим через перфорацию листа. На периферии барботажного листа установлены водосливные трубы, верхние концы которых выступают над листом, чем обеспечивается постоянный уро-вень воды над листом при работе водослива. Горловина 9 на баке 8 и нижние концы сливных труб 7 образуют гидрозатвор, препятствующий проходу пара, помимо барботажного устройства. Из гидрозатвора вода сливается через гор-ловину 9 в бак-аккумулятор. Пар под барботажный лист подается по коллек-тору 10.

Площадь перфорации барботажного листа определена, исходя из условия обеспечения при минимальной нагрузке деаэратора устойчивой па-ровой подушки под листом, исключающей провал воды через отверстия ли-ста. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке

- ее высота увеличиваются. В случае превышения высоты паровой подушки 140 мм вод. ст. включаются в работу сначала наружная, а затем и внутренняя пароперепускные трубы 12, по которым в обвод барботажного листа избы-точный пар отводится в струйный отсек. Погруженные в поддон 11 нижние концы пароперепускных труб образуют гидрозатвор, который заполняется автоматически при уменьшении расхода пара подачей части воды через вод-оперепускные трубы, соединяющие поддон с периферией барботажного ли-ста. Выпар отводится через штуцер 15, расположенный в верхней части ко-лонки.

Деаэраторы с колонкой ДСП-500М применяют также в схеме подго-товки питательной воды на энергоблоках мощностью 200 МВт взамен при-менявшихся ранее деаэраторов ДСП-320. Принципиальная схема работы де-аэраторов с колонками ДСП-1000, применяемых в энергоблоках мощностью

- МВт, аналогична схеме деаэратора ДСП-500М. Для энергоблоков мощ-ностью 500 и 1200 МВт применяют деаэраторы с колонками ДСП-2000 про-изводительностью 2000 т/ч (одна колонка на деаэратор блока 500 МВт и две на деаэратор блока 1200 МВт). Принципиальная схема колонки ДСП-2000 аналогична схеме колонки ДСП-500М, однако имеются конструктивные от-личия в исполнении отдельных узлов. Для блоков мощностью 800 МВт раз-

работана горизонтальная колонка двухступенчатого (струйно-барботажного) деаэрирования типа ДСП-1300.

Требуемое качество деаэрированной воды поддерживается системой автоматического регулирования работы деаэраторной установки, которая обеспечивает: подачу в деаэратор необходимого количества пара для подо-грева воды до температуры насыщения при рабочем давлении в деаэраторе, поддержание постоянного давления, требуемого расхода выпара, равенства

Рис. 64. Конструкции деаэрационных колонок повышенного и атмосферного давления струйного типа

- — струйного типа повышенного давления, б—струйного типа атмосферно-го давления.

- — струйного типа повышенного давления:

1-подвод основного конденсата;2-подвод конденсата сетевых подогревате-лей;3-смесительное устройство;4-8-дырчатые тарелки; 9,10-подвод конденса-та ПВД;11,12-пар от уплотнений штоков и расширителей дренажей;13-подвод греющего пара;14-отвод выпара;

б—струйного типа атмосферного давления:

- и 2-подвод химически очищенной воды и обратного конденсата;3-смесительная камера;4-порог;5 и 7-10-тарелки;6-горловина в тарелке 5 для перехода выпара;11-подвод конденсата сетевых подогревателей;12,13-штучер для подвода пара в распределительный коллектор;14-отвод выпара.