Трубопроводы тепловых электростанций

Категории, материал и сортамент трубопроводов.

По виду протекающей среды трубопроводы разделяются на паропроводы и водопроводы, воздухопроводы (воздуховоды) и газопроводы (газоходы), ма-зутопроводы и маслопроводы, пылепроводы и др.

По назначению станционные трубопроводы классифицируются по следую-щим группам:

Главные паропроводы – подают пар от котельных агрегатов к турбинам, турбонасосам, РОУ и другим потребителям пара. К главным паропроводам также относятся паропроводы от турбин к вторичным пароперегревателям и от них к части низкого давления турбин.

Питательные трубопроводы служат для подачи воды питательным насосам от деаэраторных блоков к котлам. В эту группу входят трубопроводы от пи-тательных баков деаэрированной воды до питательных насосов; напорные трубопроводы от питательных насосов до регенеративных подогревателей высокого давления и обводная линия "холодного" питания ПВД.

Трубопроводы регенеративного цикла включают в себя паропроводы, подводящие пар из отборов турбин и от паровых приводов вспомогательных механизмов к подогревателям, деаэраторам, испарителям, водопроводы кон-денсата турбин, трубопроводы слива конденсата из подогревателей, а также трубопроводы испарительных установок.

Циркуляционные трубопроводы предназначены для подачи и отвода охла-ждающей воды, прокачиваемой циркуляционными насосами через конденса-торы, маслоохладители турбин и газоохладители или воздухоохладители ге-нераторов.

Выхлопные трубопроводы служат для отвода пара в атмосферу от армату-ры, предохраняющей котлы, турбины и аппараты при чрезмерном повыше-нии давления, от баков, где может происходить испарение воды, а также от эпизодически работающих механизмов с паровым приводом.

Маслопроводы используются для подачи масла на смазку и охлаждение подшипников турбин и механизмов и для отвода масла с подшипников. Кро-ме того, маслопроводы связывают маслохозяйство электростанции с масле-ными баками у агрегатов.

Трубопроводы химводоочисткипредназначены для соединения аппаратуры, насосов и баков химводоочистки между собой и для транспортирования воды от химводоочистки к главному корпусу.

Мазутопроводывключают в себя трубопроводы для соединения мазутных баков с насосами, аппаратуры мазутонасосной и подачи мазута от мазутона-сосной к форсункам котлов.

Газопроводы природного газа служат для подачи природного газа от газо-распределительного пункта (ГРП) к горелкам котлов.

Теплофикационные трубопроводы включают в себя паропроводы для по-дачи пара к сетевым подогревателям, паропреобразователям и внешним по-требителям; водопроводы тепловых сетей, находящиеся как внутри главного здания, так и внешние, конденсатопроводы от потребителей, а также трубо-проводы отвода конденсата из сетевых подогревателей, паропреобразовате-лей и охладителей в систему регенерации.

Прочие трубопроводы состоят из трубопроводов золоудаления, техниче-ской воды, пожарные, сжатого воздуха, водорода, хозяйственные, паропро-воды обдувки, продувочные и спускные трубопроводы.

| Категориятру | Среда | Рабочиепараметрысреды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бопро- |  |  |  |  |
|  |  | температура, 0С | давление, МПа |  |
| Водов |  |  |  |  |
| 1 | а) Перегретый пар | >580 | Не ограничено | Не |
|  | б) Перегретый пар | >540-580 | ограничено Не | огра- |
|  | в) Перегретый пар | >450-540 | ничено |  |
|  | г) Перегретый пар | ≤450 | >3,9 |  |
|  | д) Горячая вода, | >115 | >8,0 |  |
|  | насыщенный пар |  |  |  |
| 2 | а) Перегретый пар | >350-450 | <3,9 |  |
|  | б) Перегретый пар | ≤350 | >2,2-3,9 |  |
|  | в) Горячая вода, | >115 | >3,9-8,0 |  |
|  | насыщенный пар |  |  |  |
| 3 | а) Перегретый пар | >250-350 | <2,2 |  |
|  | б) Перегретый пар | ≤250 | >1,6-2,2 |  |
|  | в) Горячая вода, | >115 | >1,6-3,9 |  |
|  | насыщенный пар |  |  |  |
| 4 | а) Перегретый и | ≥115-250 | >0,07-1,6 |  |
|  | насыщенныйпар |  |  |  |
|  | б) Горячаявода | >115 | <1,6 |  |

Марки стали для труб выбираются в зависимости от рабочего давления, тем-пературы и свойств среды.

Для станционных трубопроводов применяются стальные бесшовные трубы холоднотянутые, холоднокатаные, горячетянутые и теплокатаные, стальные

сварные трубы с продольным или спиральным швом, а также трубы из пластмасс.

На тепловых электростанциях наибольшее распространение получили трубы, изготовленные из углеродистых и низколегированных марок сталей, а для трубопроводов сверхвысоких параметров – из сталей аустенитногокласса. Стали, применяющиеся для изготовления труб паропроводов, транспортирующих пар высокий температуры, подвергаются легированию для повышения прочностных  показателей,  в  первую  очередь  жаропрочности.  Основными присадками в перлитных сталях в этом случае являются молибден и ванадий.

Поскольку молибден при температуре >470-480° резко повышает склонность стали к графитизации, а присадка хрома в небольших количествах ликвидирует это неблагоприятное свойство, используются хромомолибденовые стали. При температурах среды до ~450° применяются трубы из углеродистой стали. Поэтому водопроводные линии при любых давлениях и температуре воды изготовляют из углеродистых сталей. При температурах выше 450°, но не более 570-580° используются низколегированные перлитные ста-ли, содержащие молибден, хром, ванадии. При более высоких температурах применяются стали аустенитного класса, содержащие значительные количе-ства хрома и никеля и некоторые другие элементы. Стали аустенитного клас-са необходимы при особо высоких температурах среды, поскольку перлит-ные стали при этих условиях резко теряют свои прочностные свойства, в первую очередь жаропрочность. Аустенитные стали дороже легированных перлитных в 2-2,5 раза и, кроме того, очень чувствительны ко всяким нару-шениям их механической и термической обработки и эксплуатации трубо-проводов.

Для трубопроводов высокого и сверхвысокого давления трубы изготавлива-ются по специальным техническим условиям из сталей 20, 15ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф. Трубы имеют толщину стенки до 80 мм.

Электросварные трубы со спиральным швом разрешается применять только на прямых участках трубопроводов. Из них не разрешается изготовлять фа-сонные части.

Трубы из нержавеющей стали применяются в системах химводоочистки для трубопроводов с коррозионной средой. Эти трубы изготавливаются из сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т и др.

В системах химводоочистки для трубопроводов, по которым транспортиру-ется агрессивная среда (растворы кислот, осветлённая вода), во избежание их быстрого выхода из строя в результате коррозии применяют также стальные трубы, на внутреннюю поверхность которых наносится специальное защитное покрытие резиной или лаками, или же трубы из пластмасс.

- В настоящее время в системах химводоочистки применяются трубы из вини-пласта - НПВХ, из полиэтилена высокой плотности - ПВП и из полиэтилена низкой плотности - ПНП.

Пластмассовые трубы имеют следующие преимущества по сравнению с ме-таллическими: кислотоупорность, высокую стойкость против коррозии, не-большую массу, простоту обработки. Например, трубы из ПВП на 40% легче труб из НПВХ и в 8 раз легче стальных труб.

Недостатком пластмассовых труб является значительная потеря прочности при высоких температурах, поэтому предел их применения по температуре среды ограничен.

Давления условные, рабочие и пробные

- С повышением температуры среды, протекающей по трубопроводу, механическая прочность деталей трубопровода понижается, причем для де-талей, изготовленных из чугуна, - при температуре среды свыше 120°С, а из сталей - свыше 200°С. Поэтому в случае превышения указанных температур длительная работа допускается только с определенным давлением, выбран-ным в зависимости от температуры протекающей среды.

Для  характеристики  прочности  деталей  и  арматуры  трубопроводов введены понятия условного, рабочего и пробного давлений.

Под условным давлением ру понимается наибольшее избыточное рабочее дав-ление при температуре среды 20°С, при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных частей.

Под рабочим давлением рраб понимается наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных частей трубопровода при рабочей температуре среды

Под пробным давлением рпр понимается избыточное давление, при котором арматура и соединительные части трубопроводов должны подвергаться гид-равлическому испытанию на прочность и плотность материала водой при температуре не выше 100°С. Арматура и соединительные части трубопрово-дов изготовляются на следующие условные давления: 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 8,0; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0 и 100,0 МПа.

Условные давления служат для выбора материала и конструкции трубопро-вода в зависимости от давления и температуры протекающей среды и поло-жены в основу при стандартизации деталей трубопроводов.

- В зависимости от материала, из которого изготовлены корпуса арма-туры, а также давления и температуры среды для изделий вводятся дополнительные обозначения. Арматура, изготовленная из углеродистых сталей на условное давление. 10,0 МПа, имеет обозначение ру 10,0; на рабочее давле-ние 16,0 МПа - рраб 16,0; на пробное давление 25,0 МПа - рпр 25,0.

3.5.3. Трубопроводнаяарматура

Арматура представляет собой органы управления и служит для пере-крытия или регулирования параметров потока среды в трубопроводах. Кон-струкция арматуры зависит от параметров среды, для которой она предна-значена, и диаметра трубопровода. В зависимости от назначения арматура подразделяется на: запорную, регулирующую, предохранительную, кон-трольную и группируется в следующие четыре класса.

Первый класс - арматура запорная, служит для периодического включения или отключения потока среды. Запорная арматура предназначена только для полного закрытия или открытия потока среды и может находиться только в полностью закрытом или открытом полжении. К запорной арматуре относят-ся вентили, задвижки, краны, поворотные затворы.

Второй класс - арматура регулирующая и дросселирующая, служит для из-менения или поддержания в трубопроводе или резервуаре параметров среды

ее расхода. Регулирующая арматура предназначена только для регулирова-ния количества среды, протекающей через нее, и в качестве запорной арма-туры служить не может. В качестве регулирующей и дросселирующей арма-туры применяют регулирующие вентили, клапаны игольчатые, дросселиру-

ющие устройства, регуляторы питания, регуляторы уров-ня,конденсатоотводчики.

Третий класс - арматура предохранительная, служит для защиты резервуара или трубопровода от чрезмерного повышения давления, а также для предот-вращения обратного потока среды. Типичные представители предохрани-тельной арматуры - предохранительные клапаны, аварийные клапаны, им-пульсно-предохранительные устройства, состоящие из импульсного вспомо-гательного и предохранительного главного клапана, обратные клапаны, предназначенные для автоматического прекращения прохода среды в обрат-ном направлении.

Четвертый класс - арматура контрольная, служит для контроля наличия среды или уровня среды в трубопроводах, сосудах и оборудовании. Типич-ные представители контрольной арматуры - пробные и спускные вентили (или краны), указатели уровня.

Каждый класс в зависимости от принципа действия арматуры подраз-деляется на две группы: приводная арматура, приводимая в действие при по-мощи привода (ручного, механического, электрического, электромагнитного, гидравлического, пневматического и др.), и автоматическая арматура, приво-димая в действие автоматически, непосредственно потоком рабочей среды или изменением ее параметров.

По роду рабочей среды арматура делится на паровую, водяную, газо-вую и воздушную. Рабочая среда существенно влияет на конструкцию арма-туры и на марки металла, из которого она изготовляется.

По направлению потока среды арматура делится на проходную, в ко-торой направление потока, выходящего из арматуры, совпадает с направле-нием входящего потока, и на угловую, в которой указанные направления не совпадают (обычно угол между ними составляет 90°). Предохранительные клапаны выполняются обычно угловыми.

По способу изготовления основных частей (корпуса и крышки) арма-тура делится на литую, штампованную (или кованую) и сварную. Литая ар-матура в свою очередь делится на стальную, чугунную и из цветных метал-лов.

Штампованная (кованая) арматура применяется при малых диаметрах прохода, когда производство литых корпусов из-за малых размеров и фасон-ного характера литья отличается исключительно большим процентом брака. Литая арматура для теплосиловых установок изготовляется в основном стальной.

Соединение чугунной арматуры с элементами трубопровода должно выполняться на фланцах. Сварная арматура (точнее сварные корпуса) нахо-дит применение в отдельных случаях при сверхвысоких параметрах, когда нет уверенности в качестве литья. В этом случае части корпуса изготовляют-ся штамповкой или ковкой и свариваются между собой.

По способу присоединения арматуры к трубам и оборудованию арматура де-лится на фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную.

3.5.4. Классификация арматуры

| Класс | Группа | Типарматуры |
| --- | --- | --- |
| I. Запорная | Приводная | Краны |
| Арматура |  | Вентили |
|  |  | Задвижки |
| II. Арматура | Приводная | Поворотные затворы |
| регулирующая | Автоматическая | Регулирующие вентили |
|  |  | Регулирующие клапаны |
|  |  | Регуляторы уровня |
|  |  | Конденсатоотводчики |
| III. Арматура | Автоматическая | Предохранительныеклапаны |
| предохранительная |  | Обратныеклапаны |
| и |  |  |
| защитная |  |  |
| IV.Арматураконтрол | Приводная | Пробные и спускные вентили |
| ьная | Автоматическая | Указатели уровня |

НАСОСЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

. Насосы основного и технологического назначения

Насосы предназначены для перемещения жидкостей и сообщения им энер-гии. В трубопроводах ТЭС перемещаются жидкости при различных давлени-ях и температурах: вода, масло, мазут, пульпа, реагенты. По назначению насосы ТЭС подразделяются на две группы:

- насосы основного технологического назначения

- и вспомогательные.

- В тепловой схеме электростанций насосы используются для перемещения воды и в основном располагаются в помещении турбинного отделения. Насосы

• К первой группе относятся питательные, бустерные, конденсатные, дре-нажные, циркуляционные (охлаждающей воды конденсаторов), сетевые и подпиточные насосы.

• Во вторую группу входят насосы технической воды, пожарные, насосы сы-рой и химически очищенной воды, дозаторы реагентов, подъемные насосы водоструйных эжекторов и газоохладителей генераторов, перекачивающие насосы баков запаса конденсата и обессоленной воды, дренажных и других баков, насосы смывной и эжектирующей воды, багерные и шламовые насосы систем гидравлического шлакозолоудаления, мазутные насосы, маслонасосы систем смазки главных и приводных турбин, электрических генераторов, пи-тательных насосов и мельниц и некоторые другие насосы.