Лекция 2. Средства автоматического регулирования промышленных теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения

Содержание лекционного занятия

1 Автоматические регуляторы тепловых процессов.

2 Типы промышленных регуляторов и принципы их действия.

3 Электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные промышленные регуляторы и их вспомогательные устройства.

Основными элементами регулятора, формирующими законы регулирования, является командно-усилительное устройство (КУУ), устройство обратной связи (УОС) и исполнительный механизм (ИМ). При этом обратная связь может охватывать только КУУ либо КУУ и ИМ. В реальных АСР применяют ИМ, которые обладают характеристиками интегрального или пропорционального звена.

Если ИМ является звеном пропорционально действия, то с его использованием может быть реализован любой линейный закон регулирования.

На базе ИМ с характеристиками интегрального звена также может быть реализованы различные зоны регулирования, но только при помощи выбора соответствующих характеристик УОС.

Возможные варианты реализации законов регулирования определяются в зависимости от структурирования регулятора (см. рисунок 1).

- передаточная функция КУУ, - передаточная функция ИМ,

- передаточная функция УОС.

Рисунок 1-Структурные схемы для реализации законов регулирования

Регулятор пропорционального действия, П-регулятор

Уравнение закона регулирования:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

Передаточная функция П-регулятора

|  | (2.2) |
| --- | --- |

Устройство внутренней обратной связи охватывает ИМ (см. рисунок 1,а)

Передаточная функция для данной структуры регулятора:

|  | (2.3) |
| --- | --- |

Принимаем, что КУУ-пропорциональное звено с коэффициентом усиления Ку>>1, так как передаточная функция КУУ , при том, что , получим передаточную функцию регулятора:

| , | (2.4) |
| --- | --- |

или

| . | (2.5) |
| --- | --- |

Следовательно:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

-статизм регулятора, определяющий отклонение  от  в равновесном режиме АСР.

Таким образом, для формирования П - закона регулирования устройство обратной связи П - регулятора должно иметь характеристики пропорционального звена вне зависимости от характеристик ИМ. Такая внутренняя обратная связь называется безинерционной или жесткой обратной связью.

В случае, если обратная связь не охватывает ИМ (см. рисунок 1,б) передаточная функция П-регулятора будет:

| . | (2.7) |
| --- | --- |

При том же условии что . Передаточная функция П-регулятора имеет вид:

| . | (2.8) |
| --- | --- |

Если исполнительный механизм с пропорциональной скоростью перемещения выходного устройства, т.е. его передаточная функция:

| =, | (2.9) (2.10) |
| --- | --- |

Тогда

|  | (2.11) |
| --- | --- |

Отсюда

|  | (2.12) |
| --- | --- |

Следовательно, при ИМ с пропорциональной  скоростью внутренняя обратная связь должна быть безинерционной (жесткой) обратной связью.

Если исполнительный механизм имеет характеристики интегрального звена, то его передаточная функция:

|  | (2.13) |
| --- | --- |

При этом передаточная функция регулятора:

|  | (2.14) |
| --- | --- |

Так как передаточная функция П-регулятора, то:

| , | (2.15) |
| --- | --- |

а значит передаточная функция УОС:

| . | (2.16) |
| --- | --- |

Следовательно УОС должно иметь характеристики интегрального звена. Такая внутренняя обратная связь называется гибкой обратной связью.

Пропорционально-интегральный регулятор, ПИ-регулятор

Уравнение закона регулирования

| . | (2.17) |
| --- | --- |

Передаточная функция Пи-регулятора:

| . | (2.18) |
| --- | --- |

Если внутренняя обратная связь охватывает исполнительный механизм (см. рисунок 1,а), то передаточная функция ПИ-регулятора:

| . | (2.19) |
| --- | --- |

При тех же условиях;  получаем в результате:

| , , | (2.20) (2.21) |
| --- | --- |

а значит, передаточная функция УОС будет:

| . | (2.22) |
| --- | --- |

Таким образом, устройство обратной связи должно иметь характеристики реального дифференцирующего звена. Такая внутренняя обратная связь называется гибкой обратной связью и реализуется вне зависимости от типа ИМ:

Если внутренняя обратная связь не охватывает ИМ (см. рисунок 1, б), то передаточная функция ПИ-регулятора будет:

| , | (2.23) |
| --- | --- |

при принятых ранее условиях: ;, получим:

| , | (2.24) |
| --- | --- |

Допустим исполнительный механизм с пропорциональной скоростью, его передаточная функция:

| , , | (2.25) (2.26) |
| --- | --- |

а передаточная функция УОС:

| . | (2.27) |
| --- | --- |

Следовательно, УОС должно быть реальным дифференциальным звеном. Такой ПИ-регулятор называется регулятором с упругой обратной связью или изодромным.

Если исполнительный механизм будет с характеристиками интегрального звена, т.е. ИМ с переменной скоростью, то его передаточная функция:

| , | (2.28) |
| --- | --- |

а передаточная функция ПИ-регулятора:

| , | (2.29) |
| --- | --- |

следовательно, передаточная функция УОС

| , | (2.30) |
| --- | --- |

что соответствует

| , | (2.31) |
| --- | --- |

т.е. передаточной функции апериодического звена. Таким образом, внутренняя обратная связь является инерционной жесткой обратной связью.

Функциональная схема регулятора (см. рисунок 2) состоит из следующих элементов.

Датчик (Д) - первичный прибор, который служит для измерения регулируемой величины  и преобразования ее в сигнал , поступающий на измерительный блок (ИБ). В качестве измерительных устройств теплотехнических первичных приборов  используется термопары, термометры сопротивления, манометрические пружины и мембраны, дифманометры и др.

Д – датчик; ЗД – задатчик;  ИБ - измерительный блок; КУУ - командно-усилительное устройство; ИМ – исполнительный механизм; УОС – устройство обратной связи;

РО – регулировочный орган.

Рисунок 2 - Функциональная схема регулятора

Преобразование сигнала регулируемой величины  в  осуществляется с помощью специальных преобразователей, для их унификации. При этом унифицированный сигнал рассчитан на многократное использование в нескольких приборах и регуляторах одновременно. Применение датчиков с унифицированным выходным сигналом предусматривается государственной системой приборов, например, , , , ,  для электрических сигналов,  для пневматических и  для гидравлических сигналов.

Требования к датчикам промышленных регуляторов:

- направленность действия - изменение выходного сигнала датчика не должно оказывать действие на значение входного сигнала;

- высокая чувствительность и малая инерционность;

-линейность статической характеристики;

-  высокая надежность – отказ в работе может привести к отказу и ложным срабатываниям АСР.

Датчики устанавливаются непосредственно на объектах регулирования, часто находясь в контакте с измеряемой средой, поэтому они должны обладать высокой устойчивостью к термическим и механическим воздействиям, вибрации и коррозии.

Задатчик ручного управления  (ЗД) – предназначен для формирования сигнала, соответствующего заданному значению регулируемой величины. Его выходной сигнал так же формируется унифицированным, как и выходной сигнал датчика. Например, если датчик имеет на выходе напряжение постоянного тока, то и с выхода задатчика должно поступать напряжение постоянного тока.

Конструктивно задатчик может быть встроен в ИБ регулятора или установлен отдельно на щите управления.

Требования к задатчикам: высокая стабильность выходного сигнала, достаточный диапазон изменения сигнала, позволяющий компенсировать постоянную составляющую регулируемой величины.

Композиционно структура регулятора определяется наличием следующих элементов:

- измерительный блок (ИБ), на который поступают сигналы от датчика регулируемого параметра и задатчика. В ИБ происходит сравнение этих двух сигналов, их алгебраическое суммирование;

- командно-усилительное устройство (КУУ), предназначенное для усиления выходного сигнала ИБ до значений, необходимых для управления исполнительным механизмом;

-  устройство обратной связи (УОС) - внутренняя отрицательная обратная связь для стабилизации процесса регулирования. Сигнал на УОС поступает либо от КУУ, либо от исполнительного механизма;

- исполнительные устройства регуляторов (ИМ), предназначенные для перемещения регулировочных органов, с которыми они сочленены посредством механической передачи.

Формирование законов регулирования осуществляется на основе статических и динамических свойств трех элементов регулятора: КУУ, УОС и ИМ, при этом стремятся реализовать законы регулирования так, чтобы их описание стало возможно линейными дифференциальными уравнениями.

Вопросы для самоконтроля

1 Что называют автоматическим регулятором?

2 Что относится к регуляторам тепловых процессов?

3 Каких типов бывают промышленные регуляторы, опишите принцип их действия?

4 Опишитеэлектронные промышленные регуляторы и их вспомогательные устройства;

5 Опишите пневматические промышленные регуляторы и их вспомогательные устройства;

6 Опишите гидравлические промышленные регуляторы и их вспомогательные устройства;

7 Опишите комбинированные промышленные регуляторы и их вспомогательные устройства.

Рекомендуемые источники

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.