Автоматическое регулирование редукционных установок. Автоматическое регулирование редукционных установок (РУ) в котельных, вырабатывающих насыщенный пар, заключается в поддержании заданного (пониженного) давления пара после редуцирования. Единственным возмущающим воздействием на регулируемую величину является изменение потребления пара. С точки зрения динамической характеристики РУ является объектом с распределенной по длине емкостью. Учитывая, что РУ обладает значительным самовыравниванием, а отбор импульса осуществляется вблизи РУ, можно считать редукционную установку одноемкостным объектом с самовыравниванием.

Регулятор давления получает импульс по давлению пара после РУ и воздействует через исполнительный механизм на регулировочный клапан на паровом коллекторе.

При выработке котлом перегретого пара для понижения его давления и температуры применяется РОУ. Регулятор давления работает так же, как и в схеме с РУ. Регулирование температуры осуществляется впрыском питательной воды.

Для улучшения качества регулирования следует одновременно изменять и давление и температуру перегретого пара. С этой целью от регулятора давления к регулятору температуры предусмотрена динамическая связь.

Рп – давление пара после РОУ; Т — температура пара после РОУ; РД — регулятор давления пара; РТ — регулятор температуры пара; ДС — динамическая связь; 3д — задатчик;

ИМ — исполнительный механизм; РО — регулировочный орган.

Рисунок 9 -  Структурная схема автоматического регулирования РОУ

Регулирование деаэраторов. В котельных с паровыми котлами термическая деаэрация (удаление из воды растворенных в ней газов) производится в деаэраторах атмосферного типа. Причиной коррозии трубных систем котла и вспомогательного оборудования являются в первую очередь растворенный в воде кислород, а также углекислый газ. Растворимость газа зависит от температуры: при повышении температуры она уменьшается, а в кипящей воде близка к нулю. Для нагрева воды до 104°С в деаэратор подается пар, расход которого регулируется для деаэраторов с барботажным устройством по давлению в паровом пространстве бака-аккумулятора.

Для восприятия неизбежных потерь конденсата на производстве в деаэратор поступает химически очищенная вода. Регулятор уровня в деаэраторном баке воздействует на изменение расхода воды (см. рисунок 10).

Для деаэраторов одного давления, работающих параллельно, следует применять один регулятор давления пара и один регулятор уровня воды в баках на группу деаэраторов. В этом случае деаэраторы должны иметь уравнительные линии по воде и пару.

Ду – датчик уровня; Р — регулятор уровня;   ИМ —исполнительный механизм;

РО — регулировочный орган; 3д —задатчик.

Рисунок 10 -  Структурная  схемарегулирования  уровня   в  деаэраторе

Регулирование давления в подающем мазутопроводе. Поддержание постоянного давления мазута в напорном трубопроводе, так же как и давления воды в питательных магистралях, преследует цель стабилизации давления перед регулировочным клапанами топлива и питания котла.

Регулировочный клапан регулятора давления мазута устанавливается на циркуляционном мазутопроводе и мазутонасосную, а регулятора давления питательной воды на линии сброса ее в деаэратор.

Регулирование температуры мазута. Регулирование температуры мазута, поступающего в горелки, производится, как правило, в мазутонасосных, где размещаются подогреватели мазута. При небольших расходах мазута на каждом подогревателе рекомендуется устанавливать регуляторы температуры прямого действия. Если не удается подобрать регуляторы температуры прямого действия, следует устанавливать общий регулятор на группу подогревателей.

Все регуляторы вспомогательного оборудования реализуют П – или ПИ – законы в зависимости от необходимой точности поддержания регулируемого параметра либо используются регуляторы прямого действия. Выбор закона регулирования и требуемое качество переходных процессов регламентируется заводом изготовителем технологического оборудования, либо инженерно-конструкторской организацией.

Автоматическое регулирование процессов водоподготовки

Повышенные требования к качеству воды, поступающей для питания паровых котлов или подпитки теплосети, вызывают усложнения цикла водоподготовки, особенно в тех случаях, когда источником водоснабжения являются поверхностные источники.

Наряду с регулированием таких процессов, как подогрев исходной воды или поддержание постоянного уровня в баках декарбонизированной воды, возникают задачи, связанные с автоматизацией работы осветлителей и программным управлением процессом восстановления фильтров (механических, Н- или Nа-катионитовых).

Автоматизация осветлителя включает регулирование нагрузки осветлителя; поддержание постоянной температуры воды к осветлителю; поддержание определенного соотношения между количеством воды, поступающей на осветление, и количеством регенерируемой воды (вода, возвращаемая в осветлитель после промывки механических фильтров); дозирование раствора реагентов.

Регулирование производительности осветлителя (см. рисунок 11) осуществляется по уровню в баке осветленной воды. Регулятор воздействует на подачу воды к осветлителю. Уровень в баке зависит от производительности установки для водоподготовки и расходов на ее собственные нужды (например, помывка фильтров).

Следует иметь в виду, что при стабильной нагрузке осветлителя улучшаются условия сохранения слоя взвешенного осадка (шлама), улучшается качество осветленной воды, облегчается работа дозирующих устройств. Стабилизация нагрузки достигается созданием в баке осветленной воды нерегулируемого объема (20 ÷ 25% емкости бака), в пределах которого изменение уровня не вызывает срабатывания регулятора. Это осуществляется увеличением зоны нечувствительности регулятора. Для улучшения работы АСР в качестве обратной связи вводится дополнительный импульс по расходу воды на осветлитель.

При резкопеременных нагрузках с большими амплитудами рекомендуется отключать воздействие регулятора при снижении расхода воды к осветлителю до 30 и повышении до 125% номинального. При установке группы осветлителей у каждого предусматривается свой бак и индивидуальный регулятор производительности.

Dв — расход воды к осветителю; Н —  уровень в баке осветленной воды

Р— регулятор производительности; 3д — задатчик; ИМ — исполнительный механизм,

РО — регулировочный орган.

Рисунок 11 -  Структурная схема регулирования

производительности осветителя

Регулирование температуры воды, подаваемой к осветлителю (см. рисунок 12), должно осуществляться с точностью ±1ºС. Отклонение свыше 1ºС, ведет к нарушению процесса кристаллизации в осветлителе. Регулятор получает импульс по температуре воды за подогревателем и воздействует на подачу теплоносителя к подогревателю или к группе параллельно работающих подогревателей.

— температура воды за подогревателем; Dв—расход воды за подогревателем;

Р — регулятор температуры; ДФ — дифференциатор; 3д — задатчик;

ИМ — исполнительный механизм; РО — регулировочный орган.

Рисунок 12 -  Структурная схема регулирования

температуры воды к осветлителю

При резкопеременных нагрузках следует вводить дополнительный импульс по скорости изменения расхода воды через подогреватель и устанавливать регуляторы на каждый подогреватель.

Кроме исходной воды, в осветлители поступает вода, собираемая после отмывки механических фильтров. Как правило, фильтры отмываются осветленной водой, в которую во время отмывки попадают взвешенные частицы, способствующие процессу образования шлама в осветлителях. Чтобы не нарушать процесс шламообразования в осветлителе, расход регенерируемой воды должен составлять 10 ÷ 12% расхода исходной воды, поступающей на осветлитель (см. рисунок 13). Регулятор соотношения подачи регенерируемой воды в осветлитель поддерживает нужное соотношение расходов, воздействуя на подачу регенерационной воды в осветлитель.

D1 — расход регенерируемой воды в осветитель; D2 — расход исходной воды в осветитель;         Р — регулятор расхода; 3д — задатчик; ИМ — исполнительный механизм;

РО — регулировочный орган.

Рисунок 13 - Структурная схема регулирование  расхода

регенерируемой воды к осветлителю

Подача реагентов в исходную воду производится насосами-дозаторами. Теоретически дозировку реагентов следует регулировать по импульсу, отражающему качество обрабатываемой воды. Однако надежные дешевые и простые в эксплуатации приборы промышленность в настоящее время не выпускает. Поэтому дозировка реагентов выполняется насосом-дозатором пропорционально расходу обрабатываемой воды (см. рисунок 14).

Dв — расход исходной воды; РТ -регулятор; 3д — задатчик; РП — промежуточное реле;            МП - магнитный пускатель; Э — электродвигатель насоса-дозатора.

Рисунок 14 -  Структурная схема регулирования дозировки реагента

по расходу исходной воды

В осветлитель подаются известковое молоко (для снижения жесткости воды и создания кристаллических осадков), коагулянт и полиакриламид (для процесса удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей). Количество подаваемого известкового молока зависит от качества обрабатываемой воды, а коагулянта и полиакриламида — от количества воды.

Поэтому предусматриваются раздельные регуляторы для дозирования указанных реагентов.

В схемах водоподготовки применяются Н- и Nа-катионитовые фильтры. Фильтры диаметром более 3 м поставляются комплектно с мембранными клапанами, позволяющими автоматизировать процесс восстановления фильтров.