Лекция 10 Автоматизация систем теплоснабжения

Содержание лекционного занятия

1 Измерение технологических параметров.

2 Автоматизация подпитки тепловых сетей.

3 Автоматизация гидравлического режима тепловой сети.

4 Автоматизация насосного оборудования в ЦТП.

5 Регулирование гидравлического режима на тепловых пунктах.

6 Регулирование расхода теплоты в системах теплоснабжения.

7 Регулирование температуры воды на горячее водоснабжение при закрытой системе теплоснабжения и при непосредственном водоразборе из тепловой сети.

В отопительно-производственных котельных, где для нужд отопления устанавливаются подогревательные установки, для поддержания температуры воды в теплосети в соответствии с отопительным графиком необходимо предусматривать регулятор температуры. Отопительный график котельной выражает зависимость температуры сетевой поды от температуры наружного воздуха. Схема регулятора температуры сетевой воды с коррекцией по температуре наружного воздуха не оправдала себя, потому что датчик температуры наружного воздуха не в состоянии учесть влияние направления ветра, его силу, интенсивность солнечной радиации, температуру помещений  и еще ряд факторов, влияющих на теплоемкость отапливаемых зданий, поэтому необходимая температура сетевой воды, которую должен поддерживать регулятор, определяется операторам по отопительному графику и задается вручную. Как правило, это средняя температура за прошедшие 0,5 сут.

В котельных, предназначенных для теплоснабжения только зданий с периодическим пребыванием людей (учреждения, зрелищные предприятия и т. п.), рекомендуется предусматривать возможности программного регулирования отпуска тепла с целью экономии топлива за счет снижения температуры помещений на периоды отсутствии людей.

Температура воды в теплосети может поддерживаться несколькими способами:

- воздействием на расход пара, подаваемого на подогреватель;

- изменением поверхности нагрева подогревателя;

- подмешиванием части обратной сетевой воды в прямую.

Регулирование температуры сетевой воды изменением расхода насыщенного пара имеет определенные недостатки: неудовлетворительная работа регулировочного клапана на насыщенном паре низкого давления и возможность появления вакуума в паровом пространстве подогревателя при температуре насыщенного пара меньше 100°С, снижение давления конденсата (при малых нагрузках) ниже величины, необходимой для его поступления в деаэратор.

При регулировании изменением поверхности нагрева подогревателя регулировочный орган устанавливается на линии конденсата после подогревателя, и в зависимости от температуры сетевой воды часть поверхности нагрева затопляется конденсатом и исключается из активного теплообмена. При этом способе диапазон регулирования невелик и быстрее выходят из строя поверхности нагрева подогревателя. При регулировании подмешивания регулировочный орган устанавливается на обводной линии подогревателя или группы подогревателей, пропуская часть обратной сетевой воды непосредственно в теплосеть, минуя подогреватели. Структурная схема регулирования аналогична схеме на рис. 16.8. Эта схема регулирования получила наиболее широкое распространение. Однако ее применение требует детального расчета сопротивления обводной линии.

Регулирование подпитки тепловой сети. Регулирование подпитки теплосети ведется в зависимости от величины давления обратной сетевой воды на всасе сетевых насосов. Задача регулятора подпитки заключается в сохранении постоянного пьезометрического графика тепловой сети. Для теплосетей, выполненных с закрытой схемой водоразбора. подпитка составляет приблизительно 2% количества циркулирующей воды. При небольших расходах можно устанавливать регулятор давления прямого действия. Динамическая характеристика процесса подпитки может быть принята, как для одноемкостного объекта с самовыравниванием, и поэтому для регулирования давления воды на всасе сетевых насосов рекомендуется применять статический регулятор.

В котельных, имеющих подогреватели для нужд горячего водоснабжения, необходимо поддерживать температуру воды постоянной (не выше 70°С).