Автоматическое регулирование температуры воды в теплосети. Регулирование температуры воды в теплосети в котельной с водогрейными котлами связано с регулированием температуры воды за котлами и расходом воды через котлы. На рисунках 1 и 2 представлены функциональные схемы автоматизации водогрейной котельной, работающей на жидком и газообразном топливе. Технологические требования, предъявляемые к системе регулирования, следующие: температура воды в теплосеть должна поддерживаться в соответствии с отопительным графиком; расход воды через котлы должен быть постоянным; температура воды на выходе из котлов должна быть не выше 150°С.

1В, 2В — котлы; РН — насос рециркуляционной воды; СН — насос сетевой воды;D1,D2—диафрагмы; Д1,Д2- датчики; РР — регулятор постоянного расхода воды к котлам;

Т — термометр; РТ— регулятор температуры воды в теплосеть;

РО — регулировочный орган.

Рисунок 1 -  Функциональная схемаавтоматического регулирования

водогрейной котельной

1В, 2В — котлы; РН — насос рециркуляционной воды; СН — насос сетевой воды; D1,D2— диафрагмы; Д1,Д2— датчики; РР — регулятор постоянного расхода воды к котлам; ТС — термометр сопротивления; РТ—регулятор температуры воды к котлам;

РО — регулировочный орган.

Рисунок 2 -  Функциональная схема автоматического регулирования

водогрейной котельной (топливо — газ)

При работе водогрейных котлов на сернистом мазуте для исключения влияния коррозии конвективных поверхностей нагрева, вызываемых конденсацией серной кислоты, температуру воды на выходе из котла необходимо поддерживать постоянной, равной 150°С.

В этом случае температуру воды в теплосеть поддерживает регулятор температуры, воздействуя на расход воды через перемычку, а постоянный расход воды к котлам обеспечивает регулятор расхода, получающий суммарный импульс по расходу воды за котлами и воздействующий не подачу воды к котлам из контура рециркуляции.

Постоянный расход воды к каждому котлу обеспечивается при наладке путем выравнивания гидравлических сопротивлений трубопроводов с помощью дроссельных шайб от коллектора обратной сетевой воды до котла. Для котлов, сжигающих только газообразное топливо, температура воды на входе должна быть не менее 70°С во избежание появления коррозии и для обеспечения паспортной производительности котла. В этом случае схема автоматизации несколько видоизменяется (см. рисунок 2): температура воды в теплосети поддерживается регуляторами нагрузки котлов; регулирование температуры воды перед котлами осуществляет регулятор, получая импульс по температуре воды перед котлами и воздействуя на подачу воды из контура рециркуляции. Регулирование постоянного расхода воды к котлам осуществляет регулятор, пропуская часть воды из обратной линии тепловой сети в прямую линию. В водогрейных котельных, где отсутствует теплоноситель пар, широкое применение получили вакуумные деаэраторы. Давление 7,5 кПа или 30 кПа, создаваемое эжекторами, обеспечивает температуру воды на выходе из деаэратора соответственно 40 либо 70°С. Вода для деаэрации поступает с температурой на 15 ÷ 25°С ниже температуры кипения. Для догрева воды до температуры кипения непосредственно в деаэратор подается высокотемпературная вода. Остаточная концентрация растворенного в воде кислорода после деаэрирования от 30 до 50 мкг/кг в зависимости от схемы теплоснабжения. Автоматическое регулирование процесса деаэрации в вакуумных деаэраторах, работающих с давлением 3·104 Па, осуществляется двумя регуляторами. Первый из них поддерживает постоянной температуру 55°С воды, прошедшей водоподготовку, воздействуя на подачу в подогреватели высокотемпературной воды от котлов, и второй, получая импульс по величине вакуума в деаэраторе, подает высокотемпературную воду непосредственно в деаэратор, догревая воду до 70°С. Если деаэратор работает с давлением 7,5·10³ Па (температура на выходе равна 40°С), то в деаэратор сразу подается химически очищенная вода, без подогрева, так как ее температура 25—30°С и первый регулятор не нужен. Уровень в вакуумных деаэраторах регулируется так же, как и атмосферных.

Вопросы для самоконтроля

1 Какими способами измеряются технологические параметры?

2 Опишите САУ подпитки тепловых сетей;

3 Опишите САУ гидравлического режима тепловой сети;

4Опишите САУ насосного оборудования в ЦТП;

5 Опишите АСР гидравлического режима на тепловых пунктах;

6Опишите АСР расхода теплоты в системах теплоснабжения;

7 В чем особенности АСР температуры воды на горячее водоснабжение при закрытой системе теплоснабжения?

8 В чем особенности АСР температуры воды на горячее водоснабжение при непосредственном водоразборе из тепловой сети?

Рекомендуемые источники

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.