Лекция 12.  Применение вычислительной техники при автоматизации теплоэнергетических установок

Содержание лекционного занятия

1 Использование аналоговых вычислительных машин при исследовании переходных процессов теплоэнергетических и теплоиспользующих установок.

2 Использование компьютерной техники.

Контроль и анализ большого числа параметров и принятие решений за весьма короткое время (часто секунды) с помощью традиционных средств (показывающие приборы, самописцы, звуковые и световые сигнализаторы и цифровые табло) практически невозможны. Возникает такая ситуация, когда оператор в некоторых случаях не в состоянии поддерживать безопасные эксплуатационные условия, вероятность ошибочных его действий значительно возрастает. Выходом из такого положения является применение быстродействующих ЭВМ для обработки больших потоков информации.

Системы управления, построенные на базе ЭВМ, позволяют осуществить оптимальное управление процессами, протекающими в активной зоне реактора, и, следовательно, решить большинство задач.

Этапы внедрения ЭВМ.В настоящее время разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления (АСКУ) на базе ЭВМ проводится в несколько этапов с постепенным перераспределением функций управления между человеком, ЭВМ и локальными автоматическими устройствами.

Этап первый:

- Сохраняются все аналоговые автоматические устройства со своими задатчиками;

- ЭВМ используется в функции советчика. Советы формируются в виде рекомендаций оператору;

- Управление исполнительными механизмами осуществляется по командам, которые формируются человеком (кнопки, переключатели и т.д.), с пульта управления;

- Выполнение быстродействующих управляющих воздействий (например, сигналов АЗ), когда человек вносит недопустимое запаздывание, возлагается на локальные устройства автоматики.

Этап второй:

- Сохраняются локальные устройства автоматики и защиты;

- На ЭВМ возлагаются функции такого управления, когда команды машины воздействуют на задатчики этих локальных устройств;

- ЭВМ формирует уставки и ведет контроль за основными технологическими параметрами, в том числе и за распределением мощности в активной зоне;

- Сохраняется ручное управление исполнительными механизмами;

- ЭВМ вырабатывает советы оператору по управлению процессами.

Этап третий:

- Функции выравнивания распределения мощности передаются на ЭВМ; т.е. машина формирует сигналы управления стержнем – поглотителем;

- Сохраняются аналоговые системы для компенсации быстроизменяющихся процессов, в том числе и АЗ.

Классификация АСКУ.Известно несколько критериев классификации АСКУ. Наиболее часто используется классификация технических средств АСКУ ядерных реакторов, за критерий которой взят уровень решаемых задач по управлению объектом (централизованный контроль, управление в режиме советчика, управление в замкнутом контуре).

В соответствии с ростом сложности объекта управления за критерий может быть взято число контролируемых параметров и управляющих воздействий.

Представляется целесообразной классификация по иерархическому принципу, который заключается в том, что признаки низшего уровня раскрывают и уточняют любой из признаков высшего уровня. Следует отметить, что и эта классификация в определенной мере является условной, поскольку функции, выполняемые системами разных классов, могут в ряде случаев перекрываться. Однако такая классификация АСКУ имеет практическое значение при создании новых систем, поскольку облегчает выбор и синтез структуры системы, разработку алгоритмов и программ, сокращает экономические затраты на создание аналогичных систем.

Функции АСКУ.Выбор функции АСКУ основывается на анализе процессов в ядерном реакторе и энергетической установке и задач управления. В результате анализа должны быть определены:

- Возможность оптимизации процесса и критерий оптимизации;

- Участки технологических процессов, которые должны быть автоматизированы, когда человек не в состоянии выполнять управляющие функции;

- Участки технологических процессов, управление которыми может быть возложено на человека;

- Участки технологических процессов, управлять которыми может только человек без участия автоматических устройств.

После этого можно определить управляющие функции всех категорий. далее, для задач, которые не могут быть выполнены без участия человека, необходимо определить информационные функции системы, т.е. общий объем и формы представления той информации, которая потребуется для принятия решения или будет передаваться оператору для сведения. Все управляющие функции должны быть классифицированы (функции оптимизации, регулирования и т.д.).

При определении функций системы необходимо определить также степень централизации автоматизированного контроля и управления, т.е. выбрать, возложить ли все функции на ЭВМ и оператора, либо оставить и локальные автоматические устройства.

Далее необходимо выстроить все функции АСКУ по рангу в смысле их важности и срочности выполнения системой, т.е. установить приоритет на основе анализа технологического процесса с учетом целевой функции управления.

Затем необходимо получить основные количественные оценки:

- Требуемое быстродействие реализации для каждой управляющей и информационной функции;

- Максимальное время, в течение которого допустимо отсутствие автоматической реализации системой всех функций управления и каждой функции в отдельности;

- Ориентировочные требования к системе по надежности выполнения той или иной функции.

Измерение любого входного параметра с помощью ЭВМ происходит в дискретные моменты времени. Замена непрерывной функции значениями этой функции, измеренными в дискретные моменты времени, приводит к появлению погрешности. Эта погрешность тем меньше, чем чаще берутся отсчеты измерения. Однако излишне частые отчеты приводят к необоснованно высоким требованиям к быстродействию ЭВМ.

При расчете частоты опроса датчиков используются следующие два метода: основанный на критерии максимально допустимого абсолютного значения погрешности измерения в любой момент времени для наиболее важных параметров реактора и основанный на критерии среднеквадратической оценки погрешности контроля для всех остальных параметров.

Алгоритмизация основных процессов управления энергетической установкой

Общая характеристика алгоритмов. Все алгоритмы АСКУ можно разделить на две группы: алгоритмы специального и общего математического обеспечения. Ниже будут рассмотрены только алгоритмы первой группы, к которым относятся алгоритмы централизованного контроля параметров ядерного реактора, анализа аварийных и предупредительных сигналов, контроля энергораспределения в активной зоне реактора, управления энергораспределением.

Алгоритм централизованного контроля параметров ядерного реактора предназначен для осуществления автоматического сбора и первичной обработки информации, поступающей от датчиков контроля и сигнализации об отклонениях параметров, а также выдачи исходной информации для основных функциональных задач АСКУ.

Алгоритм централизованного контроля представляет собой набор операций, выполняемых машиной циклически. С помощью этого набора операций осуществляется опрос датчиков через определенные промежутки времени, сравнение параметров с уставками, линеаризация показаний датчиков, перевод показаний датчиков в соответствующие значения параметров, распечатка значений параметров, сигнализация об отклонении параметров за уставки и запись информации в память ЭВМ.

Алгоритмы анализа полей энергораспределения в активной зоне реактора предназначены для восстановления трехмерного энергораспределения на основании результатов измерений с помощью внутризонных детекторов энерговыделения, дискретно расположенных по всему объему активной зоны.

Обобщенный алгоритм функционирования АСКУ. Обобщенный алгоритм отражает взаимосвязь между отдельными алгоритмами, определяет структуру общего математического обеспечения системы и структуру организации массивов информации при выполнении всех задач в реальном времени.

Информация от детекторов может поступать в ЭВМ непосредственно или через локальные подсистемы АСКУ. В первом случае ЭВМ будет загружена операциями по организации опроса детекторов и первичной обработке входной информации. Во втором случае режим работы ЭВМ более выгодный, но затраты на оборудование больше.

По каждой группе детекторов в памяти ЭВМ формируется массив значений контролируемого параметра. Массивы используются как для осуществления контроля за изменениями параметров, так и для дальнейших расчетов.

Обычно в АСКУ реализуется мультипрограммный режим работы ЭВМ. Организацию прохождения задач в АСКУ ядерным реактором можно осуществить с помощью операционной системы ЭВМ. Операционная система должна быть построена таким образом, чтобы решение всех задач АСКУ проходило в режиме реального времени, т.е. в темпе с контролируемыми и управляемыми технологическими процессами.

Управление энергетической установкой с применением ЭВМ в замкнутом контуре регулирования

Системы логико – программного управления. Автоматические системы логико-программного управления большим энергетическим ядерным реактором по сравнению с ручным управлением имеют следующие преимущества: исключаются ошибочные действия оператора; возможно использование информации, значительно превосходящей знания одного оператора; возможно немедленное отражение в программе всех желательных рекомендаций по управлению реактором.

Если алгоритм управления отражает точное логико-программное ведение процесса, ранее выполняемое оператором, практически можно определить управляемый процесс как детермированный.

Оптимальное управление энергораспределением требует создания адаптивной системы управления. Основное отличие систем оптимального управления от систем логико-программного управления заключается не в структуре технических средств, а в структуре алгоритмов управления.

Вопросы для самоконтроля

1Опишите задачи автоматизации контроля и управления энергетической установкой на базе ЭВМ.

2 Опишите этапы внедрения ЭВМ.

3 Опишите основные положения, которыми руководствуются при разработке АСКУ.

4 Как классифицируются АСКУ?

5 На чем основывается выбор функций АСКУ?

6 Опишите алгоритмы АСКУ. На какие группы можно разделить алгоритмы АСКУ?

7 Опишите оптимизацию энергораспределения как одну из основных функций АСКУ.

Рекомендуемые источники

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.