Лекция 13.  Проектирование схем автоматизации промышленных теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения

Содержание лекционного занятия

1 Проектная документация.

2 Синтезирование систем автоматического регулирования и управления.

3 Составление принципиальных и узловых схем автоматизации.

4 Условные обозначения приборов и аппаратуры автоматизации.

5 Технико-экономический анализ вариантов систем автоматизации на стадии проектирования.

В действующих СНиП и руководствах по проектированию теплоисточников, тепловых сетей и тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий приведены требования к автоматизации отдельных звеньев системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) без взаимной их увязки. Утвержденные нормы проектирования по комплексной автоматизации СЦТ в настоящее время отсутствуют.

В связи с этим, при принятии решения о внедрении в данном теплоэнергетическом предприятии комплексной автоматизации должны быть подготовлены требования к проекту комплексной автоматизации конкретной СЦТ. Эти требования составляются предприятием при участии проектной и научно-исследовательских организаций (при необходимости) с учетом фактического состояния объектов СЦТ и перспективы их развития и возможности поэтапного внедрения автоматизации (при больших капиталовложениях и большом объеме строительно-монтажных и наладочных работ).

В этих требованиях, кроме схемы СЦТ, нагрузок и параметров сети и потребителей, должны быть отражены: принципы комплексной автоматизации и диспетчеризации; выбор ступеней автоматического регулирования отпуска теплоты в звеньях СЦТ; выбор структуры диспетчеризации CЦT и типа системы управления; порядок поэтапного внедрения комплексной автоматизации и диспетчеризации СЦТ.

Принципы комплексной автоматизации, рациональные сочетания ступеней автоматического регулирования, построение системы диспетчерского управления, объемы телемеханизации и задачи АСУТП теплоснабжения определяются для данной системы теплоснабжения в соответствии с «Основными положениями по комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов».

Порядок поэтапного внедрения комплексной автоматизации и диспетчеризации СЦТ целесообразно определить с учетом нижеследующих рекомендаций.

В связи с большими затратами средств и времени на внедрение комплексной автоматизации систем теплоснабжения целесообразна разработка каждым теплоэнергетическим предприятием плана работ, согласно которому в обоснованной последовательности осуществляются: диспетчерский централизованный контроль и управление, автоматизация регулирования отпуска теплоты в тепловых пунктах, телемеханизация объектов системы теплоснабжения, применение вычислительной техники для управления отпуском теплоты на теплоисточниках, создание АСУТП (АСДУ).

В плане должны быть предусмотрены мероприятия по усилению подразделений, связанных с наладкой и обслуживанием средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.

В тех случаях, когда действующая система теплоснабжения не подготовлена к внедрению комплексной автоматизации, неизбежно поэтапное осуществление последней.

Неподготовленность системы теплоснабжения может быть вызвана трудностями с приобретением и освоением большого количества приборов и регуляторов, с выполнением мероприятий по установлению требуемого гидравлического режима работы тепловых сетей (замена насосов, перекладка участков тепловых сетей, строительство подкачивающих насосных станций, установка в ТП регуляторов ГВС и др.), с подготовкой специалистов по обслуживанию электронных средств автоматизации. В этих условиях необходимая для получения максимального экономического эффекта сплошная автоматизация регулирования отпуска теплоты в ЦТП и ИТП может быть достигнута лишь в несколько этапов (очередей).

На первых этапах автоматизация будет частичной, так как автоматизацией регулирования отпуска теплоты будет охвачена лишь часть ЦТП и ИТП.

Следует при этом иметь в виду, что случайный выбор ЦТП и ИТП для дооборудования автоматизацией регулирования не даст ожидаемой экономии топлива на теплоисточнике (пропорциональной доле охвата автоматизацией ТП), так как сетевой теплоноситель перераспределится, а часть сэкономленного теплоносителя поступит к неавтоматизированным ТП и вызовет непроизводительный перегрев присоединенных к ним ТП зданий. В связи с этим рекомендуется следующая стратегия поэтапного внедрения комплексной автоматизации:

- автоматизацией регулирования отпуска теплоты на первом этапе должны быть охвачены одновременно тепловые пункты одного из тепловых районов или одной из магистралей. На последующих этапах автоматизация также должна внедряться целыми районами или магистралями;

- в первую очередь в выбранных для автоматизации тепловых районах или магистралях должны оснащаться автоматическими регуляторами отпуска теплоты и необходимым оборудованием (насосами смешения) ЦТП жилых районов и промышленных предприятий и ИТП зданий, присоединенных без ЦТП к магистральным (распределительным) двухтрубным тепловым сетям.

Графические обозначения приборов, средств автоматизации и линий представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Графические обозначения приборов и средств автоматизации

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор, устанавливаемый вне щита (по месту): - основное обозначение - допускаемое обозначение |  |
| Прибор, устанавливаемый на щите, пульте: - основное обозначение - допускаемое обозначение |  |
| Исполнительный механизм. Общее обозначение |  |
| Исполнительный механизм, который при прекращенииподачи энергии или управляющего сигнала: - открывает регулирующий орган - закрывает регулирующий орган - оставляет регулирующий орган в неизменном положении |  |
| Исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом Примечание. Обозначение может применяться с любым из дополнительных знаков, характеризующих положение регулирующего органа при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала |  |
| Линия связи. Общее обозначение |  |
| Пересечение линий связи без соединения друг с другом |  |
| Пересечение линий связи с соединением между собой |  |

Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для указания дополнительных функциональных признаков приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Дополнительные буквенные обозначения

| Наименование | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Чувствительный элемент | Е | Устройства, выполняющие первичное преобразование: преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи сопротивления, датчики пирометров, сужающие устройства расходомеров и т.п. |
| Дистанционная передача | Т | Приборы бесшкальные с дистанционной передачей сигнала: манометры, дифманометры,манометрические термометры |
| Станция управления | К | Приборы, имеющие переключатель для выборавида управления и устройство для дистанционного управления |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Преобразование, вычислительные функции | Y | Для построения обозначений преобразователей сигналов и вычислительных устройств |

Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для построения преобразователей сигналов, вычислительных устройств представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для построения преобразователей сигналов, вычислительных устройств

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Род энергии сигнала: - электрический; - пневматический; - гидравлический. | E P G |
| Виды форм сигнала: - аналоговый; - дискретный. | A D |
| Операции, выполняемые вычислительным устройством: - суммирование; - умножение сигнала на постоянный коэффициент k; - перемножение двух и более сигналов друг на друга; - деление сигналов друг на друга; - возведение величины сигнала f в степень n; | : |
| - извлечение из величины сигнала корня степени n; - логарифмирование; -дифференцирование; - интегрирование; -изменение знака сигнала -ограничение верхнего значения сигнала -ограничение нижнего значения сигнала |  |
| Связь с вычислительным комплексом: -передача сигнала на ЭВМ; - вывод информации с ЭВМ. |  |

Вопросы для самоконтроля

1 Что относится к проектной документации?

2 Как происходит синтезирование систем автоматического регулирования?

3 Как происходит синтезирование систем автоматического управления?

4 В каком порядке следует составлять принципиальную схему автоматизации?

5 В каком порядке следует составлять узловую схему автоматизации?

6 Как условно обозначают приборы и аппаратуру автоматизации?

7 Как проводится технико-экономический анализ вариантов систем автоматизации на стадии проектирования?

Рекомендуемые источники

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.