Лекция 12. Качество воды, анализ сточных вод, ПДК и ПДС вредных веществ в сточных водах

Сброс промышленных сточных вод в водные объекты регламентируется действующими «Правилами охраны поверхности вод от загрязнения сточными водами» и дополнениями к ним, согласно которым для каждого выпуска устанавливается предельно допустимый сброс (ПДС - масса загрязняющего вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения качества воды в контрольном пункте), утвержденный соответствующими контролирующими органами. Нормативы НДС устанавливаются на определенный срок () и периодически пересматриваются с тенденцией ужесточения.

Качество воды по видам использования устанавливается стандартами  РК и определяется следующими показателями:

- физическими (органолептическими, обусловленными органами чувств) - мутность, цвет, запах, вкус, температура;

- химическими - содержание и концентрация веществ,  (активная реакция), окисляемость, растворимость газов, сухой остаток, жесткость, щелочность, кислотность;

- бактериальным загрязнением.

Нормативные требования к органолептическим показателям питьевой воды: Запах:

при  и при нагревании до , баллы,

не более 2

при хлорировании, менее 1

Вкус и привкус при , баллы, не более 2

Цветность, условные град., не более.20

Мутность по стандартной шкале, , не более 1,5

Прозрачность, , не менее 20

Нормативные требования к содержанию химических веществ, ухудшающих органолептические показатели питьевой воды:

Водородный показатель () 6,0 – 9,0

Сухой остаток, , не более 1000

Жесткость, , не более 7

Химические вещества, , не более:

марганец 0,1

железо 0,3

медь 1

цинк 5

сульфаты 500

хлориды 350

полифосфаты остаточные (в пересчете на ) 3,5

Предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК) представляет собой максимальную концентрацию, которая еще не оказывает прямого или косвенного влияния на здоровье человека. В частности, установленные нормы ПДС и ПДК приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы ПДС и ПДК.

| Загрязняющие вещества | Нормы ПДС | Нормы ПДК |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, | 1,5 - 32,0 | 0,25 - 0,75 |
| БПК, | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Нефтепродукты, | 0,05 - 0,3 | 0,05 - 0,3 |
| Фенолы, | 0,0005 - 0,01 | 0,001 |
| Железо, | 0,5 | 0,3 |
| Соли (общее содержание), : Сульфаты, Хлориды, | 1000 100 - 500 150 - 350 | 1000 100 - 500 300 - 350 |
| СПАВ, | 0,5-1 | 0,1 |
| Азот нитритов, | 0,01 - 0,04 | 0,02 |
| Азот нитратов, | 0,1 - 10,0 | 10,0 |
| ПДС и ПДК для водородного показателя 6,5 – 8,5 |  |  |

Рассмотрим, что из себя представляют некоторые показатели качества воды.

Окисляемость воды,  - количество кислорода, эквивалентное расходу окислителя, необходимого для окисления примесей в данном объеме (для питьевой воды не лимитируется).

Щелочность воды,  определяется суммой содержащихся в воде гидроксильных ионов и анионов слабых кислот (угольной, органических). Различают карбонатную, бикарбонатную и гидратную щелочность.

Жесткость воды обусловливается присутствием в воде солей кальция и магния и выражается концентрацией ионов  и . Различают общую (, , , , ), карбонатную или бикарбонатную (, ) и некарбонатную (, , ). Измеряют в  или .  жесткой воды соответствует содержанию в ней солей или  солей . Мягкая вода ; жесткая вода - ; очень жесткая , питьевая вода . Суммарная оценка органических веществ, присутствующих в воде, определяется путем окисления их кислородом. В качестве косвенных показателей используют ХПК и ВПК.

Химическое потребление кислорода (ХПК) - количество кислорода в , необходимое для химического окисления содержащихся в воде органических веществ.

Биохимическое потребление кислорода (БПК) - количество кислорода в , необходимое для аэробного биохимического разложения органических веществ, содержащихся в воде за определенный отрезок времени (1, 2, 5, 20сут.).